## ÚT
Výkaz výměr
Stavba: Koleje Josefa Taufera, Jana Babáka 3/5, Brno
Objekt: OHŘEV TV
NOVÉ ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV A CIRKULAČNÍCH ČERPADEL V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
Objednatel: Správa kolejí a menz MZLU v Brně |  |  | Zpracoval: AR
Zhotovitel: |  |  | Datum: 06/2024
č. | Popis | MJ | Množství celkem
Demontáže
1 | Demontáž stávajících zásobníků TV (objem 800l) včetně přísluenství a izolace | kpl | 3 |  | 0
2 | Demontáž stávajících cirkulačních čerpadel (DN50) pro ohřev TV včetně příslušných armatur a izolací | kpl | 3 |  | 0
3 | Demontáž stávajícího potrubí PPr mezi výměníky tepla pro TV a akumulačnímy nádobami (včetně uzavíracích armatur a izolací) - PPr d90, izolace pěnová 90/9 | m | 15 |  | 0
4 | Demontáž stávajícího potrubí PPr mezi zásobníky TV - PPr d70, včetně izolce a uzavíracích armatur | kpl | 1 |  | 0
5 | Odstavení dodávky TV - uzavření tepelných výměníků | kpl | 1 |  | 0
6 | Odstavení dodávky TV - uzavření a vypuštění systému TV a CV | kpl | 1 |  | 0
Izolace tepelné - PRO POTRUBÍ TEPLA I CHLADU
7 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d90 | m | 0 |  | 0
8 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d75 | m | 4 |  | 0
9 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d 63 | m | 4 |  | 0
10 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d 50 | m | 0 |  | 0
11 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d40 | m | 0 |  | 0
12 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d32 | m | 0 |  | 0
13 | Izolace pěnová tl.13mm pro potrubí d25 | m | 0 |  | 0
14 | Izolace pěnová tl.20mm pro potrubí d90 | m | 20 |  | 0
15 | Izolace pěnová tl.20mm pro potrubí d75 | m | 25 |  | 0
16 | Izolace pěnová tl.20mm pro potrubí d 63 | m | 20 |  | 0
17 | Izolace pěnová tl.20mm pro potrubí d 50 | m | 10 |  | 0
18 | Izolace pěnová tl.20mm pro potrubí d40 | m | 4 |  | 0
19 | Montáž izolace pěnové | m | 87 |  | 0
20 | Zaizolování armatur na TV a CV ve v technické místnosti - nově osazené armatury - izolace pěnová, tl. 20mm, armatury na potrubí do DN50 | ks | 50 |  | 0
Ústřední vytápění - ZDROJ TEPLA
21 | Zásobník TV o objemu 2000l - smalt, bez výměníku, průměr bez izolace max. 900mm (dle dveří do tech.m.), připojení dle schématu - G2´ | kpl | 1 |  | 0
22 | Izolace zásobníku TV - snímatelná, tl. Min. 100MM | ks | 1 |  | 0
23 | čidlo zásobníku TV/teploměr - pokud není součástí zásobníku | kpl | 1 |  | 0
24 | montáž zásobníku TV včetně izolace | kpl | 1 |  | 0
25 | napojení na rozvody TV a CV - jak na straně výměníků tepla, tak na straně rozvodů TV a CV | kpl | 1 |  | 0
Ústřední vytápění - strojovny - regulace, popisy, orientace
26 | Montáž orientačních štítků a polepů | kpl | 20 |  | 0
27 | Dodávka orientačních štítků a polepů | ks | 20 |  | 0
28 | Přívod el. En pro cirkulační čerpadlo - napojení na stávající rozvody v technické místnosti | kpl | 3 |  | 0
29 | Zalištování kabeláže - plastová lišta | m | 30 |  | 0
30 | Čidlo teploty - do jímky, včetně jímky | ks | 2 |  | 0
31 | Čidlo teploty - příložné | ks | 2 |  | 0
32 | montáž čidel včetně kabeláže | kpl | 4 |  | 0
33 | napojení na výměníkovou stanici | kpl | 2 |  | 0
Potrubí zti - CV, TV - D+M - potrubí pro teplou vodu - teplota 80°C (trvale min. 70°C) / potrubí včetně tvarovek/
34 | Potrubí PPr / PP-RCT, d25, PN20 (S2,5) nebo vyšší - pro TV | m | 2 |  | 0
35 | Potrubí PPr / PP-RCT, d32, PN20 nebo vyšší - pro TV | m | 2 |  | 0
36 | Potrubí PPr / PP-RCT, d40, PN20 nebo vyšší - pro TV | m | 4 |  | 0
37 | Potrubí PPr / PP-RCT, d50, PN20 nebo vyšší - pro TV | m | 10 |  | 0
38 | Potrubí PPr / PP-RCT, d63, PN20 nebo vyšší - pro TV | m | 20 |  | 0
39 | Potrubí PPr / PP-RCT, d75, PN20 nebo vyšší - pro TV | m | 25 |  | 0
40 | Potrubí PPr / PP-RCT, d90, PN20 nebo vyšší - pro TV | m | 20 |  | 0
41 | Potrubí PPr PN 16, pro SV - d75 | m | 4 |  | 0
42 | Potrubí PPr PN 16, pro SV - d63 | m | 4 |  | 0
43 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 65 | m | 91 |  | 0
44 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 91 |  | 0
45 | Kotvení potrubí na stěnu | m | 30 |  | 0
46 | Kotvení potrubí - podpora na podlaze | m | 12 |  | 0
47 | Kotvení potrubí - zavěšení od stropu | m | 30 |  | 0
Armatury
42 | Vypouštěcí ventil DN 15 | ks | 2 |  | 0
43 | Vypouštěcí ventil DN 20 | ks | 9 |  | 0
44 | Kulový kohout DN 40 | ks | 6 |  | 0
45 | Kulový kohout DN 50 | ks | 10 |  | 0
46 | Kulový kohout DN 65 | ks | 3 |  | 0
47 | Filtr DN 40 | ks | 1 |  | 0
48 | Filtr DN 50 | ks | 2 |  | 0
49 | Zpětná klapka DN 40 | ks | 1 |  | 0
50 | Zpětná klapka DN 50 | ks | 3 |  | 0
51 | Tlakoměr deformační D 160 kruhový s bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa | ks | 1 |  | 0
52 | Teploměr s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200°C DTR délka stonku 160 mm | kus | 9 |  | 0
53 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 10 |  | 0
54 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 20 | ks | 2 |  | 0
55 | montáž armatur do G1 | kpl | 23 |  | 0
56 | montáž armatur do G1 | kpl | 26 |  | 0
57 | Cirkulační čerpadlo pro TV - pro pitnou vodu, Q=10m3/h; 15kPa (DN50), včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0
58 | Cirkulační čerpadlo pro TV - pro pitnou vodu, Q=6,4m3/h; 110kPa (DN50), včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0
59 | Cirkulační čerpadlo pro TV - pro pitnou vodu, Q=4,3m3/h; 125kPa (DN40), včetně izolačního pouzdra | ks | 1 |  | 0
60 | Montáž cirkulačního čerpadla přírubového | kpl | 3 |  | 0
61 | Regulační ventil IMI STAD DN40 | ks | 1 |  | 0
62 | Regulační ventil IMI STAD DN50 | kpl | 2 |  | 0
63 | Montáž regulačního ventilu | ks | 3 |  | 0
64 | Pojistný ventil 8 bar DN 20 | ks | 1 |  | 0
65 | Montáž pojistného ventilu | kpl | 1 |  | 0
66 | Napojení pojistného ventilu na kanalizaci | kpl | 1 |  | 0
Ostatní
67 | Uzavření a vypuštění systému TV a CV | kpl | 1 |  | 0
68 | Odstavení tepelných výměníků pro ohřev TV | kpl | 1 |  | 0
69 | Proplach a kontrola výměníků - ve spolupráci s dodavatelem tepla/vlastníkem předávací stanice | kpl | 1 |  | 0
70 | Proplach a desinfekce systému ohřevu TV - vodovod TV, CV - napojení zásobníku TV | kpl | 1 |  | 0
71 | Odvzdušnění potrubí TV | kpl | 1 |  | 0
72 | Tlaková zkouška | hod | 24 |  | 0
73 | Funkční zkouška | kpl | 1 |  | 0
74 | Protokoly a zprávy ke zkouškám | kpl | 1 |  | 0
75 | Stavební přípomoci | hod | 24 |  | 0
76 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
77 | Přesun hmot | % | 0.02 | 0 | 0
78 | svedení přepadu pojistného ventilu do kanalizace | kpl | 1 |  | 0
79 | Prohlídka a ověření stávajícího stavu - obzvláště dimenzí potrubí pro napojení a napojovacích bodů výměníků | kpl | 1 |  | 0
80 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
Poznámka 1: ve výkazu výměr nejsou uvedeny tvarovky na potrubí, redukce, přechody, příruby a pod - předpokládá se, že si doplní realizační firma dle skutečného provedení a zahrne do ceny potrubí, případně montáží armatur a čerpadel
Poznámka 2: Předmětem výkazu výměr nejsou případné stavební přípomoci nad rámy uchycení potrubí do stěn, stropu nebo podlahy. Pokud budou požadovány stavební práce nad tento rámec, je nutno je nacenit samostatně.