## Příloha č. 1

## Technická specifikace předmětu plnění

### Při výchozí revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede

  - kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s průvodní dokumentací vyhrazeného elektrického zařízení a kontrola úplnosti průvodní dokumentace,

  - prohlídka vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace,

  - opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,

  - provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.

### Při pravidelné a mimořádné revizi se s přihlédnutím ke druhu vyhrazeného elektrického zařízení provede

  - kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace,

  - prohlídka skutečného stavu vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize,

  - opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku,

  - provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení.

## Požadavky kladené na prohlídku a zkoušku při výchozí, pravidelné a mimořádné revizi elektrického zařízení

### Prohlídka předchází zkoušce. Prohlídkou se zkontroluje zejména

- způsob, popřípadě stav ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně měření vzdáleností, pokud jde zejména o ochranu přepážkami nebo kryty, zábranami nebo polohou,

- použití protipožárních přepážek nebo jiných bezpečnostních opatření proti šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,

- volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí,

- volba, seřízení a stav ukazatelů ochranných a kontrolních prvků,

- použití odpovídajících, vhodně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,

- volba elektrických zařízení a ochranných opatření s ohledem na vnější vlivy, oprávněnost zatřídění a označení prostorů z hlediska vnějších vlivů,

- označení středních a ochranných vodičů,

- vybavení schématy, varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi požadovanými jinými právními předpisy nebo technickými normami,

- označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek,

- odpovídající způsob spojení vodičů,

- přístupnost z hlediska provozu a údržby.

## Zkouška - měření

### Obecné požadavky

Zkoušení a měření se u revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení provádí v tomto pořadí:

- spojitost ochranných vodičů a vodičů pro pospojování k uvedení na stejný potenciál,

- izolační stav elektrického zařízení,

- ochrana oddělením obvodů a oddělením při použití bezpečného malého napětí s označením (SELV) nebo (PELV),

- izolační odpor podlahy a stěn,

- automatické odpojení od zdroje,

- zkouška zapojení přístrojů,

- zkouška elektrické pevnosti,

- funkční zkouška,

- tepelné účinky,

- úbytek napětí,

- zkouška polarity,

- pořadí fází.

### Další požadavky

Zkouší se zejména

- hlídače izolačního stavu, proudové chrániče a další ochranné přístroje, a to aktivací zkušebního ovládacího prvku, pokud jsou takovým vybaveny, nebo způsobem předepsaným jejich výrobcem nebo postupem podle technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,

- účinnost bezpečnostních zařízení, jako jsou zařízení pro nouzové vypnutí, blokovací opatření a hlídače tlaku,

- funkční schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, jako jsou zařízení pro zpětná hlášení při dálkovém ovládání spínačů a světelné hlásiče,

- elektrická pevnost izolace spočívající v provedení zkoušky přiloženým napětím, a to jen v případě, že použité elektrické předměty nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem,

- funkčnost přepěťových ochran.

### Zpráva o revizi elektrického zařízení obsahuje

- název a sídlo právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresu podnikání podnikající fyzické osoby, která revidované vyhrazené elektrické zařízení provozuje nebo bude provozovat,

- identifikaci vyhrazeného elektrického zařízení, které je revidováno, včetně místa umístění,

- vymezení rozsahu revize,

- jméno, popřípadě jména, a příjmení, podpis a evidenční číslo osvědčení revizního technika, který revizi provedl; v případě elektronického předání zprávy o revizi musí být elektronický dokument podepsán uznávaným elektronickým podpisem,

- určení, zda se jedná o revizi výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou a v případě mimořádné revize uvedení důvodu jejího provádění,

- datum zahájení revize, ukončení revize, vypracování zprávy o revizi a předání zprávy o revizi,

- soupis použitých měřicích přístrojů,

- seznam podkladů použitých k provedení revize, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,

- soupis provedených úkonů, například prohlídka, zkouška, měření a vyhodnocení,

- naměřené hodnoty,

- přehled zjištěných závad s uvedením ustanovení porušených právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- slovní zhodnocení, zda je vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, zda je provedení ochrany před bleskem a přepětím v souladu s právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z doby jejího zřízení a zda její součásti jsou ve stavu způsobilém plnit požadovanou funkci; v případě, že není vyhrazené elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti schopno provozu, doplní se odůvodnění tohoto závěru,

- vyhodnocení případných záznamů o výsledcích provedených prohlídek a zkoušek a o odstraňování závad zjištěných při předchozí revizi, při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,

- doporučení lhůty provedení příští revize,

- potvrzení o převzetí nebo předání zprávy o revizi.