## UPS
Příloha č. 1 - Technická specifikace - dodávka UPS
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole.
OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |  | SPLNĚNÍ PARAMETRŮ V PODÁVANÉ NABÍDCE (ANO/NE)
U nabízeného zboží musí být v databázi výrobce zadavatel veden jako první majitel a uživatel zboží. Dodavatel je povinen, pokud ho o to zadavatel požádá, doložit oficiální písemné potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních, že jsou určena pro evropský trh a zadavatele, včetně uvedení sériových čísel všech dodávaných zařízení.
Zařízení musí být dodáno zcela nové, plně funkční, nikdy předtím nepoužívané, nerozbalené a kompletní (včetně příslušenství).
Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů a případné licence potřebné pro uvedení do provozu.
Na nabízené zboží platí plná záruka.
Všechna nabízená zařízení musí být mezi sebou plně kompatibilní. Dodané UPS musí být kompatibilní s už vlastnenou UPS s označením Eaton 93PS-20(40)-20-0-MBS-6 pro účely propojení do paralelního režimu. Paralelní režim umožňuje datové a silové propojení 2 a více UPS v režime N+1.
Dodavatel je povinen zajistit zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní softwarová vydání a verze software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat zadavatele o nových verzích software a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
Dodavatel zabezpečí instalaci dodaných UPS na místě zadavatele na připravené svorky nebo přívody.
NÁZEV | CELKOVÝ POČET KUSŮ | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | POČET KUSŮ | CENA ZA KUS V KČ BEZ DPH | CENA ZA NABÍZENÝ POČET KUSŮ V KČ BEZ DPH
|  | FUNKCIONALITA / VLASTNOST | MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Modulární UPS | 2 | Provedení: | modulární samostatně stojící UPS se zabudovanými bateriemi uvnitř rámu |  |  | 2 |  | 0
|  | Celkový výkon UPS | min. 40kW
|  | Počet slotů pro výkonové moduly | min. 2
|  | Požadovaný osazený výkon UPS | min. 20kW
|  | Požadovaný počet neobsazených slotů pro budoucí rozšíření | min. 1
|  | Možnost interního bypassu | ano
|  | Možnost externího bypassu | ano
|  | Možnost paralelního připojení viacerých UPS | ano, min. 4 UPS v jednom systému
|  | Klasifikace UPS | online UPS
|  | Účinnost UPS při zatížení na 100% | min. 95%
|  | Vstupní a výstupní napětí | 230/400V
|  | Vstupní a výstupní frekvence | 50Hz
|  | Počet vstupních/výstupních fáz | 3 fázy
|  | Power factor pri zatížení na 50% | min. 0.99
|  | Kompatibilita s typom distribuční sítě | TN
|  | Typ podporovaných baterií | VRLA, 9Ah alebo 7Ah, 12V
|  | Záruka: | min. 3 roky