POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| Akce | : | Oprava krovu A střechy sýpky v Žabčicích |
| --- | --- | --- |

| Místo | : | Žabčice parcela číslo st. 854, k.ú. Žabčice |
| --- | --- | --- |

| Stupeň | : | Dokumentace stavby pro stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. |
| --- | --- | --- |

| Část PD | : | Požární ochrana |
| --- | --- | --- |

| Investor | : | Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Černá Pole IČ: 621 56 489 |
| --- | --- | --- |

| Projektant | : | Milan Staňa, Hlavní 146/3, 664 64 Dolní Kounice tel. +420 603 474 608 e-mail: stana.milan@seznam.cz |
| --- | --- | --- |

Dolní Kounice, leden 2024

Úvod

Předložená stavební dokumentace investora (zodpovědný projektant Ing. Arch. Josef Borkovec – autorizovaný architekt ČKA 01 552 projekční kancelář, Lísky 84, 624 00 Brno) řeší opravu havarijního stavu krovu a stropu nad 4.NP sýpky v rozsahu uváděném ve stavební projektové dokumentaci.

Objekt sýpky je kulturní památka kulturní památka rejst. č. ÚSKP 47842/7-1825 – sýpka. Objekt není veřejně přístupný a je v současnosti bez využití. Sýpka typologickým provedením odpovídá dobovému standardu, jedná se o čtyřpatrovou budovu s podkrovím. Dřevěné stropy v jednotlivých pater jsou trámové, podepřené vždy dvojicí průvlaků ve třetině rozpětí, průvlaky jsou pak neseny masivními vyřezávanými sloupky – sochami nesoucími do vidlice vložené sedlo. Stav budovy je z hlediska materiálů původní.

Parcela, na které stavba stojí je rovinatá a je situována v dlouhodobě zastavěném intravilánu obce Žabčice. Stavba je součástí areálu zemědělského statku, ze severní strany navazuje na park s cyklostezkou, z jihu pak uzavřený zemědělský areál.

Jedná se o rekonstrukci krovu s krytinou a stropu nad 4.NP na stávající stavbě. Stavebně technický průzkum vyhodnotil, že problémem krovu je místní biotické napadení dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem v důsledku kondenzace vlhkosti a zatékání do konstrukcí. Soubor zmíněných faktorů vede k ohrožení funkcí objektu a zejména k poklesu bezpečnosti užívání stavby, tím může dojít i k možné ztrátě kulturních hodnot památkově chráněné budovy.

Navrhovaným řešením nedojde ke změně vnějšího vzhledu objektu patrného z přímých pohledů. Základem řešení je sanace biotického poškození krovu s pokládka nové krytiny a sanace dřevěného stropu nad 4.NP. Kompozice objektu není návrhem nijak dotčena. Fasády nejsou v této části projektu řešeny a budou dotčeny jen v rozsahu oprav říms při případném poškození v průběhu odstraňování krytiny. Nemění se barevné řešení objektu. Budova bude opět kryta pálenou keramickou krytinou z tašek bobrovek, režné barvy, dle původního řešení stavby.

Stávající střecha je sedlová o sklonu 48°, u okrajů na námětcích s povlovnějším sklonem, krytinou je pálená taška bobrovka, provedená v šupinovém krytí, na střeše se přitom objevuje několik typů tašek souvisejícími s různými etapami oprav a údržby střešního pláště. Krov sýpky je typickým zástupcem vrcholného pojetí vyspělých ležatých stolic, jaké se různých drobných variacích používaly na barokních a později i klasicistních objektech v jihomoravské oblasti, a to v období po skončení Třicetileté války do 30. let 19. století.

Krov je krokevní, s jedním hambalkem, s rozvinutým podélným vázáním vyspělou ležatou stolicí s pětibokými prahy a pětibokými ližinami (vaznicemi), rám podélného zavětrování v rovině pod krokvemi je proveden diagonálními vzpěrami od pětibokého prahu přes rozpěru plných vazeb do pětiboké ližiny, v prázdných vazbách jsou krokve čepovány do volných krátčat. Celý krov je pak uložen na dvojité pozednici, která je nejspíš kampována na stropní trámy nad 4. patrem sýpky. Celkově tvoří krov 17 plných vazeb, mezi nimiž jsou pravidelně 3 vazby prázdné, výjimku přitom tvoří jen pole mezi vazbami 7 a 8, kde jsou prázdné vazby 2 a pole mezi vazbami 8 a 9, kde jsou naopak prázdné vazby 4. Důvodem je zde umístění centrálního vnitřního schodiště u severní stěny objektu. Číslování vazeb je přitom od západu a vychází z dochovaného původního značení tesařskými značkami dlátem – tzv. stromečky vždy s max. pěti záseky, levá a pravá strana je přitom rozlišena šikmým zásekem sekery. Materiál z jehličnatého dřeva – jedle a borovice je tesaný s poměrně jasnou trasologií vysoké práce. Montáž krovu pak probíhala ještě před dozdívkou štítů, protože skládání ze strany od západu by při existenci štítu neumožnilo zatlučení dřevěných zajišťovacích hřebů. Krov prakticky neprošel žádnou etapou oprav nebo úprav, veškerý stav je intaktní, bez etapizace, a to včetně původního obilného výtahu. V úpravě pro skladování obilí je na čela volných krátčat a okolo pětibokého prahu ležaté stolice přibito několik desek k zabránění propadu obilí. Podlaha podkroví, a to včetně té na prvním hambalku je z fošen na sražených pero a drážku.

Dřevěné konstrukce uvnitř sýpky jsou poměrně zachovalé a tím, že nebyly zatím nijak zásadně upravovány, nesou poměrně vysokou historickou hodnotu a paměť fungování technického objektu.

Koncept návrhu je založen na tezích, že poškozené dřevo je nutné odstranit, nahradit novým a dále je nutné zajistit jeho dlouhodobou konstrukční ochranu, během níž nebude vystavováno zvýšené vlhkosti. V rámci sanačních prací tedy musí být odstraněny prvky prokazatelně napadené hnilobami. Navrženy jsou výměny a protézování vybraných prvků, které budou provedeny z jehličnatého řeziva, smrku nebo jedle, přičemž jejich výpis je součástí výkresové dokumentace. Je vhodné uvedené výměry doplnit o rezervu na prvky skryté v konstrukci a nepřístupné průzkumu. S ohledem na kulturně historické hodnoty bude způsob oprav proveden řemeslnými tesařskými postupy.

Nově navržené tašky bobrovky budou v režném provedení s kulatým řezem, u hřebene budou použity hřebenové tašky, u okapu pak tašky okapové. U štítů bude bobrovka kladena do malty, rovněž hřebenáče jsou navrženy k pokládce do maltového lože. Všechny dořezávané tašky (zejména u nově montovaných výlezových vikýřů) musí být řádně podchyceny. Na severní straně objektu bude nově namontován okapový žlab svedený do vsakovací jámy.

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákon o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Nerecyklovatelný odpad bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou dále vytříděny případné složky nebezpečného odpadu a předány k odstranění oprávněné osobě. Stavební materiál bude uložen na pozemku investora.

A.: Výchozí podlahy pro posouzení stavu PO.

ČSN 73 0802 - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821ed.2 – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0834 – Změny staveb

ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (dále HPOEk), vydavatel PAVUS

Zákon ČNR č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 460/2021 Sb., vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Projektová dokumentace, zpracovatel VERSATIL Ing. Miroslav Navrátil, Ing. Arch. Markéta Navrátilová, Brno 12/2023, odpovědný projektant Ing. Arch. Josef Borkovec – autorizovaný architekt ČKA 01 552 projekční kancelář, Lísky 84, 624 00 Brno.

B.:  Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popisu a zhodnocení technologie provozu, umístění stavby ve vztahu k okolí stavby.

- Stavební řešení:

Solitérní stavba je nepodsklepeným, čtyřpodlažním objektem obdélníkového půdorysu o rozměrech 60,98 x 12,80 m a zastavěné ploše S = 762 m2. Světlé výšky v NP hs = 2,86 m. Požární výška objektu h = 8,57 m. Sýpka tvoří jeden požární úsek.

Ve smyslu vyhlášky MV č.23/2008 Sb. § 2 odst. 2 a § 6 a normativních požadavků střešní a stropní konstrukce je z dřevěných prvků – hořlavá. Všechny stávající poškozené prvky budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí zcela identickou se stávajícím konstrukčním řešením.

Ve smyslu vyhlášky MV č.23/2008 Sb. § 2 odst. 2 a § 6 a normativních požadavků

a) Střešní konstrukce z dřevěných prvků (konstrukční prvky třídy reakce na oheň D-s2-d0).

Krytina keramická bobrovka na šupinové krytí (konstrukční prvky třídy reakce na oheň A1) na dřevěném latění (konstrukční prvky třídy reakce na oheň D-s2-d0).  Původní střešní konstrukce s novou úpravou zůstává konstrukční části DP3 (ČSN 73 0810 čl. 3.2.5).

b) Stropní konstrukce dřevěné, trámové stropy (konstrukční prvky třídy reakce na oheň D-s2-d0) bez podhledu a se záklopem z desek tl. 25 mm ve spojích bez průběžných spár (konstrukční prvky třídy reakce na oheň D-s2-d0). Původní strop a s novou úpravou zůstává konstrukční části DP3 (ČSN 73 0810 čl. 3.2.5).

- Začlenění objektu.

a) Změna užívání objektu:

a) Požární riziko: ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2 a1) nejde o změnu užívání vnitřních dispozic objektu, neboť navrhovanými stavebními úpravami nedošlo ke zvýšení součinu pn.an.c (z přílohy A ČSN 73 0802) o více než 15 kg.m-2. Řešení stropů a půd a požární riziko zůstává zachováno dle původního projektu – prostory sýpky zůstávají zachovány, půdy bez nahodilého požárního zatížení.

b) Počty unikajících osob: ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2b) nejde o změnu užívání vnitřních dispozic objektu, neboť navrhovanými stavebními úpravami nedošlo ke zvýšení počtu osob unikajících z měněné části objektu o více než 20% - prostory sýpky zůstávají zachovány, půda bez osob.

c) Zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu: ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2c) nejde o změnu užívání vnitřních dispozic objektu, neboť navrhovanými stavebními úpravami nedošlo ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě – prostory sýpky zůstávají zachovány, půdy bez osob.

d) Záměna funkce objektu nebo měněné části objektu – ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2d) nejde o změnu užívání vnitřních dispozic objektu, neboť navrhovanými stavebními úpravami nedošlo k záměně funkce objektu či měněné části objektu.

e) Změna objektu nádstavbou, vestavbou, přístavbou nebo jinými podstatnými stavebními změnami – ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.2e) nejde o změnu užívání vnitřních dispozic objektu, neboť navrhovanými stavebními úpravami nejsou prováděny v takovémto rozsahu.

- Stanovení kategorie a třídy využití stavby:

Podle zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 39 odst. 1b) a § 40 s přihlédnutím k vyhlášce č. 460/2021 Sb. § 7 se jedná o stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí, s třídou využití I (stavba nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, prostor určený pro veřejnost, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob – stanovení provedeno v příloze tohoto PBŘ. U této stavby se vykonává Státní požární dozor.

- Zatřídění změny stavby:

Ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 3.3a) a přílohy B bod B.2 se při realizaci stavby s výše uvedenými úpravami jedná o změnu staveb skupiny I, neboť nedochází ke změně prostoru sýpky a jejím předmětem je úprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí v souvislosti se zajištěním havarijního stavu památkově chráněného objektu.

C.: Technické požadavky na změny staveb skupiny I.

Změny staveb skupiny I ve smyslu ČSN 73 0834 čl. 4 nevyžadují dalších opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- Požární odolnost měněných prvků stavebních konstrukcí v měněných nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

- Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4. NP nejsou prováděny zásahy do obvodových, vnitřních dělících, nosných konstrukcí a zůstávají zachovány dle původního provedení.

Protézované nebo nové dřevěné stropní nosníky vystavené požáru ze tří stran nejmenšího rozměru 260/320 vykazují podle HPOEk tab. 5.1.1 požární odolnost R 60 – stav nezhoršen, vyhovuje. Stávající dřevěná konstrukce záklopu (bez podhledu) nejmenší tl. 25 mm vykazuje podle ČSN 73 0821 tabulka 2 pol. 3.1 požární odolnost REI 15 – stav nezhoršen, vyhovuje.

- Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy rekce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc z hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

- Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP hořlavost stavebních konstrukcí starých a nových je zachována podle původního provedení – dřevěná konstrukce z konstrukčních prvků třídy reakce na oheň D-s2-d0 – vyhovuje.

- Šířka a výška požárně otevřených ploch v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP nejsou prováděny zásahy do stávajících požárně otevřených ploch v obvodové plášti sýpky a tudíž odstupové vzdálenosti oproti původnímu stavu se nezměnily – vyhovuje.

- Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle čl. 4a) tohoto PBŘ (viz též ČSN 73 0834 čl. 4a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009.

- Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP nebyly zřizovány nové prostupy těmito konstrukcemi – vyhovuje.

- Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu dotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v části objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

- Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP nebylo nově instalováno vzduchotechnické zařízení a nebyly nově instalovány vzduchotechnické rozvody, nevznikl nový požární úsek – vyhovuje.

- Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou podle 6.2 ČSN 73 0810:2009.

- Opravou havarijního stavu střech a stropu nad 4.NP nebyly zřízeny nové prostupy těmito stropy – vyhovuje.

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovaným požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlah apod.).

Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP se nezasahuje do stávajících únikových cest, jakož i do počtu, druhů, délek a způsobu jejich provedení a oproti původnímu stavu se podmínky evakuace nezhoršují, podmínky evakuace oproti původnímu stavu se nezhoršují – vyhovuje.

- Je vytvořen požární úsek z prostoru podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedícího prostoru (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu).

Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP nový požární úsek nevznikl – vyhovuje.

- V měněné části objektu nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN  73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

Ve smyslu vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. § 12 musí být stavba navržena a zajištěna pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru v souladu s českými technickými normami. Podle normativních požadavků musí mít objekt zařízení, umožňující protipožární zásah vedený vnějškem a vnitřkem objektu a ve smyslu normativních požadavků ČVSN 73 0804:

A.: Přístupové komunikace

- Umožňuje příjezd požárních vozidel až k objektu po místních komunikacích. Vyhovuje čl. 13.2.

- B.: Vjezdy a průjezdy.

Vjezdy na ohrazený pozemek min. šíře 3,5 m (zaručen) a podjezdná výška min 4,1 m (zaručena) – pozemek přístupný z místní komunikace, vjezd splňuje podmínky. Vyhovuje čl. 13.3

- C.: Nástupní plochy.

Podle ČSN 73 0804 čl. 13.4.4a) se nevyžadují zřídit h ≤ 9 m.

- D.: Vnitřní zásahové cesty.

Podle ČSN 73 0804 čl. 13.5.1 se nepředpokládá vedení protipožárního zásahu (h < 22,5 m, lze účinně vést protipožární zásah z vnější strany).

- E.: Přenosné hasicí přístroje.

Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP nevzniká nový požadavek na instalaci PHP oproti stávajícímu stavu.

F.: Zásobování požární vodou.

Opravou havarijního stavu střechy a stropu nad 4.NP nevzniká nový požadavek na zásobování požární vodou oproti stávajícímu stavu.

D.: Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostní zařízením, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.

Opravou havarijního stravu střechy a stropu nad 4.NP podle ČSN 73 0834 příloha B nevzniká požadavek na instalaci požárně bezpečnostních zařízení (stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení), a podle čl. B.4 přílohy B – POZNÁMKA se u změn skupiny I také doporučuje instalace detekce a signalizace vzniklého požáru – požadavek nezávazný, je na rozhodnutí investora.

E.:  Závěr

Oprava havarijního stravu střechy a stropu nad 4.NP v rozsahu odstranění a nahrazení stávajících poškozených prvků dřevěných prvků stropů za nové konstrukce, zcela identické se stávajícím konstrukčním řešením, odpovídá požadavkům ČSN 73 0804 a ČSN 73 0834. Bez splnění výše uvedených požadavků není možné činnost vykonávat.

Tato zpráva je zpracována pro dokumentaci stavebního povolení. Při zpracování jakékoli další dokumentace, eventuelně dalších změn na stavbě, je nutno tuto zprávu znovu zkontrolovat dle dokumentace, použitých materiálu a inženýrských sítí a eventuelně posoudit případně vzniklé odlišnosti v prováděcí dokumentaci. Veškeré změny oproti této zprávě je nutno konzultovat a písemně odsouhlasit se zpracovatelem.

Z důvodů úprav, výměn nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí v souvislosti se zajištěním havarijního stavu památkově chráněného objektu bez nutnosti nového vybavení věcnými prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostním zařízením je ve smyslu vyhl. MV č.  246/2001, § 41 odst. 4 upuštěno od zpracování výkresů požární bezpečnosti.

Důležité: všechny navržené a výše uvedené doplňky řešení požární bezpečnosti stavby musí být zohledněny při provádění stavby, nemohou být opomenuty ani vynechány.

Potvrzuji, že při vypracování tohoto PBŘ byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normovými hodnotami a průvodní dokumentací výrobce.

Přílohy: 		Kategorizace stavby