## Stavba
#RTSROZP# | Položkový soupis prací, dodávek a služeb - uznatelné náklady
| Zakázka: |  | REKONSTRUKCE NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE VZT AULY V BUDOVĚ Z
| Objekt: |  | m.č. N1000, N1009
| Rozpočet: |  | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-03-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | REKONSTRUKCE NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE VZT AULY V BUDOVĚ Z |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Vzduchotechnika |  |  | MON |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| M36 | Měření a regulace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## D.1.1 ARS
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - uznatelné náklady | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE VZT AULY V BUDOVĚ Z | [7 empty] | STA
O: |  | m.č. N1000, N1009 | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.1 Arch. stav. část | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 0 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 0.1 | Zakrývání a ochrana stávajících konstrukcí, folie,desky apod | m2 | 255 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | dotčené plochy:255*1 |  | 255 | [5 empty] | VV | 0
2 | 0.2 | Vytyčení a ochrana stávaj. rozvodů a zařízení IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
3 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 273.6 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy:200+55 |  | 255 | [5 empty] | VV | 0
|  | čela:18,6*1 |  | 18.6 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
4 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 55 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy-nižší:55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
5 | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 1400 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy-vyšší:200*7 |  | 1400 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
6 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 1400 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy-vyšší:200*7 |  | 1400 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
7 | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 1400 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy-vyšší:200*7 |  | 1400 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
8 | 94.1 | Dílenská dokumentace prostorového lešení | m3 | 1400 |  | 0 | vlastní
|  | rovné plochy-vyšší:200*7 |  | 1400 |  |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
9 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 55 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy-nižší:55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
10 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 200 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy-vyšší:200*1 |  | 200 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
11 | 900 R01 | HZS - přípomoce, stavební dělník v tarifní třídě 4 | h | 5 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 2+3 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
12 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 273.6 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | BP-01:200+18,6 |  | 218.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | BP-02:55*1 |  | 55 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
13 | 96.1 | Odpojení stávajících rozvodů a zařízení IS | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | 1*1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
14 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.25 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*1 |  | 3.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
15 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.75 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*3 |  | 9.75 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.25 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*1 |  | 3.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
17 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 32.5 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*10 |  | 32.5 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
18 | 979990110R00 | Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 | t | 3.25 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*1 |  | 3.25 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
19 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 13.95 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | 13,95*1 |  | 13.95 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
20 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 303.6 |  | 0 | RTS_I/2024 |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy:200+55 |  | 255 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | čela:18,6*1 |  | 18.6 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
|  | lokální opravy:30*1 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | VV | 0
21 | 784195412R0X | Malba malířská, bílá, otěruvzdorná, 2 x | m2 | 303.6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
|  | rovné plochy:200+55 |  | 255 | [5 empty] | VV | 0
|  | čela:18,6*1 |  | 18.6 | [5 empty] | VV | 0
|  | lokální opravy:30*1 |  | 30 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 12 | 21
22 | 005 24-1010.R | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | hod | 100 |  | 0 | RTS_I/2024
|  | pro část D.1.1. ARS:28*1 |  | 28
|  | pro část D.1.4.3 VZT:40*1 |  | 40
|  | pro část D.1.4.5 UT:20*1 |  | 20
|  | pro část D.1.4.7 MAR:12*1 |  | 12
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## D.1.4.3 VZT
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - uznatelné náklady | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE VZT AULY V BUDOVĚ Z | [7 empty] | STA
O: |  | m.č. N1000, N1009 | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.3 Vzduchotechnika | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M24.1 | Zařízení č. 1 – Větrání auly |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 | 1.A.1 | Rekuperační VZT jednotka Rekuperační VZT jednotka VZT jednotka s integrovaným kompresorovým okruhem pro chlazení vzduchu, rotačním rekuperátorem ZZT, vodním ohřevem, filtrací, veltilátory a autonomní regulací s přípravou na napojení nadřazeného systému MaR po komunikačním protokolu MODBUS RS485. Systém MaR: Regulace teploty, regulace na konstantní průtok, ožnost časového harmonogramu, komunikace Modbus RS 485. El. rozvaděč je s 6-ti m kabelem - nutno připravit montážní konzoli pro uchycení rozvaděče vedle jednotky, konzole není součástí nabídky. Automatická regulace je včetně ovladače a kabelu k ovladači. Ovladač bude umístěn ve strojovně vedle rozvaděče. Přívod: 7000 m3/h, 450 Pa Odvod: 7000 m3/h, 450 Pa | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 |  | Rozebrání VZT jednotky na jednotlivé komory a její stěhování do strojovny VZT Pozor, je nutné rozpojit i chladivový okruh v jednotce !!! Komory je nutné do strojovny VZT stěhovat jednokřídlými dveřmi o šířce 900 mm Maximální rozměr komory: 1660x1360x790 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
3 |  | Sestavení VZT jednotky ve strojovně a dokončení kompresorového okruhu, naplnění chladivem, dokončení a osazení prvků a systému MaR, Start UP - provádí výrobce VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
4 |  | Konzola pro osazení rozvaděče MaR | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
5 |  | Sifony a trubky pro odvod kondenzátu od VZT jednotky Jednotka bude osazena sifony o dostatečné výšce vodního sloupce a potrubím pro odvod kondenzátu k podlahové gule, která je umsítěna u VZT jednotky. Potrubí odvodu kondenzátu bude plastové, spádované. POZOR, není možné spojovat přetlakové a podtlakové části. | bm | 20 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
6 | 1.C.1 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí - s ručním kovovým ovládáním Průměr: 400 mm | kus | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
7 | 1.D.1 | Výřivý anemostat s nastavitelnými lamelami a servopohonem čelní část anemostatu s komorou pro horizontální napojení, čelní část odnímatelná, lamely motoricky přestavitelné. Elektrický pohon 24 V, 50 Hz, 2-10 V Tvar: kruh Barva: bílá - RAL 9010 Průměr: 630 mm Množství vzduchu: 1750 m3/hod | kus | 4 |  | 0 | vlastní
8 | 1.D.2 | Stěnová mřížka - jednořadá, upínání na šrouby, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 17,5mm Rozměr: 400x200 mm | kus | 16 |  | 0 | vlastní
9 | 1.D.4 | Sací koš z děrovaného plechu - volná plocha minimálně 50% - minimální průměr děr 6 mm Rozměr: 630x560 mm Délka: 600 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
10 | 1.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 400 mm | bm | 8 |  | 0 | vlastní
11 | 1.E.2 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 400 mm | bm | 30 |  | 0 | vlastní
12 | 1.E.3 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 2630 mm | m2 | 40 |  | 0 | vlastní
13 | 1.E.4 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 3000 mm | m2 | 10 |  | 0 | vlastní
14 | 1.E.5 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 3500 mm | m2 | 20 |  | 0 | vlastní
15 | 1.E.6 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 4000 mm | m2 | 10 |  | 0 | vlastní
16 | 1.F.1 | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 1250x500 mm Délka: 800 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
17 | 1.F.2 | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 1250x500 mm Délka: 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
18 | 1.F.3 | Kulisový tlumič hluku včetně potrubí Kulisy 100 mm Rozměr: 1000x630 mm Délka: 500 mm | kus | 2 |  | 0 | vlastní
19 | 1.H.1 | Tepelná a hluková izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm | m2 | 45 |  | 0 | vlastní
20 | 1.H.2 | Kaučuková izolace - se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 20 mm | m2 | 120 |  | 0 | vlastní
21 | 1.H.3 | Požární izolace - minerální vata s AL polepem Tloušťka: 40mm | m2 | 20 |  | 0 | vlastní
22 | 1.H.4 | Dielektrická guma. Vroubkovaná guma pro podložení VZT jednotky a kondenzačních jednotek. Guma bude dávaná 2x křížem na sebe | m2 | 2 |  | 0 | vlastní
23 | 1.H.5 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | kg | 80 |  | 0 | vlastní
Díl: | M24.2 | Demontáže a likvidace |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
24 | 90.1 | Demontáž a likvidace stávající VZT jednotky WOLF Stávající VZT jednotka bude ve strojovně rozebrána, demontována a ekologicky zlikvidována. Demontáže bude kompletní, včetně všech kabelů, čidel a prvků měření a regulace. Podrobnosti viz technická zpráva a výkresy | kg | 1500 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
25 | 90.2 | Demontáž a likvidace VZT potrubí ve strojovně VZT Potrubí ve strojovně VZT bude demontováno od VZT jednotky až po místa vyznačená ve výkresové dokumantaci. Potrubí bude demontováno včetně klapek, tlumičů hluku, izolací, závěsů apod. Potrubí do rozměru: 1500x800 mm | bm | 30 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
26 | 90.3 | Demontáž a likvidace přívodního a odvodního VZT potrubí pod stropem auly Potrubí ve strojovně VZT bude demontováno dle vyznačené výkresové dokumentace. Potrubí bude demontováno včetně klapek, izolací, hadic, závěsů apod. Potrubí je vedené ve výšce cca 7 metrů nad podlahou auly Potrubí do rozměru: 630x630 mm | bm | 150 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
Díl: | M24.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
27 | 99.2 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | hod | 24 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
28 | 99.3 | Výchozí revize elektro | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
29 | 99.4 | Zaškolení provozovatele | hod | 6 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
30 | 99.6 | Dílenská dokumenace VZT jednotky | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
[8 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## D.1.4.5 UT
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - uznatelné náklady | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE VZT AULY V BUDOVĚ Z | [7 empty] | STA
O: |  | m.č. N1000, N1009 | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.5 Ústřední vytápění | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | 730.1 | Zařízení č.1 – Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | Kulový kohout s vnitřními závity, plnoprůtokový s ovládací páčkou - červená, niklovaný. závity ISO 228 max. 42 bar (3/8" - 3/4") max. 35 bar (1" - 2") max. 28 bar (2"1/2 - 4") max. 185 °C |  |  |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
2 |  | DN50 | kus | 3 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
3 |  | DN15 | kus | 6 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
4 |  | Mosazný Y-filtr s vnitřními závity s nerezovým sítkem. max. 16 bar nebo 30 bar dle verze max. 110 °C (90 °C v případě nainstalovaného magnetu P74M) - nerezové sítko: 500 μm - možnost osadit magnet P74M do víčka (nutné doobjednat) | [7 empty] | VV | 0
5 |  | DN50 | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
6 |  | Vyvažovací ventil Stad Bez vypouštění Vnitřní závit. Závity dle ISO 228. Délka závitů dle ISO 7/1. PN 25 | [7 empty] | VV | 0
7 |  | DN32 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
8 |  | Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima Compact Plus závitové armaturs s integrovanými měřícími vsuvkami.
9 |  | DN25 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
10 |  | Tlakoměrový kohout s přírubou pro zkušební manometr. |  | 2
11 |  | DN15 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
12 |  | smyčka stočená k přivaření ČSN 137530.D.1 | kus | 3 |  | 0 | vlastní
13 |  | Manometr - zadní/spodní připojení. 0-10 bar | kus | 3 |  | 0 | vlastní
14 |  | Teploměry s jímkou - závit 1/2" | kus | 4 |  | 0 | vlastní
15 |  | Vypouštěcí kulový kohout, vnější závity, ovládání zátkou. | kus | 1 |  | 0 | vlastní
16 |  | Trubky ocelové závitové ČSN 42 5710
17 |  | DN32 | m | 25 |  | 0 | vlastní
18 |  | DN15 | m | 5 |  | 0 | vlastní
19 |  | Izolace UT potrubí minerální vlákno se speciální povrchovou úpravou AL se skleněnou mřížkou tloušťka 40 mm
20 |  | vnější průměr potrubí 42mm (DN32) | m | 25 |  | 0 | vlastní
21 |  | Nátěr ocelového potrubí 1x základ nátěr 2x vrchní nátěr | m | 30 |  | 0 | vlastní
22 |  | Cirkulační čerpadlo Alpha 2 25 - 60 - 130 | kus | 1 |  | 0 | vlastní
23 |  | Vypuštění / napuštění nezbyté části UT systému | kus | 1 |  | 0 | vlastní
24 |  | Tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 | vlastní
25 |  | Revize chladícího zařízení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
26 |  | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 | vlastní
27 |  | Závěsový, kotevní, těsnící a spojovací materiál | kg | 50 |  | 0 | vlastní
Díl: | 730.2 | Zařízení č.2 – Demontáž |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
28 |  | Demontáže stávajícího CHL potrubí ocelové potrubí do DN50 vč izolace | m | 20 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
29 |  | Demontáže stávajícího UT potrubí ocelové potrubí do DN50 vč izolace | m | 20 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
30 |  | Demontáž Stávajících armatur | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
31 |  | Likvidace demontovaného materiálu (odvodz do zběrného dvora) | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | 730.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
32 | 99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | hod | 16 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
33 | 99.2 | Zaškolení provozovatele | hod | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
34 | 99.5 | Doprava | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
[8 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM

## D.1.4.7 MAR
Položkový soupis prací, dodávek a služeb - uznatelné náklady | [9 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | REKONSTRUKCE NEFUNKČNÍ TECHNOLOGIE VZT AULY V BUDOVĚ Z | [7 empty] | STA
O: |  | m.č. N1000, N1009 | [7 empty] | OBJ
R: |  | D.1.4.7 Měření a regulace | [7 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava
Díl: | M36.1 | PERIFERIE |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
1 |  | VZT 1 - Aula |  |  |  | 0 |  |  |  | POL1_0
2 | TCO1.1, 1.2 | Prostorový snímač CO2 + teplota (2x 0-10V) | kus | 2 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
3 | SA-1 | Ovladač 0-I | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
4 | AS-1.1 … 1.4 | Servopohon anemostatu (dodávka VZT) - MaR připojuje a řídí, napájení 24V DC, 0-10V | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | VV | 0
5 | VZT | VZT s vlastní automatikou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | POL1_0
6 |  | MaR integruje po MOD-Bus RTU, ovládá a monitoruje, napájí z rozvaděče MaR MRV-1 | [7 empty] | VV | 0
7
8 | PK | Plastová spojovací krabice se svorkami pro propojení kabelu CYKY 4 x 25, povrchová montáž | kus | 1 |  | 0 | vlastní
9
10 |  | Rozvaděč MRV-1
11 | MRV-1 | Rozvaděčová skříň nástěnná oceloplechová o rozměrech 600x1000x250 mm | kus | 1 |  | 0 | vlastní
12 |  | Příkon: Pi=30kW
13 |  | vč. vnitřního vybavení, viz. schémata rozvaděče
14 |  | instalační hlavní vypínač 125A s vypínací spouští 230V + pomocné kontakty | kus | 1
15 |  | přepěťová ochrana D, zdroj 24VAC 300VA, zdroj 24V =, 6A | kus | 1
16 |  | tlačítko hřib, spínací jednotka, barva hlavice červená (popis HLAVNÍ VYPÍNAČ) | kus | 1
17 |  | pomocné relé 24V - 4P vč. patice | kus | 2
18 |  | jistič 3pólový 40C/3 | kus | 2
19 |  | jistič 3pólový 13C/1 | kus | 3
20 |  | jistič 1pólový 4B/1 | kus | 2
21 |  | jistič 1pólový 16B/1 | kus | 1
22 |  | jistič 1pólový 6B/1 | kus | 2
23 |  | jistič 1pólový 6C/1 | kus | 1
24 |  | zásuvka 230V - 10A, montáž na DIN lištu | kus | 1
25 |  | svítidlo s vypínačem (do rozvaděče) | kus | 1
26 |  | pouzdro na trubičkovou pojistku - svorka | kus | 10
27 |  | svorkovnice, vodiče | kus | 1
28
29 |  | Řídící systém v MRV-1 (4xAI, 4xAO, 4xDI, 2xDO)
30 |  | Kombinovaný modul s IPLC - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, ARM, bez displeje, protokol Modbus, Ethernet, RS485, NVRAM, RAM | kus | 1 |  | 0 | vlastní
31 |  | Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet | kus | 1 |  | 0 | vlastní
32 |  | 5 portový TCP/IP switch | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M36.2 | KABELY A NOSNÁ ČÁST |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
33 |  | JYTY-O 7 x 1 | m | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
34 |  | J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 | m | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
35 |  | CYKY-J 5x10 | m | 4 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
36 |  | CYKY-J 4x25 | m | 13 |  | 0 | vlastní
37 |  | SHKFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8 | m | 288 |  | 0 | vlastní
38 |  | SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8 | m | 105 |  | 0 | vlastní
39 |  | Vodič CYA 6 | m | 40 |  | 0 | vlastní
40 |  | Vodič CYA 25 | m | 15 |  | 0 | vlastní
41 |  | Kabelový žlab 65/50 | m | 80 |  | 0 | vlastní
42 |  | Plastová lišta vkládací 25x22 | m | 50 |  | 0 | vlastní
43 |  | Ostatní drobný elektroinstalační materiál | kus | 1 |  | 0 | vlastní
Díl: | M36.3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
44 |  | Demontáže | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
45 |  | Naprogramování řídícího systému | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | VV | 0
46 |  | - dílenská dokumentace dodavatele | kus | 1 |  | 0 | vlastní |  |  | POL1_0
47 |  | - manuály | kus | 1 |  | 0 | vlastní
48 |  | - zaškolení | kus | 1 |  | 0 | vlastní
49 |  | - testy a revize | kus | 1 |  | 0 | vlastní
50 |  | - zkušební provoz | kus | 1 |  | 0 | vlastní
51 |  | - výchozí revize | kus | 1 |  | 0 | vlastní
[8 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM