## VT
Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA
2318091 - Stavební úpravy a přístavba objektu MENDELEUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÍNÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Č. zař. | Název zařízení | Přívod vzduchu | [9 empty] | Odvod vzduchu
|  | Vzduchový výkon | Externí tlak | Topný výkon | Nap. | Chladicí výkon | Teplotní spád | Topný výkon | Teplotní spád | Elektrický příkon | Nap. | Vzduchový výkon | Externí tlak | Elektrický příkon | Nap. | Ovládá | Výrobce | Typ zařízení | Poznámka | Poznámka 2
|  | m3/h | Pa | kW | V | kW | °C/°C | kW | °C/°C | kW | V | m3/h | Pa | kW | V
8 | VĚTRÁNÍ WC ŽENY | [10 empty] | 190 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 350/125 | Spouštění čidlem pohybu 3x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
9 | VĚTRÁNÍ WC MUŽI | [10 empty] | 110 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 250/100 | Spouštění čidlem pohybu 3x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
10 | VĚTRÁNÍ KUCHYŇKY | [10 empty] | 150 | 25 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | DECOR 200 CZ | Spínání vypínačem, bez doběhu | Vypínač součástí profese ELEKTRO
11 | VĚTRÁNÍ LABORATOŘE | POUZE VZT POTRUBÍ, PŘÍVOD PODTLAKEM Z VENKOVNÍHO PROSTORU S FILTRACÍ | [13 empty] | EZ | ELEKTRODESIGN |  | Otevření klapky servem 230V, servo součástí VZT | Servo 2-bodové pod napětím otevřeno, bez napětí zavřeno
12 | VĚTRÁNÍ ŠATNY | [10 empty] | 360 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 500/150 | 1x čidlo pohybu, nastavitelný doběh
13 | VĚTRÁNÍ WC-HC | [10 empty] | 80 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 160/100 | Spouštění čidlem pohybu 1x, nastavitelný doběh | Doběh + čidlo pohybu součástí profese ELEKTRO
20 | CHLAZENÍ 1.NP | [8 empty] | 5 | 400 |  |  |  |  | MaR | TOSHIBA | MMY- MHP0604HS8-E | VRF, Cu 10/22
20 | CHLAZENÍ 1.NP - VNITŘNÍ JEDNOTKY | [8 empty] | 1 | 230 |  |  |  |  | MaR | TOSHIBA | VNITŘNÍ - 6 ks | VRF, 6x silové napojení, prosmyčkováno | Ovládáno individuálně
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 890 |  | 0.5

## TM
Příloha č. 2 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - VÝMĚNY VZDUCHU
2318091 - Stavební úpravy a přístavba objektu MENDELEUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÍNÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Č. Zařízení | Č. Místnosti | Účel místnosti | Plocha | Výška | Přívod | Odvod | Cirkulace | zima | léto | Pozn.
|  |  | m2 | m | m3/h | m3/h | m3/h | °C | °C
1.NP
| 101 | Předsíň | 4.91 | 2.75 | - | - | - | UT | N
8 | 102 | Předsíňka | 4.16 | 2.75 | 0 | -60 | 0 | UT | N | 2x umyvadlo
8 | 103 | WC Ženy | 1.68 | 2.75 | 0 | -80 | 0 | UT | N | 1x WC + 1x bidet
8 | 104 | WC Ženy | 0.99 | 2.75 | 0 | -50 | 0 | UT | N | 1x WC
9 | 105 | Předsíňka | 2.66 | 2.75 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x umyvadlo
9 | 106 | Pisoár | 1.08 | 2.75 | 0 | -30 | 0 | UT | N | 1x pisoár
9 | 107 | WC Muži | 1.14 | 2.75 | 0 | -50 | 0 | UT | N | 1x WC
| 108a | Chodba | 31.9 | 2.75 | - | - | - | UT | N
| 108b | Chodba | 10.47 | 2.75 | - | - | - | UT | N
| 108c | Schodiště | 1.83 | 2.75 | - | - | - | UT | N
| 109 | Učebna | 24.57 | 2.75 | - | - | - | UT | te-3 | Přirozeně
18 | 110 | Výtah | 2.24 | 2.75 | Přirozeně do venkovního prostoru |  |  |  | N | Pouze mřížky
| 111 | Učebna | 26.52 | 2.75 | - | - | - | UT | te-3 | Přirozeně
| 112 | Učebna | 23.33 | 2.75 | - | - | - | UT | te-3 | Přirozeně
| 113 | Schodišťový prostor | 13.64 | 2.75 | - | - | - | UT | N
| 114 | Učebna | 50.49 | 2.75 | - | - | - | UT | te-3 | Přirozeně
10 | 115 | Kuchyňka | 13.97 | 2.75 | 0 | -150 | 0 | UT | N
19 | 116 | Sklad | 3.41 | 2.75 | Přirozeně do laboratoře |  |  | UT | N | Pouze mřížky
11 | 117 | Laboratoř | 27.21 | 2.75 | Technologické odsávání |  |  |  | te-5 | Přívod podtlakem
| 118 | Cvičebna | 36.17 | 2.75 | - | - | - | UT | te-3 | Přirozeně
12 | 119 | Šatna | 13.18 | 2.75 | 0 | -360 | 0 | UT | N | 18x šatní skříňka
13 | 120 | WC-HC | 5.6 | 2.75 | 0 | -80 | 0 | UT | N | 1x WC + 1x umyvydlo
Ostatní prostory budou větrány přirozeně
Pozn.:
| UT | Vytápění zajišťuje profese UT
| N | Teplota neupravovaná, dle venkovní
| te-3 | Teplota o 3°C nižší než venkovní

## TCH
Příloha č. 3 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - CHLAZENÍ
2318091 - Stavební úpravy a přístavba objektu MENDELEUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÍNÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
[5 empty] | Top. Výkon | Chl. Výkon | Teplota | Teplota | Pozn.
Č. Zařízení | Č. Místnosti | Účel místnosti | Plocha | Výška | Instalovaný | Instalovaný | zima | léto
|  |  | m2 | m | kW | kW | °C | °C
1.NP
| 101 | Předsíň | 4.91 | 2.75 |  |  | UT | N
| 102 | Předsíňka | 4.16 | 2.75 |  |  | UT | N
| 103 | WC Ženy | 1.68 | 2.75 |  |  | UT | N
| 104 | WC Ženy | 0.99 | 2.75 |  |  | UT | N
| 105 | Předsíňka | 2.66 | 2.75 |  |  | UT | N
| 106 | Pisoár | 1.08 | 2.75 |  |  | UT | N
| 107 | WC Muži | 1.14 | 2.75 |  |  | UT | N
| 108a | Chodba | 31.9 | 2.75 |  |  | UT | N
| 108b | Chodba | 10.47 | 2.75 |  |  | UT | N
| 108c | Schodiště | 1.83 | 2.75 |  |  | UT | N
20 | 109 | Učebna | 24.57 | 2.75 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
| 110 | Výtah | 2.24 | 2.75 |  |  | N | N
20 | 111 | Učebna | 26.52 | 2.75 | 3.2 | 2.8 | UT | te-3
20 | 112 | Učebna | 23.33 | 2.75 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
| 113 | Schodišťový prostor | 13.64 | 2.75 |  |  | UT | N
20 | 114 | Učebna | 50.49 | 2.75 | 6.3 | 5.6 | UT | te-3
| 115 | Kuchyňka | 13.97 | 2.75 |  |  | UT | N
| 116 | Sklad | 3.41 | 2.75 |  |  | UT | N
20 | 117 | Laboratoř | 27.21 | 2.75 | 5 | 4.5 | UT | te-5
20 | 118 | Cvičebna | 36.17 | 2.75 | 4 | 3.6 | UT | te-3
| 119 | Šatna | 13.18 | 2.75 |  |  | UT | N
| 120 | WC-HC | 5.6 | 2.75 |  |  | UT | N
|  | CELKEM |  |  | 23.5 | 20.9
20 |  | 1.NP |  |  | 23.5 | 20.9