## VT
Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA
2318091 - Stavební úpravy a přístavba objektu MENDELEUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÍNÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Č. zař. | Název zařízení | Přívod vzduchu | [9 empty] | Odvod vzduchu
|  | Vzduchový výkon | Externí tlak | Topný výkon | Nap. | Chladicí výkon | Teplotní spád | Topný výkon | Teplotní spád | Elektrický příkon | Nap. | Vzduchový výkon | Externí tlak | Elektrický příkon | Nap. | Ovládá | Výrobce | Typ zařízení | Poznámka | Poznámka 2
|  | m3/h | Pa | kW | V | kW | °C/°C | kW | °C/°C | kW | V | m3/h | Pa | kW | V
1 | VĚTRÁNÍ LABORATOŘÍ 1.PP | 330 | 150 | 3.3 | 230 | - | - | - | - | 0.2 | 230 | 330 | 150 | 0.2 | 230 | MaR | ATREA | DUPLEX 360 Pro-V | Vnitřní nástěnná, EC motory, protiproudý ZZT | účinnost ZZT min. 88%
2 | VĚTRÁNÍ TZB | [10 empty] | 100 | 25 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | DECOR 200 CZ | Spouštění s osvětlením + termostat | Termostat součástí profese ELEKTRO
3 | VĚTRÁNÍ SKLADU UČEBNÍCH POMŮCEK | [10 empty] | 200 | 25 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | HEF 150 P | Spouštění s osvětlením m.č. 008
3 | VĚTRÁNÍ SKLADU UČEBNÍCH POMŮCEK | [10 empty] | 200 | 25 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | HEF 150 P | Spouštění s osvětlením m.č. 021
4 | VĚTRÁNÍ WC ŽENY | [10 empty] | 110 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 250/100 | Spouštění čidlem pohybu 3x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
5 | VĚTRÁNÍ WC MUŽI | [10 empty] | 110 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 250/100 | Spouštění čidlem pohybu 3x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
6 | VĚTRÁNÍ ŠATNY | [10 empty] | 270 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 500/150 | Spouštění čidlem pohybu 2x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
7 | VĚTRÁNÍ SPISOVNY | [10 empty] | 130 | 25 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | DECOR 200 CZ | Spouštění s osvětlením, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
14 | VĚTRÁNÍ VÝLEVKY | [10 empty] | 60 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 160/100 | Spouštění čidlem pohybu 2x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
15 | VĚTRÁNÍ KUCHYŇKY | [10 empty] | 150 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 250/100 | Spínání vypínačem, bez doběhu | Vypínač součástí profese ELEKTRO
16 | VĚTRÁNÍ WC MUŽI | [10 empty] | 110 | 60 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 350/125 | Spouštění čidlem pohybu 3x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
17 | VĚTRÁNÍ WC ŽENY | [10 empty] | 80 | 50 | 0.1 | 230 | EZ | ELEKTRODESIGN | TD 160/100 | Spouštění čidlem pohybu 2x, nastavitelný doběh | Doběh + čidla pohybu součástí profese ELEKTRO
18 | PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ VÝTAHU | BEZ NÁROKU NA ENERGIE - POUZE DISTRIBUČNÍ ELEMENTY | [7 empty] | - | - |  |  |  |  | - |  |  | Mřížka u paty terénu, mřížka u stropu
19 | PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ | BEZ NÁROKU NA ENERGIE - POUZE DISTRIBUČNÍ ELEMENTY | [7 empty] | - | - |  |  |  |  | - |  |  | Pouze stěnové a dveřní mřížky a požární stěnové uzávěry (PUS) | PUS ovládané ručně a teplotně
21 | CHLAZENÍ 2.NP | [8 empty] | 5 | 400 |  |  |  |  | MaR | TOSHIBA | MMY- MHP0604HS8-E | VRF, Cu 10/22
21 | CHLAZENÍ 2.NP - VNITŘNÍ JEDNOTKY | [8 empty] | 1 | 230 |  |  |  |  | MaR | TOSHIBA | VNITŘNÍ - 8 ks | VRF, 8x silové napojení, prosmyčkováno | Ovládáno individuálně
|  | 330 |  | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2 |  | 1850 |  | 1.3
Note on E10: Předehřev 2,2kW, provozní 0,4kW Dohřev 1,1kW, provozní 0,4kW

## TM
Příloha č. 2 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - VÝMĚNY VZDUCHU
2318091 - Stavební úpravy a přístavba objektu MENDELEUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÍNÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Č. Zařízení | Č. Místnosti | Účel místnosti | Plocha | Výška | Přívod | Odvod | Cirkulace | zima | léto | Pozn.
|  |  | m2 | m | m3/h | m3/h | m3/h | °C | °C
1.PP
| 001 | Schodišťový prostor | 10.36 | 2.75 | - | - | - | UT | N
| 002 | Chodba | 45.86 | 2.75 | - | - | - | UT | N
1 | 003 | TZB | 10.37 | 2.75 | 30 | -30 | - | UT | N | 1x /hod
1 | 004 | Klimakomory | 22.16 | 2.75 | 150 | -150 | - | UT | N | 2x /hod, 2osoby
1 | 005 | Laboratoř | 24.75 | 2.75 | 150 | -150 | - | UT | N | 2x /hod, 2osoby
2 | 006 | TZB | 6.24 | 2.75 | 0 | -100 | 0 | UT | N | 5x /hod
| 007 | Chodba | 12.11 | 2.75 | - | - | - | UT | N
3 | 008 | Sklad - učební pomůcky | 34.13 | 2.75 | 0 | -200 | - | UT | N | 2x /hod
19 | 009 | RACK | 7.24 | 2.75 | Přirozeně do skladu |  |  | UT | N | Pouze mřížky
19 | 010 | Sklad | 5.1 | 2.75 | Přirozeně do chodby |  |  | UT | N | Pouze mřížky
4 | 011 | Výlevka | 1.69 | 2.75 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x Výlevka
4 | 012 | Předsíňka | 3.07 | 2.75 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x umyvadlo
4 | 013 | WC Ženy | 1.56 | 2.75 | 0 | -50 | - | UT | N | 1x WC
5 | 014 | Předsíňka | 3.67 | 2.75 | 0 | -30 | 0 | UT | N | 1x umyvadlo
5 | 015 | Pisoár | 1.25 | 2.75 | 0 | -30 | 0 | UT | N | 1x pisoár
5 | 016 | WC Muži | 1.25 | 2.75 | 0 | -50 | 0 | UT | N | 1x WC
6 | 017 | Předsíňka | 3.93 | 2.75 | 0 | -70 | 0 | UT | N | 2x šatní skříň, 1x umyvadlo
6 | 018 | Šatna - zázemí | 7.61 | 2.75 | 0 | -200 | 0 | UT | N | 1x sprcha, 1x WC
7 | 019 | Sklad - spisovna | 23.05 | 2.75 | 0 | -130 | 0 | UT | N | 2x /hod
18 | 020 | Výtah | 2.24 | 2.75 | Přirozeně do venkovního prostoru |  |  |  | N | Pouze mřížky, 60% volné plochy
3 | 021 | Sklad - učební pomůcky | 46.3 | 2.75 | 0 | -200 | 0 | UT | N | 1,5x /hod
2.NP
| 201 | Schodišťový prostor | 13.26 | 2.7 | - | - | - | UT | N
| 202a | Chodba | 9.18 | 2.7 | - | - | - | UT | N
| 202b | Chodba | 9.24 | 2.7 | - | - | - | UT | N
| 202c | Chodba | 14.1 | 2.7 | - | - | - | UT | N
| 203 | Kancelář | 14.41 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
| 204 | Kancelář | 17.98 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
| 205 | Kancelář | 13.22 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
| 206 | Kancelář | 13.94 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
14 | 207 | Předsíňka | 1.35 | 2.7 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x umyvadlo
14 | 208 | Výlevka | 1.13 | 2.7 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x Výlevka
| 209 | Zasedací místnost | 32.4 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
15 | 210 | Kuchyňka | 5.33 | 2.7 | 0 | -150 | 0 | UT | N
16 | 211 | Předsíňka | 1.82 | 2.7 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x umyvadlo
16 | 212 | Pisoár | 1.35 | 2.7 | 0 | -30 | 0 | UT | N | 1x pisoár
16 | 213 | WC Muži | 1.35 | 2.7 | 0 | -50 | 0 | UT | N | 1x WC
17 | 214 | Předsíňka | 1.96 | 2.7 | 0 | -30 | - | UT | N | 1x umyvadlo
17 | 215 | WC Ženy | 1.35 | 2.7 | 0 | -50 | 0 | UT | N | 1x WC
18 | 216 | Výtah | 2.24 | 2.7 | Přirozeně do venkovního prostoru |  |  |  | N | Pouze mřížky
| 217 | Kancelář | 18.81 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
| 218 | Kancelář | 14.58 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
| 219 | Kancelář | 16.45 | 2.7 | - | - | - | UT | te-3
Ostatní prostory budou větrány přirozeně
Pozn.:
| UT | Vytápění zajišťuje profese UT
| N | Teplota neupravovaná, dle venkovní
| te-3 | Teplota o 3°C nižší než venkovní

## TCH
Příloha č. 3 - TABULKA MÍSTNOSTÍ - CHLAZENÍ
2318091 - Stavební úpravy a přístavba objektu MENDELEUM
D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÍNÍ STAVEB
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
[5 empty] | Top. Výkon | Chl. Výkon | Teplota | Teplota | Pozn.
Č. Zařízení | Č. Místnosti | Účel místnosti | Plocha | Výška | Instalovaný | Instalovaný | zima | léto
|  |  | m2 | m | kW | kW | °C | °C
1.PP
| 001 | Schodišťový prostor | 10.36 | 2.75 |  |  | UT | N
| 002 | Chodba | 45.86 | 2.75 |  |  | UT | N
| 003 | TZB | 10.37 | 2.75 |  |  | UT | N
| 004 | Klimakomory | 22.16 | 2.75 |  |  | UT | N
| 005 | Laboratoř | 24.75 | 2.75 |  |  | UT | N
| 006 | TZB | 6.24 | 2.75 |  |  | UT | N
| 007 | Chodba | 12.11 | 2.75 |  |  | UT | N
| 008 | Sklad - učební pomůcky | 34.13 | 2.75 |  |  | UT | N
| 009 | RACK | 7.24 | 2.75 |  |  | UT | N
| 010 | Sklad | 5.1 | 2.75 |  |  | UT | N
| 011 | Výlevka | 1.69 | 2.75 |  |  | UT | N
| 012 | Předsíňka | 3.07 | 2.75 |  |  | UT | N
| 013 | WC Ženy | 1.56 | 2.75 |  |  | UT | N
| 014 | Předsíňka | 3.67 | 2.75 |  |  | UT | N
| 015 | Pisoár | 1.25 | 2.75 |  |  | UT | N
| 016 | WC Muži | 1.25 | 2.75 |  |  | UT | N
| 017 | Předsíňka | 3.93 | 2.75 |  |  | UT | N
| 018 | Šatna - zázemí | 7.61 | 2.75 |  |  | UT | N
| 019 | Sklad - spisovna | 23.05 | 2.75 |  |  | UT | N
| 020 | Výtah | 2.24 | 2.75 |  |  | N | N
| 021 | Sklad - učební pomůcky | 46.3 | 2.75 |  |  | UT | N
2.NP
| 201 | Schodišťový prostor | 13.26 | 2.7 |  |  | UT | N
| 202a | Chodba | 9.18 | 2.7 |  |  | UT | N
| 202b | Chodba | 9.24 | 2.7 |  |  | UT | N
| 202c | Chodba | 14.1 | 2.7 |  |  | UT | N
21 | 203 | Kancelář | 14.41 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
21 | 204 | Kancelář | 17.98 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
21 | 205 | Kancelář | 13.22 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
21 | 206 | Kancelář | 13.94 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
| 207 | Předsíňka | 1.35 | 2.7 |  |  | UT | N
| 208 | Výlevka | 1.13 | 2.7 |  |  | UT | N
21 | 209 | Zasedací místnost | 32.4 | 2.7 | 5 | 4.5 | UT | te-3
| 210 | Kuchyňka | 5.33 | 2.7 |  |  | UT | N
| 211 | Předsíňka | 1.82 | 2.7 |  |  | UT | N
| 212 | Pisoár | 1.35 | 2.7 |  |  | UT | N
| 213 | WC Muži | 1.35 | 2.7 |  |  | UT | N
| 214 | Předsíňka | 1.96 | 2.7 |  |  | UT | N
| 215 | WC Ženy | 1.35 | 2.7 |  |  | UT | N
| 216 | Výtah | 2.24 | 2.7 |  |  | N | N
21 | 217 | Kancelář | 18.81 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
21 | 218 | Kancelář | 14.58 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
21 | 219 | Kancelář | 16.45 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | UT | te-3
|  | CELKEM |  |  | 22.5 | 19.9
21 |  | 2.NP |  |  | 22.5 | 19.9