## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
a | V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
b | pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace a výkresovou dokumentaci vč.technické zprávy
c | součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
d | dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejíécího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
Zař.č.1 - klimatizace místnosti N2038
1.1 | venkovní kondenzační jednotka TČ, inverter 230V 50Hz - popis - viz technické specifikace převýšení až 20m dle EU legislativy , podstavný rám dodá VZT zhotovitel , pružné podložení dle hmotnosti jednotky silové připojení SI | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.2 | jednotka vnitřní mezistropní středotlaká bez opláštění Qch =1,7-6kW p = 90Pa vč. filtrační panel ve spodní části jednotky , vestavěné čerpadlo kondenzátu, nástěný ovladač s češtinou | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.1a | vč. Propojovací potrubí R32, max.dl.potrubí celkem 30m, z toho převýšení 20m vč.chladivové potrubí, izolace, ekologická náplň R32, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.1d | propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný | bm | 30 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
1.40 | textilní výustka v provedení půlkruh uzavřený 400 s nástavcem dle PD, mikroperforace do stran - délka dle PD 3600mm, Vp= 800-900m3/h p = 70Pa, 2xzaslepení, přívod nástavce shora DN250- vzd.od kraje 800mm barva - světle bílá - předložit vzorník ke schválení !! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..215 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 2100/1100 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -20 až +80°C, pratelná v pračce | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
1.41 | mřížka cirkulační do SDK podhledu 900x200 v barvě podhledu předložit vzorník k odsouhlasení | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
1.50 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 2 | 0 |  |  | 0
| ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
1.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 4 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
1.80 | Potrubí kruhové do DN250 , tzv klik, tř.těsnosti min.C vč.tvarovek 30% a příslušenství | bm | 1 | 0 |  |  | 0
| Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT( SAFE / SAFE Click ) sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2). V souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ). |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
1.84 | Spojovací a těsnící materiál doplňkový materiál, vypěnění prostupů | sada | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 |  | 0
1.85 | Podpěry, závěsy , konzole - kotvit pouze do boku žeber v jejich horní polovině dl. cca 25m | sada | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 |  | 0
1.86 | potrubí chladiva vedené na půdě bude vedeno v liště | bm | 3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.87 | požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBŘ, | ks | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.2 - klimatizace místnosti N2039
2.1 | venkovní kondenzační jednotka TČ, inverter 230V 50Hz - popis - viz technické specifikace převýšení až 20m dle EU legislativy , podstavný rám dodá VZT zhotovitel , pružné podložení dle hmotnosti jednotky silové připojení SI | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.2 | jednotka vnitřní mezistropní středotlaká bez opláštění Qch =1,7-6kW p = 90Pa vč. filtrační panel ve spodní části jednotky , vestavěné čerpadlo kondenzátu, nástěný ovladač s češtinou | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.1a | vč. Propojovací potrubí R32, max.dl.potrubí celkem 36m, z toho převýšení 20m vč.chladivové potrubí, izolace, ekologická náplň R32, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.1b | propojovací komunikační kabeláž - kabel stíněný | bm | 36 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
2.40 | textilní výustka v provedení půlkruh uzavřený 400 s nástavcem dle PD, mikroperforace do stran - délka dle PD 3600mm, Vp= 800-900m3/h p = 70Pa, 2xzaslepení, přívod nástavce shora DN250- vzd.od kraje 800mm barva - světle bílá - předložit vzorník ke schválení !! Tkanina PMS-100% polyester,nekonečné vlákno,hm..215 g/m²vlákno, tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 2100/1100 N (ČSN EN ISO 13934-1),požární odol.-třída B-s1 , d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010, tepl.odolnost -20 až +80°C, pratelná v pračce | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
2.41 | mřížka cirkulační do SDK podhledu 900x200 v barvě podhledu předložit vzorník k odsouhlasení | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
2.50 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 2 | 0 |  |  | 0
| ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
2.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, těsné, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 4 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
2.80 | Potrubí kruhové do DN250 , tzv klik, tř.těsnosti min.C vč.tvarovek 30% a příslušenství | bm | 1 | 0 |  |  | 0
| Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT( SAFE / SAFE Click ) sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2). V souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ). |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
2.84 | Spojovací a těsnící materiál doplňkový materiá, vypěnění prostupů | sada | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 |  | 0
2.85 | Podpěry, závěsy , konzole - kotvit pouze do boku žeber v jejich horní polovině | sada | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 |  | 0
2.86 | potrubí chladiva vedené na půdě bude vedeno v liště | bm | 4 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.87 | požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU, odolnost dle PBŘ, | ks | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.3, 3A - laboratoř N2036
3.1 | Vzduchotechnická přívodní sestava vnitřní provedení, plášť izolovaný tl.20mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin, revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění všech dílů, na přívodu: tl.manžeta, filtr, el.dohřev , ventilátor s EC motorem, V= 600m3/h p= 120Pa vč.pryžové podložení pod závěsy jednotka je vybavena vlastním systémem MaR - jedná se o kompletně vybavený rozvaděč, včetně propojovací kabeláže, čidla, zkompletování , zrpovoznění | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 3 | 0 |  | 0
3.10 | protidešťová žaluzie 600x300 se sítem proti ptákům a malým hlodavcům PZ, provedení dle architekta - předložit vzorník ke schválení | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
3.20 | uzavírací klapka těsná DN250 po obvodu s pryžovým těsněním vč. Servopohonu - součást MaR přívodní jednotky, zprovoznění | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
3.40 | přívodní drallová výustka 600x600 V=300m3/h s boxem, připojením DN200 s regulační klapou provedení dle architekta - předložit vzorník ke schválení | ks | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
3.50 | Hadice ohebná izol. DN 200 | bm | 4 | 0 |  |  | 0
| ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
3.51 | Hadice ohebná izol. DN 250 | bm | 3 | 0 |  |  | 0
| ohebná AL hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tl.25mm, parozábrana -zpevněný Al laminát |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
3.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% | m2 | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
3.80 | Potrubí kruhové do DN250 , tzv klik, tř.těsnosti min.C vč.tvarovek 30% a příslušenství | bm | 14 | 0 |  |  | 0
| Kruhový vzduchotechnický systém s certifikaci EUROVENT( SAFE / SAFE Click ) sestávající ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy EPDM, která je upevněna nerezovým páskem proti shrnutí. Tento systém těsnění zaručuje při správné montáži třídu těsnosti C až D ( ATC 2). V souladu s normami EN 12237 a EN 1506 ( EN 16 798-3 ). |  |  |  | 30 | 0 |  | 0
3A.1 | odtahový izolovaný ventilátor s EC motorem panely s 30m akustickou a tep.izolací z miner.vlnou Vo = 750 m3/h p=350Pa t=min+60°C vč. Tl.manžety, samoč.uzav.klapka, reg.ovládač, vestavěné ochranné relé podrobnosti - viz technická specifikace | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3A.2 | odtahový ventilátor v provedení PP kyselinovzdorný V=1270m3/h p=320Pa vč. regulační klapka na potrubí vč. Zpětná klapka do potrubí vč. Podstavná konzole, pružné podložení-izolátory chvění, tl.manžety, odvodnění skříně dle možností podrobnosti - viz technická specifikace | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3A.10 | protidešťová žaluzie 600x300 PZ, provedení dle architekta - předložit vzorník ke schválení | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
3A.15 | tlumič hluku DN250 - 900 provedení plast PP | ks | 1 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 25 | 0 |  | 0
3A.71 | Potrubí čtyřhranné plastové PP , kyselinovzdorné, rovné a tvarové potrubní díly - 50% | m2 | 3 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
3A.80 | Potrubí kruhové PP do +70°C a odolné kyselinám do DN250 , vč.tvarovek 30% a příslušenství | bm | 14 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  | 0
3.84 | Spojovací a těsnící materiál doplňkový materiá, vypěnění prostupů | sada | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 |  | 0
3.85 | Podpěry, závěsy , konzole - kotvit pouze do boku žeber v jejich horní polovině | sada | 2 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 20 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.4 - demontáže
4.1 | demontáž stávajících potrubníchplastových rozvodů s přírubami do profilu 300x300 vč.spojovací materiál ekologická likvidace | bm | 16
[6 empty] | 0 |  | 0
4.2 | demontáž stávajících ventilátorů odtahových na konzole vč.spojovací materiál a podpěry ekologická likvidace | ks | 2
[6 empty] | 0 |  | 0
| Celkem: | [6 empty] | 0
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 14 | 0 |  |  | 0
| TL.40mm |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 6 | 0 |  |  | 0
| TL.20mm - kaučuková, lepená |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
| Nátěry potrubí a elementů počet vrstev nátěru dle pokynu výrobce zvoleného nátěru | m2 | 4 | 0 |  |  | 0
| podpěrných konstrukcí |  |  |  | 15 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0

## REKAPITULACE VZT
D1.4.2 Vzduchotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  |  | - | PROJEKT
[5 empty] | Dodávka | Montáž
Zař.č.1 - klimatizace místnosti N2038 |  |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.2 - klimatizace místnosti N2039 |  |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.3, 3A - laboratoř N2036 |  |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.4 - demontáže | [5 empty] | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu | 3% |  |  |  | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | 32 | hod | 0 | kč |  | 0
Zaregulování zařízení | 32 | hod | 0 | kč |  | 0
Zaškolení obsluhy | 2 | hod | 0 | kč |  | 0
značení potrubí | 1 | hod | 0 | kč |  | 0
měření hluku vč.protokolu | 6 | hod | 0 | kč |  | 0
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekologické likvidaci ) | 1 | sada | 0 | kč |  | 0
návrh provozního předpisu | 2 | hod | 0 | kč |  | 0
vertikální transport | 6 | hod | 0 | kč |  | 0
dokumentace výrobní před zahájením prací | 1 | kpl | 0 | kč |  | 0
eklogická likvidace a závěrečný úklid | 1 | kpl | 0 | kč |  | 0
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0
IZOLACE, NÁTĚRY, |  |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 | 0
C E L K E M |  |  |  |  | 0