Obsah

1.	Účel a rozsah projektu	3

2.	Projekt neřeší	3

3.	Výchozí podklady	3

4.	Výchozí závazné normativní dokumenty	3

5.	Určení vnějších vlivů	4

6.	Elektrické napájení	4

7.  	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	5

8.	Bilance elektrické energie	5

9.	Úbytky napětí	5

10.	Kompenzace účiníku	5

11.  	Technické řešení	5

11.1	Připojení ke zdroji elektrické energie	6

11.2	Měření spotřeby elektrické energie	6

11.3	Požadavky na spolehlivost dodávky elektrické energie	6

11.4	Světelná instalace	6

11.5	Silová instalace	7

11.6	Kabely a jejich uložení	8

11.7	Rozvaděče	8

11.8	Vypínání elektroinstalace	8

11.9 	Hromosvod a uzemnění	8

11.10  	Pospojování	9

11.11 	Ochrana proti přepětí	9

11.12 	Ochrana proti rušení	9

11.13 	Stávající elektroinstalace	9

12.  	Požární bezpečnost	10

12.1 	Protipožární zařízení	10

12.2 	Protipožární ucpávky	10

13.  	Požadavky na krytí el. zařízení a schválení dovážených el. zařízení	10

14.  	Bezpečnost práce	10

15.  	Stavební úpravy	11

16.  	Údržba	11

17.  	Seznam technické dokumentace a výkresů	11

18.  	Závěr	11

19.  	Přílohy	11

# 1.	Účel a rozsah projektu

Dokumentace řeší v části silnoproudé elektrotechniky umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody v rámci úpravy předprostoru studoven na chill-out zónu při modernizaci studoven Knihovny MENDELU v budově A.

# 2.	Projekt neřeší

Projekt neřeší slaboproudé rozvody, MaR a rozvody v částech objektu, které nejsou modernizací dotčeny.

# 3.	Výchozí podklady

Projekt je zpracován podle podkladů od navazujících profesí, požadavků investora a ČSN platných v době zpracování projektu.

# 4.	Výchozí závazné normativní dokumenty

- ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 2018 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: 2022  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-5-53 ed. 3:2022  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídící přístroje

- ČSN 33 2000-5-537 ed.2: 2017  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-537: Výběr a stavba elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3: 2012  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 0165 ed.2: 2014  Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

- ČSN 33 2130 ed.4: 2025  Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní el. Rozvody

- ČSN 33 2180: 1979  Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN EN 1838: 2015  Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

- ČSN EN 50172: 2005  Systémy nouzového únikového osvětlení

- ČSN EN 60865-1 ed.2: 2012  Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 50110-1 ed.3: 2015  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 60445 ed.5:  2018  Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

- ČSN 73 0580-1: 2007  Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

- ČSN EN 12464-1: 2022  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN 33 1500: 1990  Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

- ČSN 73 0802 ed.2: 2020 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN EN 62305-1 ed.2: 2011 Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

- ČSN EN 62305-2 : 2013 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3 ed.2: 2012 Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

- ČSN EN 62305-4 ed.2: 2011 Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

# 5.	Určení vnějších vlivů

Určení vnějších vlivů v jednotlivých prostorách bylo stanoveno v protokolu o určení vnějších vlivů, který je tohoto projektu. Veškeré přístroje a elektrická zařízení musí vyhovovat charakteristikám stanoveným v tomto protokolu.

# 6.	Elektrické napájení

Světelné obvody :	3/N/PE AC 230 V 50 Hz

1/N/PE AC 230 V 50 Hz

Silové obvody :		3/PEN AC 400 / 230 V 50 Hz

3/N/PE AC 400 / 230 V 50 Hz

1/N/PE AC 230 V 50 Hz

# 7.  	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena dle  ČSN 332000-4-41 ed3.:

Dle čl. 411 - Automatickým odpojením od zdroje

článek 411.2	- Požadavky na základní ochranu

- A.1 - Základní izolace živých částí

- A.2 – Přepážky nebo kryty

článek 411.3	- Požadavky na ochranu při poruše

- 411.3.1 – Ochranné uzemnění a ochranné pospojování

- 411.3.2 – Automatické odpojení v případě poruchy

- 411.3.3 – Dodatečné požadavky pro zásuvky a pro napájení mobilních zařízení pro venkovní použití

# 8.	Bilance elektrické energie

Úpravou předprostoru studoven nedochází k většímu nárustu stávající velikosti příkonu.

# 9.	Úbytky napětí

Úbytky napětí jsou navrženy v hodnotách dle ČSN.

# 10.	Kompenzace účiníku

Kompenzace účiníku je řešena centrálně, je stávající a není v rámci úpravy předprostoru studoven řešena.

# 11.  	Technické řešení

Provozní rozvody silnoproudu budou začínat ve stávajícím hlavním rozvaděči objektu, který je osazen v rozvodně NN v 1.PP. Z hlavního rozvaděče jsou paprskově napojeny podružné rozvaděče. Podružný rozvod skončí vývody, přístroji, ovládacími rozváděči, zařízeními elektro a na zařízeních jež jsou elektrickými spotřebiči v dodávce jiných profesí, popřípadě přímou dodávkou provozovatele. Rozvody budou provedeny kabely s měděným jádrem, případně bezhalogenovými kabely dle požadavků PBŘ. Prostupy požárními úseky budou požárně utěsněny.

Veškerá elektroinstalace bude provedena dle standardů MENDELU.

## 11.1	Připojení ke zdroji elektrické energie

Modernizované prostory budou připojeny ze stávajících podružných rozvaděčů a rozvodů. Stávající rozvaděče budou dozbrojeny.

## 11.2	Měření spotřeby elektrické energie

Fakturační měření spotřeby elektrické energie je stávající a modernizací prostor není dotčeno.

## 11.3	Požadavky na spolehlivost dodávky elektrické energie

Elektrické zařízení je napájeno podle 3. stupně dodávky elektrické energie – při výpadku elektrické energie nedochází k ohrožení života ani velkým materiálním škodám.

Podle 1. stupně dodávky elektrické energie bude napájeno nouzové osvětlení.

## 11.4	Světelná instalace

Hlavní osvětlení

Hlavní osvětlení bude provedeno LED svítidly s elektronickými předřadníky. Svítidla budou svým provedením a krytím odpovídat charakteristikám příslušných prostor.

Osvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel přisazených, zavěšených a vestavných do podhledu. Ovládání osvětlení na chodbách nebo komunikačních koridorech je navrženo z více míst tlačítkovými ovladači přes impulsní relé. Ovládání osvětlení serverovny bude provedeno místně od vstupu do místnosti.

Předpokládá se, že osvětlení sloupové haly bude napojeno na světelný obvod osvětlení chodby před studovnami. Osvětlení serverovny bude napojeno na stávající přívod osvětlení do přesouvané serverovny.

Intenzity osvětlení budou respektovat minimální hladiny osvětlenosti a rovnoměrnosti uvedené v normě ČSN EN 12464-1 a v požadavcích investora. Přesné typy svítidel a vypínačů, včetně jejich umístění budou provedeny podle požadavků investora. Výpočty osvětlení jsou v případě potřeby k dispozici ke shlédnutí u projektanta. Dodavatel elektroinstalace musí zajistit výpočty osvětlení na jim dodávaná svítidla.

Navržené hodnoty intenzity osvětlení dle ČSN EN 12464-1:

| Položka č. | Druh prostoru, úkolu nebo činnosti | Em(lx) | UGRL | Uo | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chodby | 100 | 25 | 0,4 | 80 |
| 2. | Vstupní haly | 200 | 22 | 0,4 | 80 |
| 3. | Provozní místnosti, rozvodny | 200 | 25 | 0,4 | 80 |

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude řešeno v souladu s ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN ISO 3864-1 až 3864-4 a ČSN 730802 jako protipanické osvětlení a nouzové únikové osvětlení na únikových cestách a vnitřních komunikacích. Nouzová svítidla budou dodána od předepsaného dodavatele svítidel dle standardů Mendelu. Nouzová svítidla budou v provedení Smart s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hodinu a s bezdrátovým Central Testem. Směry úniku budou vyznačeny svítidly s vestavěnými nouzovými zdroji a s piktogramy.

## 11.5	Silová instalace

Elektroinstalace bude napojena z podružného rozvaděče R01.1, rozvaděče serverovny, případně z hlavního rozvaděče RH. Elektrické přístroje v objektu budou v jednotném tvarovém i barevném provedení. Spínače budou osazeny ve výši cca 1,2 m, zásuvky 0,3-0,4 m nad podlahou. Pro připojení běžných spotřebičů budou instalovány na stěnách jednofázové zásuvky. Vybrané zásuvky budou vybaveny přepěťovými ochranami. Veškerý elektroinstalační materiál musí být schválen investorem nebo architektem podle dodavatelem předložených vzorků.

V rámci silové instalace budou napojeny jednotlivé elektrické spotřebiče ostatních profesí – VZT, UT, MaR, SLP, ZTI apod.

Vzduchotechnika

V rámci silnoproudu bude provedeno připojení přesouvaného ventilátoru. Ventilátor bude napojen ze stávajícího přívodu v rušené serverovně. Variantně může být ventilátor napojen ze světelného obvodu serverovny. Ovládání ventilátoru bude provedeno prostorovým termostatem. Dále bude provedeno zaizolování stávajícího přívodu pro demontovaný ventilátor ve skladu.

Slaboproud

V rámci elektroinstalace bude provedeno připojení a uzemnění datových rozvaděčů slaboproudu. Dále bude provedena demontáž stávajícího kabelového žlabu a instalace nového kabelového žlabu v nové trase. Přesun technologie není součástí tohoto projektu.

## 11.6	Kabely a jejich uložení

Kabely budou uloženy v kabelových žlabech, v podhledech, pod omítkou a v sádrokartonových příčkách.

Elektroinstalace bude provedena kabely s PVC nebo bezhalogenovým pláštěm dle požadavků PBŘ. Ukládání kabelů musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Rozvody ve stěnách budou respektovat ČSN 33 2130 ed.4, včetně uvedených zón pro vedení rozvodů. V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných bude provedeno doplňující pospojování.

Volně vedené kabely v chráněných únikových cestách budou provedeny bezhalogenovými kabely s funkční schopností při požáru dle vyhl. 23/2008Sb B2ca, s1, d1, nebo běžnými kabely uloženými pod omítkou tloušťky min. 15 mm.

Ocelové konstrukce roštů a úchytných konstrukcí budou provedeny z typových profilů a pásové oceli opatřené nátěry. Úložné lávky, resp. Žlaby, budou v pozinkovaném provedení. Všechny žlaby procházející únikovými cestami a cestami bez požárního rizika musí být uzavřené, ocelové. Prostupy mezi požárními úseky musí být protipožárně utěsněny.

## 11.7	Rozvaděče

Stávající rozvaděče budou dozbrojeny o nové vývody. Přístrojová náplň bude řešena s odpovídající proudovou a zkratovou odolností včetně proudových chráničů. Vypínací charakteristiky budou dle výrobců jističů typu B, C, D u jističů do 63A. Pojistky budou osazovány v pojistkových odpínačích. Jejich použití je navrženo zejména pro omezení zkratových proudů, jinak se přednostně používají jističe.

## 11.8	Vypínání elektroinstalace

Vypínání elektroinstalace v objektu je stávající a modernizací prostor není dotčeno.

## 11.9 	Hromosvod a uzemnění

Hromosvod a uzemnění objektu je stávající a úpravou nejsou dotčeny.

## 11.10  	Pospojování

V objektu je provedeno stávající hlavní a doplňující pospojování. Nové prostory budou začleněny do stávajícího pospojování objektu.

V serverovně bude provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování slouží ke stupňování základní ochrany na ochranu zvýšenou a bude provedeno zelenožlutým vodičem CYA 4. Pospojování bude zahrnovat propojení veškerých kovových částí v místnostech přístupných dotyku, jako jsou potrubí, kabelové žlaby, rozvaděče, topení apod. Při použití plastových rozvodů vody bude provedeno pospojování kovových armatur a baterií technologií montážní firmy

## 11.11 	Ochrana proti přepětí

V objektu je provedena vnitřní ochrana proti přepětí. Nová elektroinstalace bude začleněna do stávajícího systému ochrany.

Přepěťové ochrany kategorie T1+T2 jsou instalovány v podružných rozvaděčích.

Přepěťová ochrana kategorie T3 - bude umístěna v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových zařízení, případně telekomunikační zařízení a napájení zařízení sloužících pro přenos dat.

## 11.12 	Ochrana proti rušení

Elektromagnetická kompatibilita - zařízení připojovaná v dokumentaci jsou požadována kompatibilní. V případě zařízení s elektronickými napájecími zdroji se očekává podíl unikajících proudů. Tato skutečnost bude zohledněna v dimenzování ochranných vodičů. Součástí dodavatelských prací bude i protokol o měření harmonických složek. Kompenzační rozváděč je ošetřen filtrací vyšších harmonických. Pro zdroje UPS se očekávají s parametry zkreslení odpovídající IEC 1000-2-2.

## 11.13 	Stávající elektroinstalace

Stávající rozvody elektroinstalace budou zmapovány, demontovány a ekologicky zlikvidovány. Rušené obvody budou ve stávajících rozvaděčích odpojeny.

Elektroinstalace v prostorách, které nejsou modernizací dotčeny zůstane zachována, případně bude přepojena tak, aby zůstala i nadále v provozu.

Dodavatel elektroinstalace provede před zahájením prací podrobný průzkum stávající elektroinstalace a dílo provede podle aktuálně zjištěných skutečností.

# 12.  	Požární bezpečnost

## 12.1 	Protipožární zařízení

| Zařízení | Popis/ výskyt/odkaz |
| --- | --- |
| Požární výtah | Ne |
| Evakuační výtah | Ne |
| Požární vzduchotechnika | Ne |
| EPS | Ne |
| Domácí rozhlas – řízená evakuace | Ne |
| Nouzové osvětlení | Ano – svítidla připojená na CBS |
| Samočinné hasicí zařízení | Ne |
| Požadavek na ohniodolné kabely dle IEC 331 -funkční schopnost | Ne |

## 12.2 	Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky budou provedeny typové s atestací. Profese elektro je však musí nárokovat u odborné firmy. U prostupů kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je požadováno použití rozebíratelných ucpávek. U prostupů kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními požárně dělicími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je očekáváno použití pevných ucpávek. Maximální požadovaná odolnost podle ČSN 73 0802 u prostupů kabelových svazků musí být nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1.

# 13.  	Požadavky na krytí el. zařízení a schválení dovážených el. zařízení

Elektrická zařízení jsou navržena v krytí a provedení vyhovujícím požadavkům norem pro jednotlivá prostředí.

Všechna dodávaná elektrická zařízení musí vyhovovat zákonu číslo 22 / 97 Sb.

# 14.  	Bezpečnost práce

Bezpečnost práce na elektrických zařízeních je zajištěna vhodnou volbou krytí a izolace, které vyhovují daným provozním podmínkám, dále potom ochranou před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Elektromontážní práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem ČSN. Pracovníci na elektrických zařízeních musí mít kvalifikaci podle druhu prováděné práce a musí být pravidelně přezkušováni. Druh prací, kvalifikace a přezkušování je stanoveno v nařízení vlády č. 194/2022Sb.

Před uvedením do provozu musí být na elektrickém zařízení provedena výchozí revize podle platných ČSN.

# 15.  	Stavební úpravy

Stavební úpravy velkého rozsahu budou zajišťovány ve stavební části. Stavební úpravy menšího rozsahu (otvory do velikosti 500 x 300 mm) budou součástí montážních prací organizace, která bude vybrána na montáž elektročásti. Stavební úpravy menšího rozsahu budou prováděny dle dispozic vedoucího elektromontéra.

# 16.  	Údržba

Údržba zařízení musí být prováděna podle vnitřních předpisů odběratele a doporučení dodavatelů v průvodní technické dokumentaci.

# 17.  	Seznam technické dokumentace a výkresů

Seznam technické dokumentace a výkresů je samostatnou částí projektu viz. :

„ SEZNAM DOKUMENTACE “.

# 18.  	Závěr

Tato dokumentace je zpracována v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Veškerá elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN. Typy výrobků uvedené v dokumentaci představují minimální předpokládaný standard. Projekt byl vypracován na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Před započetím díla musí být vyhotovena realizační projektová dokumentace dle aktuálních požadavků investora a ostatních profesí, podle které bude dílo zhotoveno. Po ukončení díla bude vyhotovena dokumentace skutečného provedení.

# 19.  	Přílohy

Příloha č.1 – Protokol o určení vnějších vlivů