ÚVODEM :

Projektová  dokumentace  byla zpracována  v  podrobnostech  umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

Výkresy  podrobností  (detailů)  zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově  složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Součástí soupisu prací ASŘ jsou zednické výpomoci profesím (neuvedené v PD profesí.

Součástí  projektové  dokumentace není dokumentace pro   pomocné   práce  a  konstrukce,  výrobně  technická  dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace.  Pokud  je  nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

Zpracování dodavatelské dokumentace je touto dokumentací všeobecně předepsáno, a to včetně projednání a schválení generálním projektantem

Pro zpracování dodavatelské dokumentace není v soupisu prací vyčleněna zvláštní položka. Cena za tento úkon musí být zohledněna a zapracována v ceně každé konkrétní dodávky !

Zpracování  plánu  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje  jiný právní předpis.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této dokumentace, musí být zpracován generálním dodavatelem stavby

Generální dodavatel stavby zpracuje rovněž podrobný plán zařízení staveniště, včetně jeho napojení na inženýrské sítě, který bude konzultován a schválen objednatelem a gen. projektantem. Souběžně s tímto plánem bude zpracován časový plán etapizace výstavby, s maximálně možným respektováním požadavku objednatele na realizaci modernizace .

¨

# Obsah dokumentace:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkres

- Dokumentace objektů

- Rozpočet, výkaz výměr

# A. Průvodní zpráva

- identifikační údaje

- seznam vstupních podkladů

- údaje o území

- údaje o stavbě

- členění stavby na objekty

# B. Souhrnná technická zpráva

- Popis území stavby

- Celkový popis stavby:

    - Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

    - Celkové urbanistické a architektonické řešení

    - Celkové provozní řešení, technologie výroby

    - Bezbariérové užívání stavby

    - Bezpečnost při užívání stavby

    - Základní charakteristika objektu

    - Základní charakteristika technických zařízení

    - Požárně bezpečnostní řešení (viz samostatná příloha)

    - Zásady hospodaření s energiemi

    - Hygienické požadavky na stavbu

    - Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Připojení na technickou infrastrukturu

- Dopravní řešení

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Ochrana obyvatelstva

- Zásady organizace výstavby

# C. SITUAČNÍ VÝKRESY

- Situace širších vztahů

# D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 – Stavební úpravy

- Architektonicko - stavební řešení:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálů

- Skladby konstrukcí

- Výkresová část:

v.č. 01  	Půdorys a řezy - stávající stav a bourací práce	1:50

v.č. 02  	Půdorys a řezy – návrh			1:50

v.č. 03  	Výpis výplní otvorů a zámečnických výrobků

- Požárně - bezpečnostní řešení	(viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A)

- Zdravotně technické instalace

- Vzduchotechnika a vytápění

- Silnoproudé instalace

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby:				Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

Úprava předprostoru studoven na chill-out zónu

Místo stavby:               			Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Parc. číslo:				1/1

Katastrální území:			Brno – Černá Pole (610771)

Charakter stavby:				modernizace

Stupeň dokumentace:			zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla

Objednatel:				Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Dr. Ing. Janem Mareš, rektor

Ing. Jiří Ševčík, kvestor

v technických záležitostech zastupuje:

Ing. arch. Soňa Albrechtová, tel.č.: 777602091

email: sona.albrechtova@mendelu.cz

IČO: 621 56 489

DIČ: CZ 62156489

Zhotovitel:				Architektonická kancelář, Ing. arch. Radko Květ

Všetičkova 31, Brno 602 00

Atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno, tel. 542 214 168

IČO: 13676601, DIČ: CZ5410110167

zástupce: Ing. arch. Pavel Pijáček /tel. 732 357 611

Email: : pijacek@kvetarch.cz

Datum:					Únor 2025

ZTI:					Ing. Kateřina Stratilová

VZT a UT:				Ing. Jan Vojta

Elektro:					Ing. Miroslav Matuška

Propočet:				Josef Businsky

A2. 	Seznam vstupních podkladů:

- Historická dokumentace objektu A, Brno – Zemský ústav pro výchovu nevidomých, Moravský zemský stavební úřad v Brně, 04/1938

- VSŽ Brno, Rozšíření knihovny, Tekton 2, 10/1991

- MZLU Brno – Budova A, Rozšíření SIC, Tekton 2, 06/1999

- MENDELU – 1.PP – Budova A, Revitalizace studijních prostor Informačního centra, Archika,  04/2011

- MENDELU – Revitalizace objektu Z, Archika, 02/2013

- MENDELU – Pasport budov A, Z, DOSZpro 09/2017

- Polohopisné a výškopisné zaměření budovy A a Z, MapKart, 11/2023

- Stavebně – technický průzkum

- Fotodokumentace

- Katastrální mapa

A.3 	Údaje o území:

rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, dosavadní využití a zastavěnost území

- zastavěná plocha budovy A – 10 169 m2

- budova A se nachází ve stabilizovaném území

- místo stavby se nachází v ochranném pásmu MPR

- navržená stavba je v souladu s územním plánem

- budova A - p.č 1/1

údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Místo stavby se nenachází v památkové rezervaci, zvláště chráněném, ani v záplavovém území. Budova A se nachází v památkové zóně a má památkově chráněnou uliční fasádu.

údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou změněny.

údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Projekt modernizace je plně v souladu s platným územním plánem

údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území nebude změněno.

seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt nevyžaduje výjimek a úlevových řešení

seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související akcí bude rekonstrukce sloupové síně se schodištěm

seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby (podle KN)

p.č.	1/1

A.4 	Údaje o stavbě:

nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Modernizace interiérů stávající budovy A

účel užívání stavby

Budova A bude mít nadále stávající funkci

trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba má památkovou ochranu fasády, nemá ochranu dle jiných právních předpisů

údaje o dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Stavba bude provedena dle normy ČSN 73 5305 Administrativní budovy, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 491/2006 Sb., 501,502 /2006 Sb.

Bezbariérové užívání stavby zůstává ve stávajícím rozsahu. V budově A se doplňuje plnohodnotné WC pro imobilní.

navrhované kapacity stavby

Celková  zastavěná plocha budovy A	10 169 m2

Celková užitná plocha modernizovaných prostor budovy A 	80 m2

základní bilance stavby

Celkové bilance jsou uvedeny v části o technickém vybavení objektu.

hospodaření  s  dešťovou  vodou

Celková plocha střech určených k odvodnění se oproti původnímu stavu nezmění. Stávající střešní vpusti budou zachovány, svislé a vodorovné svody procházející modernizovanými prostory budou vyměněny a pod úrovní podlahy v 1.pp budou napojeny na areálovou kanalizaci.

třída energetické náročnosti budov

jde o úpravu budovy malého rozsahu, dle zákona není potřeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy.

časové údaje o realizaci stavby

Předpokládané zahájení stavby: 		06 / 2025

Předpokládané ukončení stavby		09 / 2025

A.5 - Členění stavby:

Stavba bude realizována v této objektové skladbě:

SO 01 – Stavební úpravy

B. – Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2 	Celkový popis stavby - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.1 	Účel užívání stavby - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU

Architektonické řešení

Jedná se o prostory, které jsou společenským, studijním a informačním centrem celé školy: profesorů, studentů, zaměstnanců i hostů.  Prostory z podstaty svého účelu velkorysé, elegantní, přiměřeně exkluzivní s několika zabudovanými odkazy na činnost MENDELU. Prostory, které splňují současné požadavky na provoz knihovny.

Předmětná akce řeší modernizaci stávajících vnitřních prostor, bez dopadu na vnější vzhled budovy. Záměr nevyvolává změny stávajícího funkčního, provozního řešení a nejsou prováděny zásahy do nosných konstrukcí a vnějšího pláště objektu.

Dispoziční řešení

Je třeba také zmínit, že považujeme za důležitý „dialog“ s historickou budovou. Ta byla záměrně budována jako sekvence prostorů, které mají při procházení a užívání vyvolávat určité smyslové a emoční nastavení. Dodatečnými úpravami byly některé prostory, prvky a vzájemné vazby narušeny - například sloupová hala se schodištěm na kterou navazuje řazení vstupů do historické čítárny a jídelny (dnes IC). Tato vstupní hala bude obnovena vybouráním příček vymezujících dodatečně vložené prostory (úklidovou místnost, serverovnu a spojovací chodbu k místnosti s hlavním uzávěrem plynu). Součástí obnovy tohoto prostoru bude přeložka rozvodů plynoinstalace, UT a ZTI, které zde byli dodatečně instalovány.

Obecně: dojde ke kompletní výměně stávajících podlah, podhledů, obkladů stěn a inženýrských sítí. Budou očištěny a obnoveny původní povrchy konstrukcí (průvlaků, zábradlí) z umělého kamene a bude položena replika historické dlažby.

B.2.3 	Celkové provozní řešení - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.6	Základní charakteristika objektu - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.7 	Základní charakteristika technických zařízení

Zdravotně – technické instalace

Demontáže

V části, která je navržena k rekonstrukci je veden hlavní přívod vodovodu do objektu A. Profil potrubí D 50- 6/4“. Vhledem k uložení pod úrovní podhledu je nutné ho demontovat od vstupu do Sloupové síně až po centrální  chodbu. Podél stěny kde se plánuje přizdívka a v místě budoucích dveří do serverovny, je nyní veden odpad kondenzátu . Je nutné ho v části, kde se plánuje úprava demontovat. Demontáž se týká také výlevky s nástěnnou baterií a zásobníkovým ohřívačem vč. armatur.

Návrh

Vodovod - Přeložku je navrženo začít po vstupu do místnosti P1068 Sloupová síň. Potrubí v přizdívce vystoupá do podhledu a dále povede do sousední místnosti P 1062c a do P1061. V těchto místnostech povede v souběhu se žlabem pro elektro. V podhledu centrální chodby se vrátí do místa stávajícího přívodu, se kterým se propojí.

Materiál - Přeložka vodovodu, která je nyní z pozinkovaného potrubí, je navržena také z kovu, a to z nereze. Potrubí se zaizoluje návlekovou izolací tl. 20 mm.

Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje.

Před propojením se stávajícím vodovodem se provede desinfekce potrubí

Odvod kondenzátu - Je navržena úprava stávajícího vedení v prostoru Sloupové síně, kde je plánovaná nová přizdívka a vstup do serverovny  a to v místech, kde nyní vede kondenzační potrubí .  Potrubí se demontuje a nově se povede zasekané v příčce do míst, kde je nyní výlevka. Kondenzační potrubí se napojí na stávající odpad od výlevky a to  tak, aby potrubí netrčelo nad podlahu. Odpadní koleno od výlevky se demontuje napojení  kondenzačního potrubí se provede v rámci podlahy. Kondenzační sifon, který se umístí na svislém potrubí,  bude přístupný dvířky z místnosti P1068

Vzduchotechnika

Zadání:

Jedná se o přesun stávajícího odvodního ventilátoru včetně zajištění přirozeného přívodu vzduchu. Dále o demontáž ventilátoru a potrubí v místnosti skladu.

Popis:

Demontáže:

Budou demontovány ventilátory v serveru a skladu. Ventilátor ze serveru bude namontován v nové místnosti serveru, ventilátor ze skladu bude předán investorovi. Bude demontováno potrubí dle rozsahu ve výkresech. Demontovaná odbočka v m.č. P1062c bude zaslepena.

Montáže:

Bude osazen ventilátor v serveru. Na hranici požárního úseku bude požární ucpávka. Potrubí bude vedeno k fasádě, kde je navržena zpětná klapka a izolované potrubí vede k fasádě k protidešťové žaluzii. RAL protidešťové žaluzie nutno upřesnit s architektem. Stavební otvor je dodávkou VZT, zapravení je dodávkou stavby.

Náhrada odvedeného vzduchu je přirozená požární mřížkou, která je integrována ve dveřích a je dodávkou stavby. Plocha dle původní demontované mřížky.

Ovládání ventilátoru je stávající od teplotního čidla – dodávkou elektro.

Vytápění

Zadání:

Přesun potrubí do stěnových kcí. Repase otopného tělesa v m.č. P1018.

Popis:

Potrubí vyznačená ve výkresové dokumentaci budou demontována. Budou vysekány drážky a potrubí v izolaci bude instalováno do stěn. Zapravení drážek je dodávkou stavby.

Bude provedena repase tělesa v m.č. P1018 včetně výměry termostatického ventilu a doplnění regulačního šroubení. Hlavice bude v provedení do veřejných prostor.

Nároky na energie

Z.č.1 – 1x230V 50W

Požadavky na profese

Stavba

- zapravení prostupů a drážek včetně výmalby,

- dodávku požárně dělící mřížky do dveří serverovny o stejné ploše jako demontovaná

- stavební, výpomocné práce

- servisní přístup k VZT zařízení a ventilátorům

- koordinace s ostatními profesemi

Elektro

- Napájení odvodního ventilátoru serveru včetně ovládání od teplotního čidla

- Zajištění rozvodů elektra po demontovaném ventilátoru ve skladu

- Uzemnění veškerých zařízení, potrubí

- Protipožární opatření

- Je navržena požární ucpávka na rozvodu VZT.

- Údržba zařízení

- Důležitou součástí provozování VZT zařízení je soustavná preventivní údržba podle předem stanoveného cyklu oprav, který doporučuje výrobce jednotlivých prvků zařízení.

- Bezpečnost práce

- Veškeré montáže je možné provádět jen za dodržení všech bezpečnostních a požárních předpisů a příslušných opatření.

## Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Elektrické zařízení je napájeno podle 3. stupně dodávky elektrické energie – při výpadku elektrické energie nedochází k ohrožení života ani velkým materiálním škodám.

Podle 1. stupně dodávky elektrické energie bude napájeno nouzové osvětlení.

Světelná instalace

Hlavní osvětlení

Hlavní osvětlení bude provedeno LED svítidly s elektronickými předřadníky. Svítidla budou svým provedením a krytím odpovídat charakteristikám příslušných prostor.

Osvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel přisazených, zavěšených a vestavných do podhledu. Ovládání osvětlení na chodbách nebo komunikačních koridorech je navrženo z více míst tlačítkovými ovladači přes impulsní relé. Ovládání osvětlení serverovny bude provedeno místně od vstupu do místnosti.

Předpokládá se, že osvětlení sloupové haly bude napojeno na světelný obvod osvětlení chodby před studovnami. Osvětlení serverovny bude napojeno na stávající přívod osvětlení do přesouvané serverovny.

Intenzity osvětlení budou respektovat minimální hladiny osvětlenosti a rovnoměrnosti uvedené v normě ČSN EN 12464-1 a v požadavcích investora. Přesné typy svítidel a vypínačů, včetně jejich umístění budou provedeny podle požadavků investora. Výpočty osvětlení jsou v případě potřeby k dispozici ke shlédnutí u projektanta. Dodavatel elektroinstalace musí zajistit výpočty osvětlení na jim dodávaná svítidla.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení bude řešeno v souladu s ČSN EN 1838, ČSN EN 50172, ČSN ISO 3864-1 až 3864-4 a ČSN 730802 jako protipanické osvětlení a nouzové únikové osvětlení na únikových cestách a vnitřních komunikacích. Nouzová svítidla budou dodána od předepsaného dodavatele svítidel dle standardů Mendelu. Nouzová svítidla budou v provedení Smart s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hodinu a s bezdrátovým Central Testem. Směry úniku budou vyznačeny svítidly s vestavěnými nouzovými zdroji a s piktogramy.

Silová instalace

Elektroinstalace bude napojena z podružného rozvaděče R01.1, rozvaděče serverovny, případně z hlavního rozvaděče RH. Elektrické přístroje v objektu budou v jednotném tvarovém i barevném provedení. Spínače budou osazeny ve výši cca 1,2 m, zásuvky 0,3-0,4 m nad podlahou. Pro připojení běžných spotřebičů budou instalovány na stěnách jednofázové zásuvky. Vybrané zásuvky budou vybaveny přepěťovými ochranami. Veškerý elektroinstalační materiál musí být schválen investorem nebo architektem podle dodavatelem předložených vzorků.

V rámci silové instalace budou napojeny jednotlivé elektrické spotřebiče ostatních profesí – VZT, UT, MaR, SLP, ZTI apod.

Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky budou provedeny typové s atestací. Profese elektro je však musí nárokovat u odborné firmy. U prostupů kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je požadováno použití rozebíratelných ucpávek. U prostupů kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními požárně dělicími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je očekáváno použití pevných ucpávek. Maximální požadovaná odolnost podle ČSN 73 0802 u prostupů kabelových svazků musí být nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1.

## Slaboproudé rozvody

Projekt neřeší rozvody slaboproudých instalací (především vedení optických kabelů do serverovny) Jejich přesun, přepojení a veškeré úkony s tím spojené bude zajištěno odpovídajícím odborem Mendelovi univerzity.

V řešené části objektu se nachází slaboproudá vedení či rozvaděče a zařízení, která jsou funkční či budou opětovně oživeny a slouží pro řešenou část či pro další části areálu.

Tato zařízení je třeba před započetím rekonstrukce zřetelně označit (po nezbytné konzultaci a za přítomnosti správců  sítí) a tam, kde připadá v úvahu jejich poškození, nebo zaprášení i patřičně vhodným způsobem chránit.

Doporučujeme okolo všech rozvaděčů, kabelových tras, koncových prvků i ostatních částí rozvodů před zahájením jakýchkoli stavebních prací (i přípravných) připevnění dvouvrstvé ochrany. Prachotěsné zábrany, např. igelitového opláštění se zavařením veškerých spojů  a mechanické ochrany, dřevěné bednění přes prachotěsné opláštění.  Tyto ochrany musí být provedeny po celé délce dotčeného vedení a na všech zařízeních slaboproudých rozměrů.

Všechny firmy a jejich zaměstnanci, pracující v objektu musí být před započetím rekonstrukce stavebním dozorem prokazatelně seznámeni se zařízením a rozvody, které zůstanou po dobu rekonstrukce v provozu a nesmí být poškozeny.

Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nezbytně nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí.

V řešené části objektu se dále nachází slaboproudá vedení či zařízení, která jsou funkční či budou opětovně oživena a slouží pro řešenou část či pro další části areálu. Tato zařízení je třeba před započetím rekonstrukce zřetelně označit (po nezbytné konzultaci a za přítomnosti správců sítí) a tam, kde připadá v úvahu jejich poškození nebo zaprášení, je patřičně a vhodným způsobem chránit. Doporučujeme okolo všech rozvaděčů, kabelových tras, koncových prvků i ostatních částí rozvodů před zahájením jakýchkoli stavebních prací (i přípravných) připevnit dvouvrstvou ochranu. Prachotěsné zábrany, např. igelitové opláštění se zavařením veškerých spojů, a mechanické ochrany, dřevěné bednění přes prachotěsné opláštění. Tyto ochrany musí být provedeny po celé délce dotčeného vedení a na všech zařízeních slaboproudých rozvodů. Všechny firmy a jejich zaměstnanci, pracující v objektu, musí být před započetím rekonstrukce stavebním dozorem prokazatelně seznámeni se zařízením a rozvody, které zůstanou po dobu rekonstrukce v provozu a nesmí být poškozeny. Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nezbytně nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých provozovatelů sítí.

## Požárně bezpečnostní řešení - Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

kritéria tepelně technického hodnocení:

Objekt splňuje požadavky zákona č.406/2000 v znění účinném od 1.1.2013. Dle § 7 odst.1 musí stavba splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1.ledna 2013.

Jde o úpravu budovy malého rozsahu, dle zákona není třeba zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy.

B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavbu

Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

### B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

### B.4	Dopravní řešení

Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Viz akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

B.7 	OCHRANA OBYVATELSTVA

Součástí akce: Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A