Akce:              Výměna střešního pláště stájí ŠZP Žabčice

Objekt:        SO 01, SO 02

Investor:   Mendelova univerzita v Brně, ŠZP Žabčice, Zemědělská 53, 664 63   ŽABČICE

Zpracovatel projektu: Libor Jurák – autorizovaný technik ČKAIT 103711

Zakázka:     01/2025

Technická zpráva

Oznámení stavebních úprav

D 1. 2 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

– SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM

OBSAH:  1. Charakteristika zařízení a základní údaje

- 2. Technické řešení

- 3. Závěr, bezpečnost práce a ochrana zdraví

1.  Charakteristika zařízení a základní údaje

1.1. Rozsah projektu

Projekt řeší vnější systém ochrany před bleskem (LPS) u stávajících produkčních stájí. Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby na základě požadavků známých v době zpracování projektové dokumentace.

- .  Projekční podklady

- Stavební výkresy – půdorys, řez a pohledy;

- Konzultace s projektantem stavební části;

- ČSN a katalogy výrobců.

1.3. Platnost projektu

S ohledem na vývoj předpisů, norem a výrobků je platnost tohoto projektu 2 roky. Každá změna této projektové dokumentace, plynoucí z nových požadavků investora, která se vyskytne i během montáže a která má za následek změny montážních dispozic oproti projektu musí být projednána s projektantem.

1.4. Základní technické údaje

Stávající produkční stáje mají rozměry 33,2x72,6 m. Střecha je sedlová se sklonem 20 ˚. Krytinou střechy je polyuretanový panel š. 60 mm. Výška střechy je 9,5m a výška se světlíkem 10,05m. Krytina je osazena na ocelových příhradových vaznících. Vazníky spočívají na ocelových sloupech.

1.5.     Předpisy a normy ČSN

Pro vypracování projektu bylo použito norem 33 2000-5-54 ed.3:2012, ČSN EN 62305-3 ed.2: 2012 (34 1390), ČSN 33 2000-7-705 ed.2: 2007- Z2 a souvisících.

2.     Technické řešení

2.1.     Návrh ochrany před bleskem

Ochrana je navržena podle ČSN EN 62305-3 jako ochrana před přímým úderem blesku k zabránění propálení krytiny. Objekt je zařazen dle ČSN EN 62305-1 do hladiny III ochrany před bleskem (LPL) a dle ČSN EN 62305-3 do třídy III ochrany před bleskem (LPS). Poloměr valící se koule r pro třídu LPS IV je 45 m, velikost ok 15 x 15 m.

Jímacím zařízením bude hřebenové vedení provedené vodičem ALMgSi Φ 8 mm, které bude doplněno pomocnými jímači osazenými na kraji střechy.  Vzdálenost mezi svody je stanovena 15 m.

Jednotlivé svody se napojí na stávající uzemňovací vedení přes zkušební svorky na stávající obvodový zemnič. Zkušební svorky se označí štítky. Podpěry vedení jak svislého, tak i vodorovného budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od sebe.

U jednotlivých svodů se osadí bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864-1 č. 1-4181.PD

s textem: „Během bouřky dodržujte odstup 3 m od bleskosvodu! Jste v ohrožení života!“.

2.2.     Uzemnění

Uzemnění je stávající jedná se jen o výměnu vedení na střeše.

2.3.   Nakládání s odpady

Zhotovitel stavebního díla (montážních prací) musí řešit likvidaci odpadů ve smyslu ustanovení zákona č.541/2020 Sb. o odpadech a souvisejícími předpisy, se změnami 261/2021 Sb., 284/2021 Sb. a 149/2023 Sb. Odpadový materiál z montáží bude likvidován podle “Programu odpadového hospodářství“ zhotovitele.

- Závěr, bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci bude zajištěna dodavatelem (zhotovitelem) montážních prací v rámci novelizovaného zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Při vlastních montážních pracích je dodavatel (zhotovitel) povinen dbát jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ČÚBP o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění účinném k 1.7.2022; zákonu č. 309/2006 Sb. - Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích; Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz při používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, jakož i dalších bezpečnostních předpisů – ČSN EN 50110-1 ed.2:2005 (ČSN 34 3100), a souvisících.

Dodavatel montážních prací předá uživateli před uvedením zařízení do provozu současně s výchozí revizní zprávou výkresovou dokumentaci upravenou podle skutečnosti.

Provozovatel zařízení je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu ochrany před bleskem dle požadavku článku E. 7 ČSN EN 62305-3. Lhůta pro vizuální kontrolu je u LPS III a IV nejméně jednou za dva roky, lhůta pro úplnou revizi je 4 roky.

V Novém Jičíně, květen 2025                 …………………………………………….