Předložená dokumentace ve stupni projekt pro provedení stvaby, řeší novostavbu stáje pro chov jalovic a telat v k.ú. Žabčice  parcelním čísle 870.

1.	VODOVOD

1.1.	Bilance spotřeby vody

Telata, jalovice 		225 kus		16.44 l/kus.den	3699.00 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									3699.00 l/den

Průměrná denní potřeba vody						3699.00 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef.d = 1.5			5548.50 l/den

Maximální hodinová potřeba vody		koef.h = 2.1			0.13 l/s

Roční potřeba vody								1350.14 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)						0.30 l/s

2.2.	Instalace vodovodu

Napojení bude provedeno na nový vodovod PE SDR11 d63, který je napojen na stávající areálový vodovod DN200.Stávající přívod D40 bude zaslepen za hydrantem.Jako hlavní uzávěr vody bude sloužit zemní šoupě DN50. Topné kabely přípojky k napáječkám a  budou instalovány dle pokynů výrobce.

Potrubí v zemi  bude ukládáno do rýhy se svislými stěnami, kde bude dno  urovnáno do potřebného sklonu. Pískový podsyp 100 mm pod potrubím bude  řádně zhutněn a teprve potom bude provedena ukládka potrubí. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem s  řádným  hutněním pomocí vhodných mechanismů. V zelených plochách bude  provedeno nejprve sejmutí ornice z celého stavebního pruhu.

Prostorové uspořádání a krytí bude dle ČSN 730605.

Ve výšce  40 cm nad vodovodním řadem bude položena bílá výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“. Přímo k potrubí budou připevněny dva signalizační vodiče, které budou vyvedeny do poklopů armatur. Poloha všech armatur bude označena plastovými orientačními štítky, poklopy hydrantů a šoupátek budou odlážděny  dvěma řadami kostek do cementové malty.

Vodovod bude opatřen vytyčovacím identifikačním vodičem, který u navrtávacího pasu bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL6 (žlutá) s izolovaným vodičem CY 1,5 mm2 , který bude volně veden pod poklop zemní soupravy. Poklopy vodovodních armatur a šachet budou spolehlivě osazeny a jejich poloha  trvanlivě zajištěna  podbetonováním.

Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717.

Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409 a ČSN 75 5490

2.3.	Protipožární zabezpečení

Dle požární zprávy nejsou nároky na požární vodu.

2.4.	Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování,vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto,poté naplněno min.na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto.Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

2.5. Izolace potrubí

Potrubí bude izolováno izolací tl. 10mm vyrobené z minerální vlny s hliníkovou povrchovou úpravou odolné povětrnostním vlivům.

3.UPOZORNĚNÍ

# Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně,pečlivě a při dodržení všech platných předpisů  a norem ,zejména ČSN 75 5409 a ČSN 755490 a pravidel BOZ. Podzemní vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005.

Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí.

4.POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Napojení topných kabelů pro napáječky 230V, 138W, IP 55 + termostatický spínač a kontrolní světlo (nebo dle pokynů výrobce)