## MENDELU-Výkaz
Mendelova univerzita v Brně Rekonstrukce klimatizačního systému - Pavilon Q - II. etapa
Pozice č. | Zkrácený popis | mn. | jed. | Kód CZ-CPA | Položková cena | Celková cena
Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro monovaletní vytápění a chlazení s ekvitermínm řízením vypařovací teploty od 6°C do 16°C. Návrhová teplota vypařování je 9°C pro maximální zvýšení celoroční účinnosti, komfortní zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu a minimalizaci provozních nákladů. Indexy výkonové připojitelnosti systémů jsou uvedeny u jednotlivých systémů.
E4.2-3-Z | 2 trubkový systém: 2.NP až 3.NP - západní strana budovy, osazení střecha 5.NP - vlevo
Sestava kondenzačních jednotek s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
1.01 | Sestava vel. 30HP (kombinace jednotek 18HP + 12HP), index připojitelnosti 128%, chladivo R410A
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo)
- nominální chl.výkon Qch=83,5 kW (min. ESEER 6.6), nominální top.výkon Qt=93,5 kW (min. COP 3.98)
- skutečný chl.výkon Qch= 48,9 kW (min. EER 4.7) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 51,1 kW (min. COP 2,7) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 23.7 kW / Pt= 23.5 kW (400V/50Hz)
1.01a | Modul vel. 18HP, nominální chl.výkon Qch= 50,0 kW / nominální top.výkon Qt= 56,0 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximální rozměry modulu 18HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 18HP: 319 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 20,8 A, obvodový proud MCAmax= 35A, maximální jištění MFA - C/40A
1.01b | Modul vel. 12HP, nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW / nominální top.výkon Qt= 37,5 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 195 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
1.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 14 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
1.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 13 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
1.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
1.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 6 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
1.06 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 23 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 25 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 6 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index > 640 | 1 | ks |  |  | 0
| Sada propojení pro 2-modulové sestavy | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 179 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 322 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 37 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 132 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 49 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 21 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 73 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 38,1 mm | 24 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 18 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 18 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 8 | bm |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 22 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 376 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 198 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 43.8 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E4.2-3-Z | CELKEM |  |  |  |  | 0
E4.4-Z | 2 trubkový systém: 4.NP - západní strana budovy, osazení střecha 5.NP - vlevo
Sestava kondenzačních jednotek s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
2.01 | Sestava vel. 22HP (kombinace jednotek 12HP + 10HP), index připojitelnosti 125%, chladivo R410A
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo)
- nominální chl.výkon Qch= 61,5 kW (min. ESEER 7.07), nominální top.výkon Qt= 69,0 kW (min. COP 4.18)
- skutečný chl.výkon Qch= 35,2 kW (min. EER 4.9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 38,9 kW (min. COP 2,7) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 16.3 kW / Pt= 16.5 kW (400V/50Hz)
2.01a | Modul vel. 12HP, nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW / nominální top.výkon Qt= 37,5 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 195 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
2.01b | Modul vel. 10HP, nominální chl.výkon Qch= 28,0 kW / nominální top.výkon Qt= 31,5 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximální rozměry modulu 10HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 10HP: 195 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 10,2 A, obvodový proud MCAmax= 22A, maximální jištění MFA - C/25A
2.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 13 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
2.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
2.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
2.05 | Podstropní jednotka s opláštěním a jedním výdechem s DC ventilátorem | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 235 mm, šířka - 960 mm, hloubka - 690 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,0 kW / Qshc= 2,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 107 W
- maximální akustický tlak jednotky ve vzdálenosti 1m: vysoké ot. - 36 dB(A), střední ot. - 34 dB(A), nízké ot. - 31 dB(A)
2.06 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 550 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 2,1 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 44 W /32 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 70 Pa
2.07 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 1400 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 8,1 kW / Qshc= 7,8 kW
- nominální chladící výkon Qch= 14,0 kW / nominální topný výkon Qt= 16,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 185 W / 173 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 120 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 20 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 13 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index > 640 | 1 | ks |  |  | 0
| Sada propojení pro 2-modulové sestavy | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 102 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 78 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 131 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 59 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 59 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 29 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 3 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 51 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 12 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 12 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 8 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 23 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 232 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 124 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 23.3 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E4.4-Z | CELKEM |  |  |  |  | 0
E2.1-3-Z | 3 trubkový systém: 1.NP až 3.NP - jihozápadní strana budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
3.01 | Modul vel. 20HP, index připojitelnosti 126%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 3T systém v provedení HeatRecovery (zpětné získávání tepla)
- nominální chl.výkon Qch= 56,0 kW (min. ESEER 5.68), nominální top.výkon Qt= 56,0 kW (min. COP 3.76)
- skutečný chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. EER 4) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 35,8 kW (min. COP 2,5) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 18.6 kW / Pt= 14.9 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 20HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 20HP: 337 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 28,5 A, obvodový proud MCAmax= 40A, maximální jištění MFA - C/50A
3.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
3.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
3.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
3.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
3.06 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 4,1 kW / Qshc= 3,7 kW
- nominální chladící výkon Qch= 7,1 kW / nominální topný výkon Qt= 8,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
3.07 | Kazetová jednotka s kruhovým výdechem | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 204 mm, šířka - 840 mm, hloubka - 840 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,7 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 38 W
| - dekorační panel 950x950x60 mm s individuálním ovládáním každé výstupní lamely samostatně (pomocí kabel.ovladače) | 1 | ks |  |  | 0
3.08 | Kazetová jednotka s kruhovým výdechem | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 246 mm, šířka - 840 mm, hloubka - 840 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 5,1 kW / Qshc= 5,1 kW
- nominální chladící výkon Qch= 9,0 kW / nominální topný výkon Qt= 10,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 92 W
| - dekorační panel 950x950x60 mm s individuálním ovládáním každé výstupní lamely samostatně (pomocí kabel.ovladače) | 2 | ks |  |  | 0
3.09 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 700 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 97 W / 85 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 100 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 14 | ks | 28.25.12 |  | 0
| 1-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 207, šířka - 388, hloubka - 326 mm, index max. 18 kW | 1 | ks |  |  | 0
| 4-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 298, šířka - 370, hloubka - 430 mm, index max. 45 kW | 2 | ks |  |  | 0
| 6-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 398, šířka - 580, hloubka - 430 mm, index max. 67 kW | 1 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 (2T) | 1 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 (3T) | 3 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 229 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 52 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 264 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 67 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 59 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 2 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 67 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 17 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 17 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 74 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 39 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 332 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 82.5 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 25 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E2.1-3-Z | CELKEM |  |  |  |  | 0
E2.4-6-Z | 3 trubkový systém: 4.NP až 6.NP - jihozápadní strana budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
4.01 | Modul vel. 14HP, index připojitelnosti 115%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 3T systém v provedení HeatRecovery (zpětné získávání tepla)
- nominální chl.výkon Qch= 40,0 kW (min. ESEER 7.05), nominální top.výkon Qt= 40,0 kW (min. COP 4.17)
- skutečný chl.výkon Qch= 24,7 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 26,0 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 10.7 kW / Pt= 9.6 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 14HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 14HP: 304 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 15,6 A, obvodový proud MCAmax= 28A, maximální jištění MFA - C/32A
4.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
4.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
4.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
4.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
4.06 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 700 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 97 W / 85 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 100 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 12 | ks | 28.25.12 |  | 0
| 4-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 298, šířka - 370, hloubka - 430 mm, index max. 45 kW | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 (3T) | 1 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 (3T) | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 224 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 27 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 267 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 21 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 7 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 15 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 8 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 13 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 13 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 86 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 33 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 249 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 66 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 9.7 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E2.4-6-Z | CELKEM |  |  |  |  | 0
E2.1-2-JL | 2 trubkový systém: 1.NP+2.NP - jižní strana (levá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
5.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 113%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 18,7 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,9 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
5.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 17 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 17 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 15 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 97 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 41 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 175 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 25 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 47 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 25 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 25 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 11 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 11 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 14 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 24 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 196 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 102 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 15 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E2.1-2-JL | CELKEM |  |  |  |  | 0
E2.3-6-JL | 2 trubkový systém: 3.NP+6.NP - jižní strana (levá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
6.01 | Modul vel. 16HP, index připojitelnosti 120%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 45,0 kW (min. ESEER 6.5), nominální top.výkon Qt= 50,0 kW (min. COP 3.91)
- skutečný chl.výkon Qch= 26,6 kW (min. EER 4,6) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 29,3 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 13.0 kW / Pt= 12.8 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 16HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 16HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 18,0 A, obvodový proud MCAmax= 31A, maximální jištění MFA - C/40A
6.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 24 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 24 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 20 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 1 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 145 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 75 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 178 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 83 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 27 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 6 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 12 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 12 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 12 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 28 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 28 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 235 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 144 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 14.4 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E2.3-6-JL | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.3-4-JP | 2 trubkový systém: 3.NP+4.NP - jižní strana (pravá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
7.01 | Modul vel. 16HP, index připojitelnosti 126%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 45,0 kW (min. ESEER 6.5), nominální top.výkon Qt= 50,0 kW (min. COP 3.91)
- skutečný chl.výkon Qch= 26,8 kW (min. EER 4,6) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 28,8 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 13.0 kW / Pt= 12.8 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 16HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 16HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 18,0 A, obvodový proud MCAmax= 31A, maximální jištění MFA - C/40A
7.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 18 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
7.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
7.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 22 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 18 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 142 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 23 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 254 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 22 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 59 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 25 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 22 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 13 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 13 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 16 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 24 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 243 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 131 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 18 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.3-4-JP | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.5-6-JP | 2 trubkový systém: 5.NP+6.NP - jižní strana (pravá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
8.01 | Modul vel. 16HP, index připojitelnosti 126%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 45,0 kW (min. ESEER 6.5), nominální top.výkon Qt= 50,0 kW (min. COP 3.91)
- skutečný chl.výkon Qch= 26,8 kW (min. EER 4,6) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 28,8 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 13.0 kW / Pt= 12.8 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 16HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 16HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 18,0 A, obvodový proud MCAmax= 31A, maximální jištění MFA - C/40A
8.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 18 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
8.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
8.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
8.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 22 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 18 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 146 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 49 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 231 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 41 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 41 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 9 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 23 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 15 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 12 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 12 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 32 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 28 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 239 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 125 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 16.2 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.3-4-JP | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.3-VL | 2 trubkový systém: 3.NP - zápaní strana pravé části budovy (vlevo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
9.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 97%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 16,1 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,5 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
9.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
9.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
9.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
9.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 64 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 35 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 121 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 14 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 14 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 8 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 49 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 10 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 10 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 7 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 131 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 57 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 10.2 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.3-VL | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.4-VL | 2 trubkový systém: 4.NP - zápaní strana pravé části budovy (vlevo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
10.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 97%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 16,2 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,6 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
10.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
10.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
10.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
10.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 62 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 35 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 113 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 15 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 15 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 8 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 46 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 11 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 11 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks |  |  | 0
| Rozšíření pomocné ocelové konstrukce na střeše | 137 | kg |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 125 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 59 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 9.6 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.4-VL | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.5-VL | 2 trubkový systém: 5.NP - zápaní strana pravé části budovy (vlevo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
11.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 118%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 19,4 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,9 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
11.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
11.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
11.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
11.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 4 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 65 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 37 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 103 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 15 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 5 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 16 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 37 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 8 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 8 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 8 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 120 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 64 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 9.3 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.5-VL | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.3-VP | 2 trubkový systém: 3.NP - východní strana pravé části budovy (vpravo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
12.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 115%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 18,2 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,3 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
12.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
12.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 7 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
12.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 5 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 67 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 37 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 67 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 84 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 11 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 10 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 65 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 9 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 9 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 7 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 152 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 62 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 16.3 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.3-VP | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.4-VP | 2 trubkový systém: 4.NP - východní strana pravé části budovy (vpravo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
13.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 115%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 18,3 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,4 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
13.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
13.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 7 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
13.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 5 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 67 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 35 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 65 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 77 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 12 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 12 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 61 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 11 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 11 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 144 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 58 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 15.4 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.4-VP | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.5-VP | 2 trubkový systém: 5.NP - východní strana pravé části budovy (vpravo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
14.01 | Modul vel. 14HP, index připojitelnosti 117%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 40,0 kW (min. ESEER 6.83), nominální top.výkon Qt= 45,0 kW (min. COP 4.02)
- skutečný chl.výkon Qch= 22,6 kW (min. EER 4,8) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 25,2 kW (min. COP 2,7) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 11.0 kW / Pt= 11.2 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 14HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 14HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 15,4 A, obvodový proud MCAmax= 27A, maximální jištění MFA - C/32A
14.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 6 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
14.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
14.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 4,1 kW / Qshc= 3,7 kW
- nominální chladící výkon Qch= 7,1 kW / nominální topný výkon Qt= 8,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 5 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 5 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 51 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 51 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 103 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 35 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 5 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 15 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 54 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 9 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 9 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 138 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 62 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 11.9 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.5-VP | CELKEM |  |  |  |  | 0
E2.01-J | 2 trubkový systém (replacement): 1.PP - jižní strana (prostřední budova), osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty. Instalován, tzv. replacement systém využívající stávajícího Cu-potrubí.
15.01 | Modul vel. 20HP, index připojitelnosti 101%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo - replacement)
- nominální chl.výkon Qch= 56,0 kW (min. ESEER 5.67), nominální top.výkon Qt= 63,0 kW (min. COP 3.71)
- skutečný chl.výkon Qch= 27,4 kW (min. EER 4,0) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 34,1 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 18.5 kW / Pt= 17.0 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 20HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 20HP: 314 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 26,9 A, obvodový proud MCAmax= 39A, maximální jištění MFA - C/50A
15.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 8 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
15.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 10 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
15.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
15.05 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 550 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 2,1 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 44 W /32 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 70 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 15 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 16 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks |  |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 111 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 235 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 3 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 157 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 19 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 10 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 59 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 14 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 14 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 6 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 8 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 15 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 262 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 124 | bm |  |  | 0
| Doplnění chladiva R410a | 31.7 | kg |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E2.01-J | CELKEM |  |  |  |  | 0
E1.1-1 | Výměna a doplnění parapetních jednotek pro m.č. 01.84 v 1.PP
Výměna a doplnění parapetních jednotek pro m.č. 01.84 v 1.PP do stávajícího systému E1.1-1. Za odbočením pro kanálovou jednotku m.č. 01.47 bude nově instalováno Cu-potrubí s odbočením pro 2 ks parapetních jednotek poz.č. 16.02 (m.č. 01.84)
16.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 2 | ks |  |  | 0
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 23 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 13 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 23 | bm |  |  | 0
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 13 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího podhledu | 6 | m2 |  |  | 0
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 6 | m2 |  |  | 0
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm |  |  | 0
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 4 | ks |  |  | 0
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 9 | ks |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 30 | bm |  |  | 0
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 13 | bm |  |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks |  |  | 0
| Provozní zkouška | 1 | ks |  |  | 0
| Zkouška těsnosti | 1 | ks |  |  | 0
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks |  |  | 0
E1.1-1 | CELKEM |  |  |  |  | 0
Demontáž
Demontáž vnitřních jednotek v 1 PP
| FXLQ 20 | 16 | ks |  |  | 0
| FXLQ 25 | 1 | ks |  |  | 0
| FXLQ 40 | 4 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 2 | ks |  |  | 0
Demontáž vnitřních jednotek v 1 NP
| FXLQ 20 | 9 | ks |  |  | 0
| FXLQ 50 | 3 | ks |  |  | 0
| FXSQ 20 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 40 | 1 | ks |  |  | 0
| FXFQ 50 | 2 | ks |  |  | 0
Demontáž vnitřních jednotek ve 2 NP
| FXLQ 20 | 11 | ks |  |  | 0
| FXLQ 25 | 8 | ks |  |  | 0
| FXLQ 32 | 3 | ks |  |  | 0
| FXLQ 40 | 6 | ks |  |  | 0
| FXLQ 50 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 1 | ks |  |  | 0
Demontáž vnitřních jednotek ve 3 NP
| FXLQ 20 | 54 | ks |  |  | 0
| FXLQ 32 | 4 | ks |  |  | 0
| FXLQ 40 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 1 | ks |  |  | 0
| BSVQ 250 | 3 | ks |  |  | 0
Demontáž vnitřních jednotek ve 4 NP
| FXLQ 20 | 51 | ks |  |  | 0
| FXLQ 25 | 1 | ks |  |  | 0
| FXLQ 32 | 3 | ks |  |  | 0
| FXLQ 40 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 2 | ks |  |  | 0
| FXSQ 125 | 2 | ks |  |  | 0
| FXHQ 32 | 2 | ks |  |  | 0
| BSVQ 250 | 3 | ks |  |  | 0
Demontáž vnitřních jednotek v 5 NP
| FXLQ 20 | 36 | ks |  |  | 0
| FXLQ 25 | 3 | ks |  |  | 0
| FXLQ 40 | 1 | ks |  |  | 0
| FXLQ 50 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 1 | ks |  |  | 0
Demontáž vnitřních jednotek v 6 NP
| FXLQ 20 | 16 | ks |  |  | 0
| FXLQ 25 | 1 | ks |  |  | 0
| FXLQ 32 | 2 | ks |  |  | 0
| FXLQ 50 | 1 | ks |  |  | 0
| FXSQ 32 | 1 | ks |  |  | 0
Demontáž venkovních kondenzačních jednotek na střeše
| RXYQ14 | 1 |  |  |  | 0
| RXYQ18 | 2 | ks |  |  | 0
| RXYQ24 | 2 | ks |  |  | 0
| RXYQ36 | 1 | ks |  |  | 0
| RXYQ20-E5.3-5 | 1 | ks |  |  | 0
| REYQ24 | 3 | ks |  |  | 0
| Demontáž stávajících nástěnných ovladačů | 261 | ks |  |  | 0
| Demontáž komunikačních kabelů mezi nástěnnými ovladači a vnitřními jednotkami | 1438 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího komunikačního kabelu mezi venkovními a vnitřními jednotkami | 2135 | bm |  |  | 0
| Demontáž stávajícího potrubí chladiva | 4270 | bm |  |  | 0
| Zaslepení stávajícího potrubí chladiva (ponechaného) | 132 | ks |  |  | 0
| Krycí lišty stávajícího potrubí chladiva (ponechaného) | 132 | ks |  |  | 0
| Odsátí chladiva z potrubí | 187 | kg |  |  | 0
| Ekologická likvidace chladiva | 187 | kg |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
MaR | Systém centrálního řízení a monitoringu - BMS protokol (BACNET)
Rekonstrukce centrálního řízení spočívá v demontáží stávající komunikace systémů určených k výměně. Stávající brána BACNET, typ Daikin DMS502 bude využita pro nové připojení komunikační linky a doplněna o rozšiřující modul pro dalších 128 adres.
17.01 | Deska pro rozšíření adres vnitřních jednotek systémů | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- 2 porty s max.počtem 64, celkem 128 adres
Poznámka:
Nově instalované systémy s proměnným průtokem chladiva budou komunikačně propojeny 2-žilovým vodičem 2x1 mm2
se stávajícími systémy instalovanými v roce 2013 a společně připojeny k BMS bráně pro centrální ovládání a monitoring
17.02 | Propojovací kabeláž pro centrální BMS řízení, 2-žilový vodič 2x1 mm2 | 400 | bm |  |  | 0
17.03 | Úprava řízení, naprogramování centrálního BMS řízení | 50 | hod |  |  | 0
17.04 | Zaškolení obsluhy | 10 | hod |  |  | 0
Pro snížení výkonů (el.příkonů) v době energetické špičky bude pro stávající a nově instalované systémy dodán společný adaptér pro vzdálené řízení ze systému MaR. Těmito dodatečně instalovanými adpatéry, které budou připojeny do stávající komunikace venkovních jednotek lze vzdáleně ovládat snížení akustického tlaku venkovních jednotek. Adaptéry budou umístěny ve venkovní jednotce. Bude propojeno až 10-systémů s proměnným průtokem chladiva na 1-adaptér.
18.01a | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-levé křídlo pavilonu Q, osazení 5.NP-střecha (E4) | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
18.01b | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-hlavní budova pavilonu Q, osazení 6.NP-střecha, vlevo (E2) | 1 | ks | 28.25.12 |  | 0
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
18.01b | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-hl.budova a pravé křídlo pavilonu Q, osazení 6.NP-střecha, vpravo (E1) | 2 | ks | 28.25.12 |  | 0
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
18.02 | Instalační box adaptéru - pro instalaci k venkovní jednotce | 4 | ks |  |  | 0
18.03 | Propojovací kabeláž pro vzdálené řízení, 5-žilový vodič 2x1 mm2 | 600 | bm |  |  | 0
18.04 | Montáž adaptéru, vč. oživení | 24 | hod |  |  | 0
MaR | CELKEM |  |  |  |  | 0
19 | Okenní kontakty
19.01 | Trafo 230V/24V, 300 mA | 174 | ks |  |  | 0
- napájení smyčky okenních kontaktů
19.02 | Relé 4 x přepínací kontakt, cívka 24V, patice | 252 | ks |  |  | 0
19.03 | Magnetický kontakt povrchový | 295 | ks |  |  | 0
Magnetický kontakt pro instalaci na dveře nebo okna. Detekuje otevření dveří nebo oken
19.04 | Propojovací kabeláž včetně lištování, 2-žilový vodič 2x1 mm2 | 1770 | bm |  |  | 0
19.05 | Montáž, nastavení vnitřní jednotky, odzkoušení | 480 | hod |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
20 | Zpracování projektové dokumentace
20.01 | Projekt pro realizaci stavby | 1 | ks |  |  | 0
20.02 | Projekt skutečného provedení stavby | 1 | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
21 | Ostatní položky
21.01 | Plán BOZP | 1 | ks |  |  | 0
21.02 | Jeřáb | 1 | ks |  |  | 0
21.03 | Zábor komunikace | 1 | ks |  |  | 0
21.04 | Povolení pro umístění jeřábu | 1 | ks |  |  | 0
21.05 | Projekt pro zábor komunikace | 1 | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  |  |  | 0

## MENDELU-Výkaz-Tisk
Mendelova univerzita v Brně Rekonstrukce klimatizačního systému - Pavilon Q - II. etapa
Pozice č. | Zkrácený popis | mn. | jed. | Kód CZ-CPA | Položková cena | Celková cena
Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva určený pro monovaletní vytápění a chlazení s ekvitermínm řízením vypařovací teploty od 6°C do 16°C. Návrhová teplota vypařování je 9°C pro maximální zvýšení celoroční účinnosti, komfortní zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu a minimalizaci provozních nákladů. Indexy výkonové připojitelnosti systémů jsou uvedeny u jednotlivých systémů.
E4.2-3-Z | 2 trubkový systém: 2.NP až 3.NP - západní strana budovy, osazení střecha 5.NP - vlevo
Sestava kondenzačních jednotek s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
1.01 | Sestava vel. 30HP (kombinace jednotek 18HP + 12HP), index připojitelnosti 128%, chladivo R410A
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo)
- nominální chl.výkon Qch=83,5 kW (min. ESEER 6.6), nominální top.výkon Qt=93,5 kW (min. COP 3.98)
- skutečný chl.výkon Qch= 48,9 kW (min. EER 4.7) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 51,1 kW (min. COP 2,7) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 23.7 kW / Pt= 23.5 kW (400V/50Hz)
1.01a | Modul vel. 18HP, nominální chl.výkon Qch= 50,0 kW / nominální top.výkon Qt= 56,0 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- maximální rozměry modulu 18HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 18HP: 319 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 20,8 A, obvodový proud MCAmax= 35A, maximální jištění MFA - C/40A
1.01b | Modul vel. 12HP, nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW / nominální top.výkon Qt= 37,5 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 195 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
1.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 14 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
1.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 13 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
1.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
1.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 6 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
1.06 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 23 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 25 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 6 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index > 640 | 1 | ks
| Sada propojení pro 2-modulové sestavy | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 179 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 322 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 37 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 132 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 49 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 21 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 73 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 38,1 mm | 24 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 18 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 18 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 8 | bm
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 22 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 376 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 198 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 43.8 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E4.2-3-Z | CELKEM
E4.4-Z | 2 trubkový systém: 4.NP - západní strana budovy, osazení střecha 5.NP - vlevo
Sestava kondenzačních jednotek s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
2.01 | Sestava vel. 22HP (kombinace jednotek 12HP + 10HP), index připojitelnosti 125%, chladivo R410A
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo)
- nominální chl.výkon Qch= 61,5 kW (min. ESEER 7.07), nominální top.výkon Qt= 69,0 kW (min. COP 4.18)
- skutečný chl.výkon Qch= 35,2 kW (min. EER 4.9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 38,9 kW (min. COP 2,7) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 16.3 kW / Pt= 16.5 kW (400V/50Hz)
2.01a | Modul vel. 12HP, nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW / nominální top.výkon Qt= 37,5 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 195 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
2.01b | Modul vel. 10HP, nominální chl.výkon Qch= 28,0 kW / nominální top.výkon Qt= 31,5 kW, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- maximální rozměry modulu 10HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 10HP: 195 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 10,2 A, obvodový proud MCAmax= 22A, maximální jištění MFA - C/25A
2.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 13 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
2.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
2.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
2.05 | Podstropní jednotka s opláštěním a jedním výdechem s DC ventilátorem | 2 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 235 mm, šířka - 960 mm, hloubka - 690 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,0 kW / Qshc= 2,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 107 W
- maximální akustický tlak jednotky ve vzdálenosti 1m: vysoké ot. - 36 dB(A), střední ot. - 34 dB(A), nízké ot. - 31 dB(A)
2.06 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 1 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 550 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 2,1 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 44 W /32 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 70 Pa
2.07 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 2 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 1400 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 8,1 kW / Qshc= 7,8 kW
- nominální chladící výkon Qch= 14,0 kW / nominální topný výkon Qt= 16,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 185 W / 173 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 120 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 20 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 13 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index > 640 | 1 | ks
| Sada propojení pro 2-modulové sestavy | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 102 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 78 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 131 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 59 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 59 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 29 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 3 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 51 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 12 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 12 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 8 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 23 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 232 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 124 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 23.3 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E4.4-Z | CELKEM
E2.1-3-Z | 3 trubkový systém: 1.NP až 3.NP - jihozápadní strana budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
3.01 | Modul vel. 20HP, index připojitelnosti 126%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 3T systém v provedení HeatRecovery (zpětné získávání tepla)
- nominální chl.výkon Qch= 56,0 kW (min. ESEER 5.68), nominální top.výkon Qt= 56,0 kW (min. COP 3.76)
- skutečný chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. EER 4) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 35,8 kW (min. COP 2,5) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 18.6 kW / Pt= 14.9 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 20HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 20HP: 337 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 28,5 A, obvodový proud MCAmax= 40A, maximální jištění MFA - C/50A
3.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
3.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
3.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
3.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
3.06 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 4,1 kW / Qshc= 3,7 kW
- nominální chladící výkon Qch= 7,1 kW / nominální topný výkon Qt= 8,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
3.07 | Kazetová jednotka s kruhovým výdechem | 1 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 204 mm, šířka - 840 mm, hloubka - 840 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,7 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 38 W
| - dekorační panel 950x950x60 mm s individuálním ovládáním každé výstupní lamely samostatně (pomocí kabel.ovladače) | 1 | ks
3.08 | Kazetová jednotka s kruhovým výdechem | 2 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 246 mm, šířka - 840 mm, hloubka - 840 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 5,1 kW / Qshc= 5,1 kW
- nominální chladící výkon Qch= 9,0 kW / nominální topný výkon Qt= 10,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 92 W
| - dekorační panel 950x950x60 mm s individuálním ovládáním každé výstupní lamely samostatně (pomocí kabel.ovladače) | 2 | ks
3.09 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 3 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 700 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 97 W / 85 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 100 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 14 | ks | 28.25.12
| 1-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 207, šířka - 388, hloubka - 326 mm, index max. 18 kW | 1 | ks
| 4-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 298, šířka - 370, hloubka - 430 mm, index max. 45 kW | 2 | ks
| 6-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 398, šířka - 580, hloubka - 430 mm, index max. 67 kW | 1 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 (2T) | 1 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 (3T) | 3 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 229 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 52 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 264 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 67 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 59 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 2 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 67 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 17 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 17 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 74 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 39 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 332 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 82.5 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 25 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E2.1-3-Z | CELKEM
E2.4-6-Z | 3 trubkový systém: 4.NP až 6.NP - jihozápadní strana budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
4.01 | Modul vel. 14HP, index připojitelnosti 115%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 3T systém v provedení HeatRecovery (zpětné získávání tepla)
- nominální chl.výkon Qch= 40,0 kW (min. ESEER 7.05), nominální top.výkon Qt= 40,0 kW (min. COP 4.17)
- skutečný chl.výkon Qch= 24,7 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 26,0 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 10.7 kW / Pt= 9.6 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 14HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 14HP: 304 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 15,6 A, obvodový proud MCAmax= 28A, maximální jištění MFA - C/32A
4.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
4.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
4.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
4.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
4.06 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 3 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 700 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 97 W / 85 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 100 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 12 | ks | 28.25.12
| 4-portový, rekuperační box, max.rozměry: výška - 298, šířka - 370, hloubka - 430 mm, index max. 45 kW | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 (3T) | 1 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 (3T) | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 224 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 27 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 267 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 21 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 7 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 15 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 8 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 13 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 13 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 86 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 33 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 249 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 66 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 9.7 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E2.4-6-Z | CELKEM
E2.1-2-JL | 2 trubkový systém: 1.NP+2.NP - jižní strana (levá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
5.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 113%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 18,7 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,9 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
5.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 17 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 17 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 15 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 97 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 41 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 175 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 25 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 47 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 25 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 25 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 11 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 11 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 14 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 24 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 196 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 102 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 15 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E2.1-2-JL | CELKEM
E2.3-6-JL | 2 trubkový systém: 3.NP+6.NP - jižní strana (levá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
6.01 | Modul vel. 16HP, index připojitelnosti 120%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 45,0 kW (min. ESEER 6.5), nominální top.výkon Qt= 50,0 kW (min. COP 3.91)
- skutečný chl.výkon Qch= 26,6 kW (min. EER 4,6) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 29,3 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 13.0 kW / Pt= 12.8 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 16HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 16HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 18,0 A, obvodový proud MCAmax= 31A, maximální jištění MFA - C/40A
6.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 24 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 24 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 20 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 1 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 145 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 75 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 178 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 83 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 27 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 6 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 12 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 12 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 12 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 28 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 28 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 235 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 144 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 14.4 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E2.3-6-JL | CELKEM
E1.3-4-JP | 2 trubkový systém: 3.NP+4.NP - jižní strana (pravá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
7.01 | Modul vel. 16HP, index připojitelnosti 126%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 45,0 kW (min. ESEER 6.5), nominální top.výkon Qt= 50,0 kW (min. COP 3.91)
- skutečný chl.výkon Qch= 26,8 kW (min. EER 4,6) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 28,8 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 13.0 kW / Pt= 12.8 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 16HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 16HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 18,0 A, obvodový proud MCAmax= 31A, maximální jištění MFA - C/40A
7.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 18 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
7.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
7.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 22 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 18 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 142 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 23 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 254 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 22 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 59 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 25 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 22 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 13 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 13 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 16 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 24 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 243 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 131 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 18 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.3-4-JP | CELKEM
E1.5-6-JP | 2 trubkový systém: 5.NP+6.NP - jižní strana (pravá část) budovy, osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
8.01 | Modul vel. 16HP, index připojitelnosti 126%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 45,0 kW (min. ESEER 6.5), nominální top.výkon Qt= 50,0 kW (min. COP 3.91)
- skutečný chl.výkon Qch= 26,8 kW (min. EER 4,6) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 28,8 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 13.0 kW / Pt= 12.8 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 16HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 16HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 18,0 A, obvodový proud MCAmax= 31A, maximální jištění MFA - C/40A
8.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 18 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
8.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
8.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
8.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 22 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 18 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 146 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 49 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 231 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 41 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 41 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 9 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 23 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 15 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 12 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 12 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 32 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 28 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 239 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 125 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 16.2 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.3-4-JP | CELKEM
E1.3-VL | 2 trubkový systém: 3.NP - zápaní strana pravé části budovy (vlevo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
9.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 97%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 16,1 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,5 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
9.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
9.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
9.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
9.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 4 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 64 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 35 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 121 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 14 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 14 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 8 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 49 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 10 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 10 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 7 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 131 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 57 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 10.2 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.3-VL | CELKEM
E1.4-VL | 2 trubkový systém: 4.NP - zápaní strana pravé části budovy (vlevo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
10.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 97%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 16,2 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,6 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
10.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
10.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
10.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
10.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 4 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 62 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 35 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 113 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 15 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 15 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 8 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 46 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 11 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 11 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks
| Rozšíření pomocné ocelové konstrukce na střeše | 137 | kg
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 125 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 59 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 9.6 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.4-VL | CELKEM
E1.5-VL | 2 trubkový systém: 5.NP - zápaní strana pravé části budovy (vlevo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
11.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 118%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 19,4 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,9 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
11.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
11.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
11.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
11.05 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 4 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 4 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 65 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 37 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 103 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 15 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 5 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 16 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 37 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 8 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 8 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 8 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 120 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 64 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 9.3 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.5-VL | CELKEM
E1.3-VP | 2 trubkový systém: 3.NP - východní strana pravé části budovy (vpravo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
12.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 115%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 18,2 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,3 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
12.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
12.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 7 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
12.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 5 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 67 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 37 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 67 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 84 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 11 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 10 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 65 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 9 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 9 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 7 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 152 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 62 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 16.3 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.3-VP | CELKEM
E1.4-VP | 2 trubkový systém: 4.NP - východní strana pravé části budovy (vpravo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
13.01 | Modul vel. 12HP, index připojitelnosti 115%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 33,5 kW (min. ESEER 6.96), nominální top.výkon Qt= 37,5 kW (min. COP 4.12)
- skutečný chl.výkon Qch= 18,3 kW (min. EER 4,9) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 20,4 kW (min. COP 2,8) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 8.98 kW / Pt= 9.1 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 12HP: výška - 1685 mm, šířka - 930 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 12HP: 252 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 12,7 A, obvodový proud MCAmax= 24A, maximální jištění MFA - C/32A
13.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 3 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
13.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 7 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
13.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 3,2 kW / Qshc= 3,0 kW
- nominální chladící výkon Qch= 5,6 kW / nominální topný výkon Qt= 6,3 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 5 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 6 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 1 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 67 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 35 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 65 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 77 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 12 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 12 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 61 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 11 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 11 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 4 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 144 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 58 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 15.4 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.4-VP | CELKEM
E1.5-VP | 2 trubkový systém: 5.NP - východní strana pravé části budovy (vpravo), osazení střecha 6.NP - vpravo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty a nepřetržitým provozem vytápění během odtávacího režimu.
14.01 | Modul vel. 14HP, index připojitelnosti 117%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo) s integrovaným akumulátorem tepla pro nepřetržité vytápění
- nominální chl.výkon Qch= 40,0 kW (min. ESEER 6.83), nominální top.výkon Qt= 45,0 kW (min. COP 4.02)
- skutečný chl.výkon Qch= 22,6 kW (min. EER 4,8) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 25,2 kW (min. COP 2,7) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 11.0 kW / Pt= 11.2 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 14HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 14HP: 356 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 15,4 A, obvodový proud MCAmax= 27A, maximální jištění MFA - C/32A
14.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 6 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
14.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 4 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,6 kW / Qshc= 2,4 kW
- nominální chladící výkon Qch= 4,5 kW / nominální topný výkon Qt= 5,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
14.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 1 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1420 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 4,1 kW / Qshc= 3,7 kW
- nominální chladící výkon Qch= 7,1 kW / nominální topný výkon Qt= 8,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 110 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 5 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 5 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 3 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 51 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 51 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 103 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 35 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 5 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 15 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 28,6 mm | 54 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 9 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 9 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 5 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 12 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 8 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 138 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 62 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 11.9 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.5-VP | CELKEM
E2.01-J | 2 trubkový systém (replacement): 1.PP - jižní strana (prostřední budova), osazení střecha 6.NP - vlevo
Kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva vybavena pouze invertními scroll kompresory s ekvitermím řízením vypařovací teploty. Instalován, tzv. replacement systém využívající stávajícího Cu-potrubí.
15.01 | Modul vel. 20HP, index připojitelnosti 101%, chladivo R410A | 1 | ks | 28.25.12
- 2T systém v provedení HeatPump (tepelné čerpadlo - replacement)
- nominální chl.výkon Qch= 56,0 kW (min. ESEER 5.67), nominální top.výkon Qt= 63,0 kW (min. COP 3.71)
- skutečný chl.výkon Qch= 27,4 kW (min. EER 4,0) při Tv= 9°C, vnitřní teplotě 24°C DB a venkovní teplotě 35°C
- skutečný topný výkon Qt= 34,1 kW (min. COP 2,6) při vnitřní teplotě 22°C DB a venkovní teplotě -15°C
- elektrický příkon Pc= 18.5 kW / Pt= 17.0 kW (400V/50Hz)
- maximální rozměry modulu 20HP: výška - 1685 mm, šířka - 1240 mm, hloubka - 765 mm
- maximální hmotnost modulu 20HP: 314 kg
- jmenovitý proud kompresoru RLA 26,9 A, obvodový proud MCAmax= 39A, maximální jištění MFA - C/50A
15.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 8 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,3 kW / Qshc= 1,3 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,2 kW / nominální topný výkon Qt= 2,5 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
15.03 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 10 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
15.04 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1140 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 1,9 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 90 W
15.05 | Kanálová jednotka do podhledu s DC ventilátorem | 1 | ks | 28.25.12
- maximalní rozměry: výška - 300 mm, šířka - 550 mm, hloubka - 700 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 2,1 kW / Qshc= 2,1 kW
- nominální chladící výkon Qch= 3,6 kW / nominální topný výkon Qt= 4,0 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 44 W /32 W
- dispoziční externí tlak DC ventilátoru až 70 Pa
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 15 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 16 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 201-290 | 2 | ks
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 291-640 | 2 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 111 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 235 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 3 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 19,1 mm | 157 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 22,2 mm | 19 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 25,4 mm | 10 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 31,8 mm | 59 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 14 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 14 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 6 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 8 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 15 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 262 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 124 | bm
| Doplnění chladiva R410a | 31.7 | kg
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E2.01-J | CELKEM
E1.1-1 | Výměna a doplnění parapetních jednotek pro m.č. 01.84 v 1.PP
Výměna a doplnění parapetních jednotek pro m.č. 01.84 v 1.PP do stávajícího systému E1.1-1. Za odbočením pro kanálovou jednotku m.č. 01.47 bude nově instalováno Cu-potrubí s odbočením pro 2 ks parapetních jednotek poz.č. 16.02 (m.č. 01.84)
16.02 | Vnitřní parapetní jednotka s opláštěním | 2 | ks | 28.25.12
- barevné vyhotovení: opláštění RAL9010, výfuková mřížka RAL7011
- maximalní rozměry: výška - 600 mm, šířka - 1000 mm, hloubka - 232 mm
- skutečný celkový / citelný chladící výkon při vypařovací teplotě Tv= 9°C, Qchl= 1,7 kW / Qshc= 1,6 kW
- nominální chladící výkon Qch= 2,8 kW / nominální topný výkon Qt= 3,2 kW
- nominální elektrický příkon při chlazení a topení Pel= 49 W
Příslušenství k systému:
| Kabelový, nástěnný ovladač s LED podsvícením a českým menu ovládáním | 1 | ks | 28.25.12
| Speciální Cu tvarovky pro páteřové rozbočení chladiva a oleje - výkonový index 200 | 2 | ks
Rozpis Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 6,4 mm | 23 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 9,5 mm | 13 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 12,7 mm | 23 | bm
| - Cu-potrubí, vč. parotěsné izolace a montážního materiálu - dimenze Ø 15,9 mm | 13 | bm
| Demontáž stávajícího podhledu | 6 | m2
| Opětovná montáž stávajícího podhledu po osazení potrubí chladiva | 6 | m2
| Mars koryta pro potrubí chladiva | 3 | bm
| Požární ucpávky pro potrubí chladiva při průchodu jinými požárními úseky | 4 | ks
| Prostup stěnou pro potrubí chladiva včetně následného zapravení | 9 | ks
| Komunikační kabeláž k propojení venkovních a vnitřních jednotek | 30 | bm
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek | 13 | bm
| Montáž, uvedení do provozu | 1 | ks
| Provozní zkouška | 1 | ks
| Zkouška těsnosti | 1 | ks
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky | 1 | ks
E1.1-1 | CELKEM
Demontáž
Demontáž vnitřních jednotek v 1 PP
| FXLQ 20 | 16 | ks
| FXLQ 25 | 1 | ks
| FXLQ 40 | 4 | ks
| FXSQ 32 | 2 | ks
Demontáž vnitřních jednotek v 1 NP
| FXLQ 20 | 9 | ks
| FXLQ 50 | 3 | ks
| FXSQ 20 | 1 | ks
| FXSQ 32 | 1 | ks
| FXSQ 40 | 1 | ks
| FXFQ 50 | 2 | ks
Demontáž vnitřních jednotek ve 2 NP
| FXLQ 20 | 11 | ks
| FXLQ 25 | 8 | ks
| FXLQ 32 | 3 | ks
| FXLQ 40 | 6 | ks
| FXLQ 50 | 1 | ks
| FXSQ 32 | 1 | ks
Demontáž vnitřních jednotek ve 3 NP
| FXLQ 20 | 54 | ks
| FXLQ 32 | 4 | ks
| FXLQ 40 | 1 | ks
| FXSQ 32 | 1 | ks
| BSVQ 250 | 3 | ks
Demontáž vnitřních jednotek ve 4 NP
| FXLQ 20 | 51 | ks
| FXLQ 25 | 1 | ks
| FXLQ 32 | 3 | ks
| FXLQ 40 | 1 | ks
| FXSQ 32 | 2 | ks
| FXSQ 125 | 2 | ks
| FXHQ 32 | 2 | ks
| BSVQ 250 | 3 | ks
Demontáž vnitřních jednotek v 5 NP
| FXLQ 20 | 36 | ks
| FXLQ 25 | 3 | ks
| FXLQ 40 | 1 | ks
| FXLQ 50 | 1 | ks
| FXSQ 32 | 1 | ks
Demontáž vnitřních jednotek v 6 NP
| FXLQ 20 | 16 | ks
| FXLQ 25 | 1 | ks
| FXLQ 32 | 2 | ks
| FXLQ 50 | 1 | ks
| FXSQ 32 | 1 | ks
Demontáž venkovních kondenzačních jednotek na střeše
| RXYQ14 | 1
| RXYQ18 | 2 | ks
| RXYQ24 | 2 | ks
| RXYQ36 | 1 | ks
| RXYQ20-E5.3-5 | 1 | ks
| REYQ24 | 3 | ks
| Demontáž stávajících nástěnných ovladačů | 261 | ks
| Demontáž komunikačních kabelů mezi nástěnnými ovladači a vnitřními jednotkami | 1438 | bm
| Demontáž stávajícího komunikačního kabelu mezi venkovními a vnitřními jednotkami | 2135 | bm
| Demontáž stávajícího potrubí chladiva | 4270 | bm
| Zaslepení stávajícího potrubí chladiva (ponechaného) | 132 | ks
| Krycí lišty stávajícího potrubí chladiva (ponechaného) | 132 | ks
| Odsátí chladiva z potrubí | 187 | kg
| Ekologická likvidace chladiva | 187 | kg
CELKEM
MaR | Systém centrálního řízení a monitoringu - BMS protokol (BACNET)
Rekonstrukce centrálního řízení spočívá v demontáží stávající komunikace systémů určených k výměně. Stávající brána BACNET, typ Daikin DMS502 bude využita pro nové připojení komunikační linky a doplněna o rozšiřující modul pro dalších 128 adres.
17.01 | Deska pro rozšíření adres vnitřních jednotek systémů | 1 | ks | 28.25.12
- 2 porty s max.počtem 64, celkem 128 adres
Poznámka:
Nově instalované systémy s proměnným průtokem chladiva budou komunikačně propojeny 2-žilovým vodičem 2x1 mm2
se stávajícími systémy instalovanými v roce 2013 a společně připojeny k BMS bráně pro centrální ovládání a monitoring
17.02 | Propojovací kabeláž pro centrální BMS řízení, 2-žilový vodič 2x1 mm2 | 400 | bm
17.03 | Úprava řízení, naprogramování centrálního BMS řízení | 50 | hod
17.04 | Zaškolení obsluhy | 10 | hod
Pro snížení výkonů (el.příkonů) v době energetické špičky bude pro stávající a nově instalované systémy dodán společný adaptér pro vzdálené řízení ze systému MaR. Těmito dodatečně instalovanými adpatéry, které budou připojeny do stávající komunikace venkovních jednotek lze vzdáleně ovládat snížení akustického tlaku venkovních jednotek. Adaptéry budou umístěny ve venkovní jednotce. Bude propojeno až 10-systémů s proměnným průtokem chladiva na 1-adaptér.
18.01a | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-levé křídlo pavilonu Q, osazení 5.NP-střecha (E4) | 1 | ks | 28.25.12
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
18.01b | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-hlavní budova pavilonu Q, osazení 6.NP-střecha, vlevo (E2) | 1 | ks | 28.25.12
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
18.01b | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-hl.budova a pravé křídlo pavilonu Q, osazení 6.NP-střecha, vpravo (E1) | 2 | ks | 28.25.12
- limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech)
- vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu
18.02 | Instalační box adaptéru - pro instalaci k venkovní jednotce | 4 | ks
18.03 | Propojovací kabeláž pro vzdálené řízení, 5-žilový vodič 2x1 mm2 | 600 | bm
18.04 | Montáž adaptéru, vč. oživení | 24 | hod
MaR | CELKEM
19 | Okenní kontakty
19.01 | Trafo 230V/24V, 300 mA | 174 | ks
- napájení smyčky okenních kontaktů
19.02 | Relé 4 x přepínací kontakt, cívka 24V, patice | 252 | ks
19.03 | Magnetický kontakt povrchový | 295 | ks
Magnetický kontakt pro instalaci na dveře nebo okna. Detekuje otevření dveří nebo oken
19.04 | Propojovací kabeláž včetně lištování, 2-žilový vodič 2x1 mm2 | 1770 | bm
19.05 | Montáž, nastavení vnitřní jednotky, odzkoušení | 480 | hod
CELKEM
20 | Zpracování projektové dokumentace
20.01 | Projekt pro realizaci stavby | 1 | ks
20.02 | Projekt skutečného provedení stavby | 1 | ks
CELKEM
21 | Ostatní položky
21.01 | Plán BOZP | 1 | ks
21.02 | Jeřáb | 1 | ks
21.03 | Zábor komunikace | 1 | ks
21.04 | Povolení pro umístění jeřábu | 1 | ks
21.05 | Projekt pro zábor komunikace | 1 | ks
CELKEM
CELKOVÁ CENA