## List1
Typ | Pořadí | Číslo | Název | Množství | MJ | Hmotnost celkem | Dem.hmotnost
1 | 1 | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 37 | opravy omítek a malba | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 2 | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 1.3689 | 0
1 | 2 | 631 10-0002.RA0 | Podlaha z dlažby keramické,podkladní mazanina 8 cm | 5 | m2 | 1.3689 | 0
1 | 3 | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 | 0.00172
1 | 3 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0.05 | t | 0 | 0
1 | 4 | 970 05-1160.R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | 0.6 | m | 0 | 0.00172
1 | 4 | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 | 0
1 | 5 | 998 73-1101.R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | 1.5 | t | 0 | 0
1 | 6 | 998 73-1193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | 1.5 | t | 0 | 0
1 | 7 | 998 73-4101.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | 0.05 | t | 0 | 0
1 | 8 | 998 73-4193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | 0.05 | t | 0 | 0
1 | 9 | 998 72-2101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | 0.1 | t | 0 | 0
1 | 10 | 998 72-2192.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m | 0.1 | t | 0 | 0
7 | 5 | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0.0057 | 0
3 | 11 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | 15 | m | 0.0057 | 0
1 | 12 | 31 | trychtýř pro pojistné ventily, mat. a montáž | 4 | ks | 0 | 0
7 | 6 | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0.18755 | 0
1 | 13 | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm | 1 | m | 0.00518 | 0
1 | 14 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm | 15 | m | 0.08025 | 0
3 | 15 | 283-77240.AR | Trubice izolační 35x6 mm | 15 | m | 0.0006 | 0
1 | 16 | 722 17-2316.R00 | Potrubí z PPR, D 63x8,6 mm | 8 | m | 0.05232 | 0
3 | 17 | 283-772498R | Trubice izolační 63x25 mm | 8 | m | 0.00168 | 0
1 | 18 | 722 17-2318.R00 | Potrubí z PPR, D 90x12,3 mm | 8 | m | 0.04496 | 0
3 | 19 | 283-772575R | Trubice izolační 89x25 mm | 8 | m | 0.00224 | 0
1 | 20 | 722 28-0109.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 | 32 | m | 0 | 0
1 | 21 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | 32 | m | 0.00032 | 0
7 | 7 | 731 | Kotelny |  |  | 0 | 0
3 | 22 | 1 | Poz. 1 plynový kondenzační kotel 124 kW, 6 Bar, komplet 4 ks | 1 | ks | 0 | 0
3 | 23 | 27 | rozšíření pro nadřazenou regulaci | 4 | kpl | 0 | 0
1 | 24 | 2 | montáž kotle | 4 | ks | 0 | 0
1 | 25 | 3 | uvedení do provozu | 4 | ks | 0 | 0
3 | 26 | 4 | Poz. 2 připojovací sada kotle s čerpadlem, a pojistným ventilem, izolace | 4 | ks | 0 | 0
1 | 27 | 5 | montáž připojovací sady | 4 | ks | 0 | 0
3 | 28 | 6 | Poz. 3 neutralizační box | 1 | ks | 0 | 0
3 | 29 | 7 | Poz. 4 typová hydraulická kaskáda pro 4 kotle, izolace | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 30 | 8 | montáž hydraulické kaskády | 1 | kpl | 0 | 0
3 | 31 | 9 | Poz. 5 kabinetní změkčovací filtr | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 32 | 10 | montáž kabinetního filtru | 1 | kpl | 0 | 0
3 | 33 | 11 | Poz. 6 doplňovací sestava armatur s potrubním, oddělovačem tř. 4 | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 34 | 12 | montáž doplňovací sestavy armatur | 1 | kpl | 0 | 0
3 | 35 | 13 | Poz. 7 akumulační nádrž TUV 1000 l, snížená výška, nožek, úprava hrdel dle požadavků, d max. 790 mm | 1 | ks | 0 | 0
3 | 36 | 14 | izolace nádoby PU pěnou 100 mm snímatelná | 1 | ks | 0 | 0
1 | 37 | 15 | montáž nádoby a izolace | 1 | kpl | 0 | 0
3 | 38 | 16 | Poz. 8 kompresorový expanzní automat s nádobou, 400 l, včetně armatur | 1 | kpl | 0 | 0
3 | 39 | 20 | elektromagnetický ventil pro doplňování | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 40 | 17 | montáž automatu | 1 | ks | 0 | 0
1 | 41 | 18 | uvedení automatu do provozu | 1 | ks | 0 | 0
3 | 42 | 19 | Poz. 9 odlučovač kalů 47 m3/h | 1 | ks | 0 | 0
3 | 43 | 21 | tepelná izolace | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 44 | 22 | montáž odlučovače | 1 | ks | 0 | 0
3 | 45 | 23 | Poz. 10 čerpadlo bronzové 1fázové 1otáčkové, 30kPa/14 m3/h | 1 | ks | 0 | 0
1 | 46 | 24 | montáž čerpadla | 1 | ks | 0 | 0
3 | 47 | 25 | Poz. 11 Aquamat 100 l, 10 Bar | 1 | ks | 0 | 0
1 | 48 | 26 | montáž aquamatu | 1 | ks | 0 | 0
1 | 49 | 36 | napuštění otopné soustavy upravenou vodou | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 50 | 28 | topná zkouška | 24 | h | 0 | 0
7 | 8 | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0.17574 | 0
1 | 51 | 733 12-1232.R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133 x 4,5 mm | 5 | m | 0.10875 | 0
1 | 52 | 733 11-1316.R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | 7 | m | 0.05509 | 0
1 | 53 | 733 19-0232.R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | 12 | m | 0 | 0
1 | 54 | 32 | propláchnutí otopné soustavy | 1 | kpl | 0 | 0
3 | 55 | 631-54632R | Pouzdro potrubní izolační 133/60 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | 5 | m | 0.0119 | 0
7 | 9 | 734 | Armatury |  |  | 0.02074 | 0
1 | 56 | 734 23-3112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | 1 | kus | 0.0002 | 0
1 | 57 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | 2 | kus | 0.00064 | 0
1 | 58 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | 1 | kus | 0.00052 | 0
1 | 59 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | 2 | kus | 0.00154 | 0
1 | 60 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | 7 | kus | 0.00868 | 0
1 | 61 | 734 41-1141.R00 | Teploměr dvoukovový,pevný stonek 60 mm | 6 | kus | 0.00378 | 0
1 | 62 | 734 42-1150.R00 | Tlakoměr deformační, D 100 | 2 | kus | 0.00504 | 0
1 | 63 | 734 29-3312.R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | 6 | kus | 0 | 0
1 | 64 | 29 | vyvažovací ventil DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
1 | 65 | 30 | zpětný ventil pro ochranu pitné vody, dle ČSN EN 1717 pro třídu 2, DN 40 | 1 | ks | 0 | 0
1 | 66 | 734 20-9117.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | 2 | kus | 0 | 0
1 | 67 | 734 23-4112.R00 | Kohout vzorkovací DN 15 | 2 | kus | 0.00034 | 0
7 | 10 | 783 | Nátěry |  |  | 0.00119 | 0
1 | 68 | 783 42-4240.R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | 7 | m | 0.00049 | 0
1 | 69 | 783 42-6160.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x | 5 | m | 0.0007 | 0
1 | 11 | 900 | Demontáže |  |  | 0 | 0
1 | 70 | 35 | vypuštění vody z otopné soustavy | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 71 | 33 | bourání základů pro stávající zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 72 | 34 | demontáž stávajícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0
1 | 73 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0.2 | t | 0 | 0
1 | 74 | 979 98-1101.R00 | Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t | 0.2 | t | 0 | 0