B.2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Objekt D nachází v centrální části areálu Mendelovy univerzity v Brně.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Nebyly prováděny, byly provedeny pouze sondy do podlahy a podhledů.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V území se nenacházejí stávající ochranná a bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejedná se o záplavové ani poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemek není veden jako zemědělský půdní fond – druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt D napojen na vodovod, kanalizaci, elektroinstalaci, centrální výměníkovou stanici.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nevyskytují se

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Laboratoře metalomiky a nanotechnologií, která je svým programem součástí Středoevropského technologického institutu ( CEITEC ) – Centra excelentní vědy, je rozmístěna ve 3 podlažích budovy D, Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Její součástí je mimo jiné 8 laboratorních místností včetně laboratoře mikrobiologie. Zde probíhají experimenty s biologickými činiteli skupiny 1, na které má tato laboratoř veškerá nezbytná povolení. Do budoucna je plánováno rozšíření mikrobiologické laboratoře i na práce s biologickými činiteli skupiny 2 a 3. Prvním krokem je realizace hygienické smyčky v 1.NP budovy D. Při práci s biologickými činiteli skupiny 2 a 3 nebudou nutné další stavební úpravy, ale pouze režimová opatření pro laboratoře s vědomým zacházením s biologickým činitelem skupiny 2 a 3, kdy kontrolované pásmo bude celá budova ( 1. – 3. NP ). V části objektu D, kde se nacházejí laboratoře metalomiky a nanotechnologií, bude zaměstnáno v dvousměnném provozu 40 mužů a 40 žen ( 20 mužů a 20 žen  v každé směně )

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Nevyskytuje se.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o jednoduchý polouzavřený objekt. Na pozinkovaných ocelových sloupcích podepírající

- 6 -

ocelové vaznice bude provedena pultová střecha. Ze tří stran bude objekt opatřen stěnami z palubek, čtvrtá strana se provede jako troje dvoukřídlová vrata s pletivem v barvě tmavozelené.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Vstup do budovy D pro pracovníky laboratoří metalomiky a nanotechnologií bude vybudován jako nový na rohu budovy D. Stávající vstup do budovy D bude sloužit pouze pro studenty, využívající pouze v 1.NP laboratoře N 1013, N 1016, N 1017 a N 1018 v pravé části budovy.

Oddělení provozů se provede osazením dvoukřídlových dveří 1250/1970 v chodbě u schodiště ( schodiště do 2. a 3.NP bude součástí laboratoří metalomiky a nanotechnologií ). Po novém vstupu do hygienické smyčky přes zádveří a chodbu, kde budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu  - kabátů, bund apod. v zimním období, zaměstnanci projdou do nečisté šatny – oddělené pro muže a ženy. V těchto šatnách se budou nacházet čipově uzamykatelné skříňky pro 40 mužů a  40 žen pro odložení civilního oděvu a bot. V každé směně bude 20 mužů a 20 žen, tzn., že každý zaměstnanec bude mít svou skříňku. Po průchodu umývárnou se 4 sprchami a 4 umývadly  si v čisté šatně vezmou jednorázový pracovní oděv a přes čistou chodbu se dostanou do laboratoří v 1. – 3. NP. Při odchodu nebudou procházet čistou šatnou, ale vedlejší kontaminovanou šatnou, kde odloží kontaminovaný pracovní oděv do uzavřených  kontejnerů, které budou odváženy smluvní firmou.

Laboratoř Metalomiky a nanotechnologií sídlí jako vědecké uskupení pod vedením prof. Reného Kizeka na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Laboratoř je centrem excelentní vědy, v současnosti velmi produktivní součástí dvou evropských vědeckých center a probíhá v ní řešení několika desítek vědeckých projektů. Stejně jako mnohá jiná vědecká pracoviště, se ani toto neobejde bez výuky a školení svých mladých vědeckých pracovníků.

Laboratoř metalomiky a nanotechnologií je výzkumné pracoviště zaměřené na několik oblastí výzkumu zahrnující syntézu nanomateriálů (kvantové tečky nebo magnetické nanočástice), nanomedicínu nebo miniaturizovaná zařízení založená na mikrofluidických a nanofluidických systémech. Mimo jiné je centrem našeho zájmu i 3D tisk využitelný v oblasti nanotechnologií a nanomedicíny. 3D tisk je využíván pro vývoj platforem v kombinaci s PDMS a dálkové ovládání celého systému.

Naše laboratoře mají tři různé směry:

1.molekulární biologii v kombinaci s mikrobiologickými metodami s vybavením pro kultivaci bakterií, inaktivovaných virů a v kombinaci s in vivo metodami s vybavením pro kultivaci kuřecích embryí

2.syntézu materiálů a jejich charakterizaci s využitím standardního zařízení a vybavení

- 3D tisk pro výrobu 3D platforem s dálkovými řídícími systémy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nevyskytuje se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny objekty jsou navrženy v souladu se stavebním zákonem a normami a předpisy platnými ve stavebnictví.

B.2.6 Základní technický popis staveb

- Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu D, v části 1.NP., na místě stávající laboratoře N 1009. Před zahájením prací se provede demontáž stávajících laboratorních stolů, digestoří, skříní. Vybourají se nenosná příčka u východu z laboratoře, parapet a okno u nového vchodu do hygienické smyčky. Odstraní se stávající podhledy, bělninové obklady stěn, vybourají podlahy v tl. 200 mm, odkryje se topenářský kanál u obvodové stěny. Dle nového dispozičního řešení se vybudují sádrokartonové příčky tl. 125 mm, kterými se rozdělí  prostor na oddělené šatny a umývárny pro muže a ženy, čímž se vytvoří hygienická smyčky pro laboratoře metalomiky a nanotechnologií. Stěny v šatnách a chodbách  budou opatřeny novou štukovou omítkou, v umývárnách to budou bělninové obklady včetně rohových a přechodových lišt.

- Strop v šatnách a chobách bude tvořit kazetový akustický podhled 600 x 600 mm, v umývárnách to bude vodovzdorný sádrokarton.

- Podlahu v celé hygienické smyčce bude tvořit stěrková litá bezespará podlaha.

- - 7 -

- Vstupní dveře budou prosklené z hliníkových profilů, dveře v zádveří budou otevíravé na osobní kartu, automatické posuvné, prosklené z hliníkových profilů. Ostatní dveře ( 700/1970 mm, plné, bílé ) budou také otevíravé na osobní  kartu automatické posuvné do pouzdra.

- Šatny a umývárny budou vybaveny vzduchotechnikou.

- Před dveřmi z nečistých šaten do umýváren budou umístěny bezpečnostní rámy pro detekci kovů ( tyto musí být odloženy do osobních skříněk ) + kamery na chodbách.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Nevyskytují se

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- viz samostatná příloha.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Nevyskytují se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygienická smyčka bude vybudována dle Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, § 54 a Příloha č.10 k Nařízení vlády č.361/2007 Sb., tabulka č.1 a tabulka č.2. Pro činnosti, které jsou spojeny s možností ohrožení zdraví biologickými činiteli, musí být respektováno také Nařízení vlády č.361/2007 Sb., hl. 7. Při práci s biologickými činiteli skupiny 2 a 3 nebudou nutné další stavební úpravy, ale pouze režimová opatření pro laboratoře s vědomým zacházením s biologickým činitelem skupiny 2 a 3, kdy kontrolované pásmo bude celá budova ( 1. – 3. NP ) a budou splněny požadavky dle Nařízení vlády č.361/2007 Sb., část B, tabulka č.1 a č.2

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není nutno posuzovat.

b) ochrana před bludnými proudy

V území není výskyt bludných proudů

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nejedná se o seizmickou oblast.

d) ochrana před hlukem

Nejedná se o nadlimitně hlučnou oblast.

e) protipovodňová opatření

Nejedná se povodňovou oblast.

-

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Objekt D je napojen na technickou infrastrukturu areálu Mendelovy univerzity.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Elektrické rozvody silnoproudé, slaboproudé, ústřední vytápění a zdravotechnické instalace budou napojeny na stávající rozvody v budově D.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Objekt D je přístupný z  komunikací v areálu Mendelovy univerzity - stávající

- 8 -

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Areál Mendelovy univerzity je napojen na ulice města Brna ( Zemědělská ) – stávající

c) doprava v klidu

U tohoto druhu stavby se neuvažuje.

d) pěší a cyklistické stezky

U tohoto druhu stavby se neuvažují.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu D

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba hygienické smyčky nebude produkovat látky škodlivé ovzduší, produkovat hluk ani znečišťovat půdu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a  živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu ani na zachování ekologických vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba  nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba toto řízení nevyžaduje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevyskytují se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Nevyskytují se.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot,jejich zajištění

Pro potřeby výstavby bude potřeba napojení na rozvody elektro v objektu D, výstavba se bude provádět pomocí mobilních mechanizačních prostředků.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze zpevněných ploch v okolí objektu D je odkanalizována do uličních vpustí a následně do vnitroareálové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně bude staveniště napojeno na stávající zpevněné plochy v areálu. .

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a

- 9 -

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.Staveniště bude během probíhající stavby opatřeno výstražnou páskou a bude označeno výstražnou cedulkou se zákazem vstupu nepovolaných osob.

Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průchozí. K omezení dopravy nedojde.

Demolice, asanace, ani kácení dřevin se neuvažují.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nevyskytují se, staveniště bude umístěno v areálu Mendelu na parcele č. 1/1,k.ú. Černá Pole

- g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace

Během stavby objektu lze předpokládat vznik odpadů, které jsou uvedeny dále v tabulkách spolu s navrženým zařazením do druhu odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Druhy odpadů a jejich množství, nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně určeny.

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě:

| Číslo odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 02 01 | Odpadní stavební dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plast | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 17 04 08 | Odpadní kabely | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 07 01 | Směsný stavební odpad | N |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |
| 20 20 03 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | O |

Odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány organizacím oprávněným k nakládání s odpady, se kterými uzavře investor smlouvu.

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během stavebních prací bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.

Výstavba bude probíhat pomocí  mechanizace ( autojeřáb ), nebude ale nutné používat stabilní jeřáb.

Odpady a jejich likvidace :

17 01 00  	0		stavební suť	        	vyvezena na řízenou skládku

17 04 05 	0		železný šrot		Sběrné suroviny

15 01 04	N	plechovky od barev 	spalovna

- 10 -

17 02 02	0	sklo 		 		možnost recyklace ve Sběr. surovinách

17 05 01	0	výkopová zemina    	vyvezena na řízenou skládku

- S odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, jeho doplňkem č.275/2002 Sb. a dle Vyhlášky  č.383/2001 Sb. a č.314/2006 Sb. v platném znění

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nepředpokládá se požadavek na přísun zemin, vytěžená zemina  z výkopu kanalizace bude nahrazena pískem, štěrkopískem, štěrkodrtí  a bude vyvezena na řízenou skládku

- i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít při provádění  negativní vliv na obytnou zástavbu.

- Při  výstavbě nebude dotčeno žádné ochranné pásmo, nedojde ke kácení vzrostlé zeleně ( stromů Odpady vzniklé při stavbě bude likvidovat prováděcí stavební firma – viz g).

- j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora BOZP

Při nepředvídaných okolnostech při provádění stavebních  prací je vždy nutná konzultace s

projektantem.

Při provádění stavby budou dodrženy příslušné předpisy. Jedná se zejména o nařízení vlády

č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. NV je

prováděcím předpisem zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti

práce a použitých  tech. zařízení na stavbě, zejména zákon č.309/2006 Sb. o požadavcích na

BOZP a prováděcí nařízení vlády č, 591/2006 Sb. o min. požadavcích na BOZP na staveništi. Dle

tohoto zákona ( § 14 a 15 ) je potřeba koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci stavby.

Objekt bude po dobu výstavby celý oplocen a vstup zakázán nepovolaným osobám výstražnými

tabulkami.

Zákony

Zákoník práce č.262/2006 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci)

Zákon č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 11 -

Vyhlášky

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práci a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb.

- k)    	úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dotčených staveb	Nevyskytují se

- l)	zásady pro dopravní inženýrská opatření			Nevyskytují  se

- m)  	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu,

- opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. )

- Stavba bude prováděna za provozu budovy D – přístup na staveniště bude samostatný  zvenčí.

- n)     postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Stavba bude prováděna jako jeden celek, nebude členěna na etapy.

- Termín zahájení výstavby :		duben 2015

- Termín ukončení výstavby :		červen 2015

Akce		:	Hygienická smyčka pro pracoviště 239 – Ústav chemie a biochemie

Místo		:	budova D, 1.NP., parcela č. 1/1,  k.ú. Černá pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ( vypracovaná dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

- D.1.1.1	   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

    - Architektonické, dispoziční a provozní řešení

    - Stavebně technické řešení

- 1.	Bourací práce

- 2.	Zemní práce

- 3.	Základy

- 4.	Svislé konstrukce

- 5.	Vodorovné konstrukce

- 6.	Střešní konstrukce

- 7.	Izolace proti vodě, radonu, tepelné

- 8.	Úpravy povrchů stěn a stropů, podlahy a výplně otvorů

- 9.    	Konstrukce klempířské

- Konstrukce truhlářské

- 11.	Konstrukce zámečnické

12.  	Nátěry

13.  	Zpevněné plochy

V Brně, leden  2015				vypracoval :	ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám.6

624 00 Brno

- - 2 -

- A. 	Architektonické, dispoziční a provozní řešení

Laboratoře metalomiky a nanotechnologií, která je svým programem součástí Středoevropského technologického institutu ( CEITEC ) – Centra excelentní vědy, je rozmístěna ve 3 podlažích budovy D, Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Její součástí je mimo jiné 8 laboratorních místností včetně laboratoře mikrobiologie. Zde probíhají experimenty s biologickými činiteli skupiny 1, na které má tato laboratoř veškerá nezbytná povolení. Do budoucna je plánováno rozšíření mikrobiologické laboratoře i na práce s biologickými činiteli skupiny 2 a 3. Proto je nutná realizace hygienické smyčky v 1.NP budovy D. Při práci s biologickými činiteli skupiny 2 a 3 nebudou nutné další stavební úpravy, ale pouze režimová opatření pro laboratoře s vědomým zacházením s biologickým činitelem skupiny 2 a 3, kdy kontrolované pásmo bude celá budova ( 1. – 3. NP ).

Vstup do budovy D pro pracovníky laboratoří metalomiky a nanotechnologií bude vybudován jako nový na rohu budovy D. Stávající vstup do budovy D bude sloužit pouze pro studenty, využívající pouze v 1.NP laboratoře N 1013, N 1016, N 1017 a N 1018 v pravé části budovy.

Oddělení provozů se provede osazením dvoukřídlových dveří 1250/1970 v chodbě u schodiště ( schodiště do 2. a 3.NP bude součástí laboratoří metalomiky a nanotechnologií ). Po novém vstupu do hygienické smyčky přes zádveří a chodbu, kde budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu  - kabátů, bund apod. v zimním období, zaměstnanci projdou do nečisté šatny – oddělené pro muže a ženy. V těchto šatnách se budou nacházet čipově uzamykatelné skříňky pro 40 mužů a  40 žen pro odložení civilního oděvu a bot. V každé směně bude 20 mužů a 20 žen, tzn., že každý zaměstnanec bude mít svou skříňku. Po průchodu umývárnou se 4 sprchami a 4 umývadly  si v čisté šatně vezmou jednorázový pracovní oděv a přes čistou chodbu se dostanou do laboratoří v 1. – 3. NP. Při odchodu nebudou procházet čistou šatnou, ale vedlejší kontaminovanou šatnou, kde odloží kontaminovaný pracovní oděv do uzavřených  kontejnerů, které budou odváženy smluvní firmou.

B.	Stavebně technické řešení

- 1.  	Bourací práce

Před zahájením prací se provede demontáž stávajících laboratorních stolů, digestoří, skříní. Vybourají se nenosná příčka u východu z laboratoře, parapet a okno u nového vchodu do hygienické smyčky. Odstraní se stávající podhledy, bělninové obklady stěn, vybourají podlahy v tl. 200 mm, odkryje se topenářský kanál u obvodové stěny.

- 2. 	Zemní práce

- Provedou se pouze výkopy pro odpady kanalizace z umýváren.

- Základy    Nevyskytují se

- 4.	Svislé konstrukce

- Dle nového dispozičního řešení se vybudují sádrokartonové příčky tl. 125 mm.

- 5. 	Vodorovné konstrukce

- Provede se zakrytí topenářského kanálu betonovými deskami PZD tl. 90 mm a délky 900 mm.

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce stávající – stavební úpravy se provádějí v 1.NP třípodlažního objektu.

- 7.  	Izolace proti vodě,radonu, tepelné

Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí asfaltové modifikované pásy. Jako tepelná izolace podlah jsou navrženy izolační desky z polystyrénu EPS 100Z tl. 80 mm. Pod bělninové obklady v umývárnách bude použita stěrková hydroizolace.

- - 3 -

- 8.	Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů

- Stěny v šatnách a chodbách  budou opatřeny novou štukovou omítkou, v umývárnách to budou bělninové obklady včetně rohových a přechodových lišt.

- Strop v šatnách a chobách bude tvořit kazetový akustický podhled 600 x 600 mm, v umývárnách to bude vodovzdorný sádrokarton.

- Podlahu v celé hygienické smyčce bude tvořit stěrková litá bezespará podlaha.

- Vstupní dveře budou prosklené z hliníkových profilů, dveře v zádveří budou otevíravé na osobní kartu, automatické posuvné, prosklené z hliníkových profilů. Ostatní dveře ( 700/1970 mm, plné, bílé ) budou také otevíravé na osobní  kartu automatické posuvné do pouzdra. Před dveřmi z nečistých šaten do umýváren budou umístěny bezpečnostní rámy pro detekci kovů ( tyto musí být odloženy do osobních skříněk ).

- Stávající okna bude opatřeny neprůhlednou fólií.

- Konstrukce klempířské	Nevyskytují se

- Konstrukce truhlářské

- Ve vstupní chodbě budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu ( kabáty, bundy ). V nečistých šatnách  budou umístěny skříňky pro civilní oděv rozměrů 300 x 500 x 1000 mm ve dvou řadách nad sebou + lavičky. V čistých šatnách to budou skříně, ze kterých se bude brát balený pracovní oděv, v šatnách kontaminovaných to budou uzavřené koše pro odložení kontaminovaného pracovního oděvu.

- Konstrukce zámečnické 	Nevyskytují se

- 12.	Nátěry

- Truhlářské výrobky budou opatřeny nátěry z výroby.

- 13.	Zpevněné plochy

Před novým vchodem se provede oprava stávající žulové dlažby ve skladbě:

Betonová  dlažba 				50mm

ložná vrstva štěrk fr.4-8-mm			30 mm

štěrkopísek 					100 mm

štěrkodrť ŠD fr. 0-60 mm 			200 mm

Akce		:	Hygienická smyčka pro pracoviště 239 – Ústav chemie a biochemie

Místo		:	budova D, 1.NP., parcela č. 1/1,  k.ú. Černá pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ( vypracovaná dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

- E.1  Závazná stanoviska, rozhodnutí  a vyjádření  dotčených orgánů

- Po jejich vyjádření budou respektovány a zapracovány do PD

| VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.ARCH.EVŽEN ŠTREIT Olbrachtovo.nám.6, 624 00 Brno tel 541244182 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. arch. E. Štreit | Ing.arch. E. Štreit | Ing.arch.E.Štreit |  |  |
| INVESTOR : Mendelova univerzita Brně,Zemědělská 1,613 00 Brno |  |  |  |  |
| MÍSTO : objekt D, 1.NP., parcela č. 1/1, k.ú. Černá Pole |  |  |  |  |
| AKCE: Hygienická smyčka pro pracoviště 239 Ústav chemie a biochemie |  |  | FORMÁT |  |
|  |  |  | DATUM | 01/2015 |
|  |  |  | STUPEŃ | DSP |
|  |  |  | SPECIALIZACE | STAVEBNÍ |
| OBSAH: E. DOKLADOVÁ ČÁST |  |  | MĚŘÍTKO : | Č. VÝKR. |

Akce		:	Hygienická smyčka pro pracoviště 239 – Ústav chemie a biochemie

Místo		:	budova D, 1.NP., parcela č. 1/1,  k.ú. Černá pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ( vypracovaná dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

SEZNAM A ADRESY OSOB, KTERÁ MAJÍ VLASTNICKÁ PRÁVA K POZEMKŮM, KTERÉ MAJÍ SPOLEČNOU HRANICI S POZEMKEM, NA KTERÉM MÁ BÝT STAVEBNÍ ZÁMĚR USKUTEČNĚN.

Jedná se o parcely č.:

parc.č.1/2  -	vlastník :   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

parc.č.7  - 	vlastník :   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

parc.č.8  - 	vlastník :   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

parc.č.10/1  - vlastník :   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno