Akce		:	Hygienická smyčka pro pracoviště 239 – Ústav chemie a biochemie

Místo		:	budova D, 1.NP., parcela č. 1/1,  k.ú. Černá pole

Investor 	:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

DOKUMENTACE  PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( vypracovaná dle Přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb. )

- D.1.1.1	   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

    - Architektonické, dispoziční a provozní řešení

    - Stavebně technické řešení

- 1.	Bourací práce

- 2.	Zemní práce

- 3.	Základy

- 4.	Svislé konstrukce

- 5.	Vodorovné konstrukce

- 6.	Střešní konstrukce

- 7.	Izolace proti vodě, radonu, tepelné

- 8.	Úpravy povrchů stěn a stropů, podlahy a výplně otvorů

- 9.    	Konstrukce klempířské

- Konstrukce truhlářské

- 11.	Konstrukce zámečnické

12.  	Nátěry

13.  	Vnitřní vybavení

V Brně, březen  2015				vypracoval :	ing.arch. Evžen Štreit

Olbrachtovo nám.6

624 00 Brno

- - 2 -

- A. 	Architektonické, dispoziční a provozní řešení

Laboratoře metalomiky a nanotechnologií, která je svým programem součástí Středoevropského technologického institutu ( CEITEC ) – Centra excelentní vědy, je rozmístěna ve 3 podlažích budovy D, Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Její součástí je mimo jiné 8 laboratorních místností včetně laboratoře mikrobiologie. Zde probíhají experimenty s biologickými činiteli skupiny 1, na které má tato laboratoř veškerá nezbytná povolení. Do budoucna je plánováno rozšíření mikrobiologické laboratoře i na práce s biologickými činiteli skupiny 2 a 3. Proto je nutná realizace hygienické smyčky v 1.NP budovy D. Při práci s biologickými činiteli skupiny 2 a 3 nebudou nutné další stavební úpravy, ale pouze režimová opatření pro laboratoře s vědomým zacházením s biologickým činitelem skupiny 2 a 3, kdy kontrolované pásmo bude celá budova ( 1. – 3. NP ).

Vstup do budovy D pro pracovníky laboratoří metalomiky a nanotechnologií bude vybudován jako nový na rohu budovy D. Stávající vstup do budovy D bude sloužit pouze pro studenty, využívající pouze v 1.NP laboratoře N 1013, N 1016, N 1017 a N 1018 v pravé části budovy.

Oddělení provozů se provede osazením dvoukřídlových dveří 1250/1970 v chodbě u schodiště ( schodiště do 2. a 3.NP bude součástí laboratoří metalomiky a nanotechnologií ). Po novém vstupu do hygienické smyčky přes zádveří a chodbu, kde budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu  - kabátů, bund apod. v zimním období, zaměstnanci projdou do nečisté šatny – oddělené pro muže a ženy. V těchto šatnách se budou nacházet  uzamykatelné skříňky pro 40 mužů a  40 žen pro odložení civilního oděvu a bot. V každé směně bude 20 mužů a 20 žen, tzn., že každý zaměstnanec bude mít svou skříňku. Po průchodu umývárnou se 4 sprchami a 4 umývadly  si v čisté šatně vezmou jednorázový pracovní oděv a přes čistou chodbu s botníky se dostanou do laboratoří v 1. – 3. NP. Při odchodu nebudou procházet čistou šatnou, ale vedlejší kontaminovanou šatnou, kde odloží kontaminovaný pracovní oděv do uzavřených pytlů, automaticky zavíravých, otevíraní nožním pedálem, které budou odváženy smluvní firmou.

B.	Stavebně technické řešení

- 1.  	Bourací práce

Před zahájením prací byla provedena demontáž stávajících laboratorních stolů, digestoří, skříní.

- Budou zkráceny a zaslepeny vývody vody,kanalizace a plynu z podlahy do laboratorních stolů a digestoří – vi  rozpočet ZTI

- Vybourá se nenosná příčka s dveřmi 900/1970 do kovové zárubně u východu z laboratoře

- Vybourá se zděný parapet tl. 650 mm a výšky 1050 mm +  dřevěné okno 1200/1700 u nového vchodu do hygienické smyčky.

- Odstraní se stávající kazetové podhledy se světly vč,. nosných roštů.

- Odsekají se stávající bělninové obklady stěn do výšky  2750 mm.

- Vybourají podlahy v tl. 200 mm na 4 místech ( 1 x 1,5 m ) pro vstup do topenářského kanálu.

- Vybourá se podlaha v tl. 50 mm v prostoru sprchových kabin pro nové vyspádování podlahy k odvodňovacímu žlábku.

- Odstraní se stávající keramická dlažba na podlaze.

- Před novým vstupem se vybourá část žulových kostek s podsypem 1200 x 750 mm.

- 2. 	Zemní práce

- Provedou se pouze výkopy pro odpady kanalizace z umýváren

- Základy    Nevyskytují se

- 4.	Svislé konstrukce

- Dle nového dispozičního řešení se vybudují sádrokartonové příčky tl. 125 mm a 100 mm. V místě naproti umístění filtrů VZT jednotky se provede demontovatelná část SDK příčky. Pro kotvení posuvných dveří budou do U profilů SDK příček vloženy dřevěné hranoly 50/100 mm a 120/100 mm.

- - 3 -

- 5. 	Vodorovné konstrukce

- Provede se zakrytí topenářského kanálu betonovými deskami PZD tl. 90 mm a délky 900 mm.

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce stávající – stavební úpravy se provádějí v 1.NP třípodlažního objektu.

- 7.  	Izolace proti vodě,radonu, tepelné

V místě vybouraných podlah se provede jejich doplnění. Jako izolace proti zemní vlhkosti se použijí asfaltové modifikované pásy. Jako tepelná izolace podlah jsou navrženy izolační desky z polystyrénu EPS 100Z tl. 50 mm. Pod bělninové obklady v umývárnách bude použita stěrková hydroizolace.

- 8.	Úpravy povrchů stěn, stropů, podlahy a výplně otvorů

- Stěny v šatnách a chodbách  budou opatřeny novou štukovou omítkou + penetrace (1x) + malba bílá (2x), v umývárnách a úklidové místnosti to budou bělninové obklady včetně rohových a přechodových lišt.

- Strop v šatnách a chodbách bude tvořit kazetový akustický podhled 600 x 600 mm, v umývárnách to bude vodovzdorný sádrokarton.

- Dělící příčky ve sprchách budou provedeny z kompaktních desek HPL 13G tl. 13 mm s melaninovou fólií, konstrukce hliník s povrch. Úpravou elox, kování odolný plast, na ocelových stojkách výšky 150 mm s hliníkovou krytkou. Dveře 600 x 1850 mm.

- Podlahu v celé hygienické smyčce bude tvořit keramická dlažba 400 x 300 mm do tmelu na vyrovnávací stěrce.

- Vstupní dveře + dveře ve stávající vstupní chodbě budou prosklené z hliníkových profilů, dveře v zádveří budou posuvné 800/2000 mm na osobní kartu, automatické posuvné, prosklené z hliníkových profilů. Ostatní dveře ( 700/1970 mm, plné, bílé lamino do AL rámu ) budou také automatické posuvné.

- Stávající okna bude opatřeny neprůhlednou fólií – dodávka investora.

- Konstrukce klempířské	Nevyskytují se

- Konstrukce truhlářské

- Ve vstupní chodbě budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu ( kabáty, bundy ). V nečistých šatnách  budou umístěny skříňky pro civilní oděv rozměrů 300 x 500 x 1000 mm ve dvou řadách nad sebou + lavičky. V čistých šatnách to budou otevřené policové skříně, ze kterých se bude brát balený pracovní oděv - podrobně viz D.1.5. Vybavení interiéru ( neinvestice )

- 11. Konstrukce zámečnické 	Nevyskytují se

- 12. Vnitřní vybavení

- V  kontaminovaných šatnách to budou uzavřené pytle pro odložení kontaminovaného pracovního oděvu ( investice ) přišroubované na zeď s pedálem pro otevření ( 3 x 120 l, výška 1080 mm ).

- Ve sprchách a u umývadel budou umístěny dávkovače mýdla kovové – ne nerez.

- U umývadel budou také zásobníky na papírové ručníky kovové - ne  nerez.

- Nad umývadly se provedou do obkladu zrcadla 450 x 600 mm tl. 4 mm.