## List1
V ý p i s m a t e r i á l u | [5 empty] | D.1.4.2.02
|  | Akce : Hygienická smyčka pro pracoviště 239 MZLU Brno |  |  |  | 2015-03-20 16:59
Technika prostředí staveb
|  | ČÁST : | 1.4.2. - ústřední vytápění – BA 02 objekt D
Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | Dodávka celkem |  | Ztížené výrobní podmínky
| Z | Montáž celkem |  | Oborová přirážka
| R | HSV celkem |  | Přesun stavebních kapacit
| N | PSV celkem |  | Mimostaveništní doprava
| ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště
Provoz investora
| HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD)
| RN II.a III.hlavy |  |  | Ostatní VRN
| ZRN+VRN+HZS (bez DPH) |  |  | VRN celkem
REKAPITULACE
Demontáže
Kotelny
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Otopná tělesa
Nátěry
Izolace tepelné
CELKEM
HZS
poř.číslo | SKP | CPV
1 | 45.33.11 |  | DEMONTÁŽE |  |  | Poznámka: | VZOR
2 |  |  | demontáž a úpravy stávajícího napojení na rozvod ze zdroje | kpl | 1
3 |  |  | (provádění nutno dohodnout s provozovatelem zdroje )
4 |  |  | demontáž sestává z následujících základních komponent (popis ve VD)
5 |  |  | demontáže za ztížených podmínek (interiéry, probíhající provoz)
6 |  |  | při pracech musí být omezen hluk a prašnost
7 |  | 45331100-7 | demontáž a likvidace stáv.rozvodů DN15-25 včetně izolací | m | 10
8 |  | 45331100-7 | zaslepení stávajícího napojení na centr.rozvod | kus | 2
9 |  | 45331100-7 | přepojení přemisťovaného tělesa | kus | 1
10 |  | 45331100-7 | demontáž a likvidace stáv.souvisejícího zařízení (st.konstrukce,...) | kus | 3
11 |  | 45331100-7 | vypuštění soustavy (komplet souvisejících částí – rozvod pro VZT i pro UT obj.D) | litry | 1500
12
13 | 45.33.11 |  | KOTELNY
14 |  |  | zdroj beze změny
15
16 | 45.33.12 |  | S T R O J O V N Y
17 |  |  | strojní vybavení VZT jednotky včetně čerpadlového uzlu řeší profese VZT – ÚT pouze napojí
18 |  | 45331100-7 | NAPUSTENI UPRAVENE VODY DO SOUSTAVY | ltr | 1598
19
20 | 45.33.12 |  | P O T R U B Í
21 |  |  | STANDARDNÍ POTRUBÍ – dodávka a montáž
22 |  |  | Potrubí z trubek ocelových závitových (v přípojkách možno nahradit polotvrdým Cu potrubím)
23 |  | 44163121-4 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN10 | m | 4 | odvzdušnění
24 |  | 44163121-4 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 | m | 37 | napojení OT
25 |  | 44163121-4 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN20 | m | 67 | napojení OT
26 |  | 44163121-4 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 | m | 39 | napojení větve
27 |  | 42912320-1 | ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 | kus | 4 | vč.rezervy
28 |  |  | Tlakové zkoušky potrubí
29 |  | 45331220-4 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE | m | 147
30 |  |  | rozteče uložení dle VD – uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami
31 |  | 28112314-4 | ROH19/15-28 | kus | 98
32 |  |  | Přesun hmot pro potrubí, výšky do 6 m | % | 2.08
33 |  |  | Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m | % | 1.27
34
35 | 45.33.12 |  | A R M A T U R Y
36 |  |  | Armatury závitové
37 |  | 45331000-6 | MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1/2 – 1 | kus | 21
38 |  | 42131100-7 | ruční seřizovací ventil DN20 kvs=3,47 s měřicími vývody a numer.přednastavením | kus | 2 | napojení st.stoupaček
39 |  | 29131240-0 | Kulový kohout DN20 | kus | 1 | větev OT
40 |  | 29131240-0 | Kulový kohout DN25 | kus | 2 | suterén
41 |  | 42131110-0 | dvojitý radiátorový kohout DN15 pro tělesa VK | kus | 6 | nová desková OT
42 |  | 42131110-0 | termostatická hlavice kapalinová - odolné provedení pro veřejné prostory | kus | 6 | nová desková OT
43 |  | 42131000-6 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 | kus | 4 | rezerva pro přizp.trasy
44 |  |  | Teploměry
45 |  | 38300000-8 | TEPLOMER PRIMY POUZDRO 160MM | kus | 2 | HV, R+S, rez.
46 |  | 45331000-6 | MTZ TEPLOMERU | kus | 2
47 |  |  | pozn.: konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR
48 |  | 44163000-0 | NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 (vč.rezervy na MST) | kus | 4
49 |  | 45331000-6 | MTZ NAVARKU M 20X1,5 | kus | 4
50 |  |  | hydronické vyregulování 2 armatur dle VD
51 |  | 45351000-2 | hydronické vyregulování ventilů a sestavení protokolu | soub. | 1
52 |  |  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0.41
53 |  |  | Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m | % | 0.69
54
55 | 45.33.11 |  | 735 - O T O P N Á T Ě L E S A
56 |  | 45351000-2 | VYREGUL VENTIL,KOH TERMOSTAT OVLAD | kus | 10
57 |  |  | otopná tělesa desková ventilkompakt (včetně odvzdušňovacích prvků)
58 |  | 44621111-0 | OT provedení 22 výška=200mm délka=1000mm Q75/65/20=626W (k zabudování) | kus | 3
59 |  | 44621111-0 | OT provedení 22 výška=600mm délka=800mm Q75/65/20=1343W | kus | 1
60 |  | 44621111-0 | OT provedení 22 výška=600mm délka=1000mm Q75/65/20=1679W | kus | 1
61 |  | 44621111-0 | OT provedení 22 výška=900mm délka=600mm Q75/65/20=1388W | kus | 1
62 |  |  | přemístění stávajících článkových OT
63 |  | 44621110-3 | demontáž, repase, zpětná montáž na nové místo | ks | 1
64 |  |  | repase stávajících článkových OT vč.armatur s kapilárou
65 |  | 44621110-3 | kontrola, přetěsnění, repase, obnovení nátěru | ks | 3
66 |  |  | VŠECHNA upravovaná otopná tělesa budou připojena a vybavena dle Vyhl.193/2007Sb.
67 |  | 45400000-1 | stavební výpomoc (příprava, zapravení) | HZS | 25
68
69 |  |  | 800-783 N Á T Ě R Y
70 |  |  | Nátěry kov.potrubí a armatur
71 |  |  | potrubí DN15-25
72 | 45.44.21 | 45442000-7 | základní | m | 147
73 |  | 45442000-7 | opravy stáv.nátěrů v 1.NP | m2 | 8
74 |  |  | Nátěry kovových stavebních kcí
75 |  | 45442000-7 | dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 4
76
77 |  |  | I Z O L A C E T E P E L N É
78 |  |  | Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur
79 |  |  | kašírované vláknité izolace s povrch.úpravou
80 | 45.32.11 |  | DN15 tl.20mm, DN20-25 tl.25mm, - dle optimalizačního výpočtu a určení
81 |  | 45321000-3 | metráž izolovaného potrubí DN15 | bm | 48
82 |  | 45321000-3 | metráž izolovaného potrubí DN20-DN25 | bm | 137
83 |  | 45320000-6 | montáž izolací | HZS | 34
84 |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 1.54
85 |  |  | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | % | 0.85
86
87 | 45.32.11 |  | 991 - Hodinové zúčtovací sazby
88 |  | 45351000-2 | funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 – zkrácená | HZS | 24
89