Hygienická smyčka pro

pracoviště 239

Ústav chemie a biochemie

Technická zpráva

D.1.4.3 -  Vzduchotechnika

Investor: Mendlova univerzita v Brně,

Zemědělská 1, 613 00 Brno

Březen  2015

Obsah :    1)  Podklady pro zpracování projektové dokumentace

2) Popis technického řešení

3) Požadavky na ostatní profese

4) Požadavky na energie

5) Požární opatření

6) Ekologické vyhodnocení

1) Podklady pro zpracování projektové dokumentace

Zpracovaná dokumentace řeší návrh vzduchotechnického zařízení pro větrání hygienické smyčky složené ze šaten vstupních, sprch a šaten čistých a špinavých v prostoru bývalých laboratoří. Podkladem pro zpracování návrhu větrání byly stavební výkresy půdorysu včetně návrhu vnitřního uspořádání šaten, hygienických zařízení a výkresy řezů.

## POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

- Nařízení vlády 9 / 2013, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, mění se nařízení vlády č.361 / 2007 Sb.

- Nařízení vlády 93 / 2012, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, mění se nařízení vlády č.361 / 2007 Sb.

- Nařízení vlády 68 ze dne 22. února 2010, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, mění se nařízení vlády č.361 / 2007 Sb.

- Nařízení vlády 361 ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (zrušena  Sbírka zákonů č.523/2002 a Sbírka zákonů č.178/2001)

- Nařízení vlády 272 / 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon 225 Sb. ze dne 14.června 2012, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci )

- Zákon 258 / 2000 Sb. ze dne 14. července 2000 o ochraně  zdraví o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb., ze dne 23. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 268/2011 Sb.)

- Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č. 246/2001

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 268/2009 ze dne 26. srpna 2009 o technických požadavcích z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb – Sbírka zákonů v částce 81 pod č. 268/2009, kterou se ruší původní vyhláška č, 137/1998 Sb.

- Zákon č. 133/1985 Sb., požární zákon, ve znění pozdějších předpisů

- Realizace dle §24 odst.3 zákona 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění zákona 186 / 2006 Sb. ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) – Sbírka zákonů č. 246/2001

- Vyhláška MV ČR 211/2014 Sb., o požární prevenci

- Vyhláška ČR 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška ze dne 16.prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (Sbírka zákonů č.6/2003)

- ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení  (1988)

- ČSN 73 0810:04/2009+Z1:05/2012 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- ČSN 73 0834:03/2011+Z1:07/2011 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

- ČSN 73 0833:09/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty (květen 2009)

- ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty (únor 2010)

- ČN EN 12101-6 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla-Část 6 ( únor 2006)

- ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách

## VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ

nadmořská výška	238 m n m

výpočtová teplota vzduchu 	-	léto	tLE =	+ 32 °C

-	zima	tZE =	- 13 °C

výpočtová entalpie	-	léto	iL  =	60 kJ kgsv-1

relativní vlhkost vzduchu 	-	výpočtová letní	R	=	40 %

2) Popis technického řešení :

Zařízení 1 - Větrání hygienické smyčky a šaten

Pro větrání vstupních šaten, hygienických zařízení a větrání čistých a špinavých šaten bylo množství přiváděného a odváděného vzduchu stanoveno v souladu s  hygienickým předpisem na

30 m3 / h  na jedno umyvadlo

100-150 m3 / h  na sprchu

20 m3 / h  na jedno šatní místo

Navržené větrání upravovaného objektu je zajištěno jednotkou s rekuperačním výměníkem zavěšenou pod stropem chodby u šaten. Jednotkou je zajištěno větrání prostoru čistých a špinavých šaten, hygienického zařízení a vstupních šaten vzduchem nasávaným z prostoru dvora přes stěnu a potrubí zakončené protidešťovou žaluzii. Vzduch upravený  filtrací, předehřátý v rekuperačním výměníku a v případě potřeby, kdy rekuperace pro ohřev vzduchu nepostačí, bude vzduch dohříván vodním ohřívačem v jednotce. Z jednotky je vzduch veden rozvodným potrubím pod stropem šaten a umýváren, ze kterého je vytlačován přes talířové ventily osazené do podhledu.

Odvod znehodnoceného vzduchu je odsávacím potrubím vedeným souběžně s přívodním potrubím pod stropem větraných místností s osazenými odsávacími ventily osazenými do podhledu a napojenými na sběrné potrubí ohebným potrubím.

V jednotce odváděný vzduch prochází rekuperačním výměníkem a je vytlačován do venkovního prostoru potrubím zakončeným výfukovým koncovým kusem.

Pro snížení přenosu hluku z jednotky do větraných prostor jsou do potrubí vestavěny buňkové tlumiče  hluku.

Odvod kondenzátu z rekuperačního výměníku v jednotce bude zaústěný do odpadního potrubí v umývárně.

Regulace a měření vzduchotechnického zařízení pro restauraci

Ovládání vzduchotechnické jednotky pro větrání šatny a hygienických zařízení v 1.NP je ručním dálkovým ovládáním napojeným na řídící jednotku, ve které budou nastaveny požadované teplotní parametry vzduchu pro zimním období. Zařízení bude provozováno a ovládáno hlavně automatickou regulací s nastaveným týdenním režimem provozu. Součástí řídící jednotky jsou regulační prvky pro zajištění regulace teploty, vlhkosti a výkonu jednotky.

Řídící jednotka zajišťuje následující funkce :

ovládání uzavírací klapky na straně přívodu  a odvodu vzduchu ve vazbě na provoz

jednotky

protizámrazovou ochranu rekuperačního výměníku a vodního ohřívače v jednotce

regulaci topného výkonu ohřívače na základě teploty vzduchu prostorové

teploty v šatně

signalizace zanesení filtrů

signalizace provozu jednotky

Umístění řídící jednotky bude určeno provozovatelem na základě zkušeností ze současného provozování vzduchotechniky s vyvedením dálkového ovládání.

Řídící jednotka je dodávkou VZT včetně čidel a regulačního příslušenství. Propojení jednotlivých prvků MaR s řídící jednotkou zajistí dodavatel vzduchotechniky, uvedení do provozu, servisní technik zastupující výrobce zařízení, autorizovaný výrobní firmou.

3) Požadavky na ostatní profese :

Stavba  - Umožní provedení prostupů přes příčky v hygienických zařízeních a přes obvodové

stěny objektu pro vedení přívodního a odsávacího potrubí.

Do dveří předsíněk osadit oboustranné větrací mřížky

Elektro  - Napojit jednotku s ventilátory do svorkovnice na jednotce.

ÚT   -    Napojí vodní ohřívač v jednotce přes regulační uzel, který je dodávkou VZT

ZTI   -    Napojí rekuperační výměník v jednotce potrubím odvodu kondenzátu do kanalizace

4) Požadavky na energie -

Elektro -

Zařízení 1 -	2 x ventilátor v jednotce                             na napětí 230 V                        750 W

ÚT   - topná voda 70 / 50°C                                                                                             7,5 kW

5) Požární opatření

Projektované vzduchotechnické zařízení je z požárního hlediska řešeno ve smyslu

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dle

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Celé podlaží je řešeno jako jeden požární úsek.

6) Ekologické vyhodnocení

Vzduchotechnické zařízení neobsahuje žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší a rovněž do venkovního ovzduší neodvádí látky, které by poškozovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ovzduší.“