## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [19 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {9ef40231-05bc-403e-8c6f-6169e9ca9d50}
[11 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[24 empty] | 0,01 | 15
|  |  | SOUHRNNÝ VÝPIS MATERIÁLU STAVBY | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
0,01
|  |  | Stavba: |  |  | Mendelova univerzita v Brně, elektroinstalační práce v budově Q 1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33 | [17 empty] | 0,01
0,01
0,01
0,01
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
|  | Stavba: |  |  |  |  | Mendelova univerzita v Brně, elektroinstalační práce v budově Q 1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33
|  | Kód |  | Popis |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
|  | Náklady z rozpočtů | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF! | 389.9877 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9ef40231-05bc-403e-8c6f-6169e9ca9d50} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  |  | 33 |  | Místnost Q33 - stavební část a elektroinstalace celkem |  |  | 0 | 0 | STA |  | 0 | 0 | 389.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {06ff7d85-5ea0-44d5-a0f6-2526f6e68e9f} | {9ef40231-05bc-403e-8c6f-6169e9ca9d50} | 2
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: Stavební část, EL-parametry, EL-rozpočet a Kniha výrobků
POZNÁMKA: Kniha výrobků je součástí elektronické podoby Souhrnného výpisu materiálu. V tištěné (papírové) podobě je Kniha výrobků součástí technické zprávy.

## Stavební část
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {06ff7d85-5ea0-44d5-a0f6-2526f6e68e9f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Mendelova univerzita v Brně, elektroinstalační práce v budově Q 1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33
Objekt:
33 - Místnost Q33
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Mendelova univerzita v Brně, elektroinstalační práce v budově Q 1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33
Objekt:
33 - Místnost Q33
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| M - M | [5 empty] | 0
| M21 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Mendelova univerzita v Brně, elektroinstalační práce v budově Q 1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33
Objekt:
33 - Místnost Q33
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 389.9877 |  | 4.8061 |  | 5.2921 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 217.6466 |  | 1.0549 |  | 1.2789 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.4678 |  | 1.0447 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.463 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 5.33 | 2.4678 | 2.2563 | 1.0447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102659232
| VV |  | "rýhy po el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9*0,5+1,4*0,4+1,4*0,3+1*0,17+3*0,15+25*0,13+7*0,1)*0,06 |  | 0.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krabice el." | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*0,3*0,06*8 |  | 0.043 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.463 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 175.2722 |  | 0.01019 |  | 1.2789 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů průběžně a před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 254.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.308 | 78.4661 | 4e-05 | 0.01019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214295
| VV |  | "úklid suchý+mokrý proces+vysavač, vč. oken a dveřní stěny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,3+(12+1,8)*3,2 |  | 149.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závěrečný úklid suchý+vysavač" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,3 |  | 105.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 973042241 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.052 | 8.416 | 0 | 0 | 0.018 | 0.144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350220815
| VV |  | "krabice pro el. do podlahy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "300/300/70" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 974042543 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.591 | 4.137 | 0 | 0 | 0.016 | 0.112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911828836
| VV |  | "rýhy pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "100/60" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 974042544 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 150 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.717 | 20.076 | 0 | 0 | 0.022 | 0.616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174237149
| VV |  | "rýhy pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "130/60" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "150/60" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 974042545 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 200 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.824 | 0.824 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244575403
| VV |  | "rýhy pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "170/60" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 974042547 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 300 mm | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.013 | 5.7741 | 0 | 0 | 0.047 | 0.2679 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637730137
| VV |  | "rýhy pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "300/60" 1,4 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "400/60" 1,4 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "500/60" 2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 974042549 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky Příplatek k ceně -2547 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 70 mm | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.26 | 1.872 | 0 | 0 | 0.015 | 0.108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723406316
| VV |  | "rýhy pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "400/60" 1,4*1 |  | 1.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "500/60" 2,9*2 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977311111 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.221 | 20.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583235907
| VV |  | "drážky pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+1,4+1,4+1+3+25+7)*2 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krabice pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,3)*2*8 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.378 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557712856
| VV |  | "drážky pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+1,4+1,4+1+3+25+7)*2 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krabice pro el" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,3)*2*8 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 97800-001R | Demontáž stolu přikotveného k podkladu včetně 2 ks židlí a jejich uložení v budově (dle správce budovy) | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836869547
12 | K | 97800-002R | Demontáž věšákové stěny (deska s 10-ti háčky), desku odvést zlikvidivat na řízené skládce. háčky demontovat a předat TDI | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 477645329
13 | K | 97800-003R | Demontáž popisové tabule vč. likvidace | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332297629
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35.504 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 5.292 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 5.46 | 28.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219985517
15 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 21.168 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.26 | 5.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707134753
| VV |  | 5,292*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5.292 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.125 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1665383063
17 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 74.088 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.44453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248651439
| VV |  | 5,292*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 5.292 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955148995
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.4026 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 1.066 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 4.13 | 4.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366804314
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 172.3411 |  | 3.7513 |  | 4.0132 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.8933 |  | 0.18047 |  | 0.066847 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 713130813 | Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 38.198 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.063 | 2.4065 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.066847 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673468019
| VV |  | "odstranění z SDK příček pro montáž el.instalace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ("50% plochy" (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1)*0,5 |  | 38.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 713131151 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | m2 | 38.198 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.102 | 3.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054264975
| VV |  | "montáž do SDK příček po montáži el.instalace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ("50% plochy" (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1)*0,5 |  | 38.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 63150972 | pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 120mm | m2 | 40.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0045 | 0.18047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292654352
| VV |  | 38,195*1,05 |  | 40.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 0.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.831 | 0.32958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 737979524
24 | K | 998713181 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.45 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130503654
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 68.2217 |  | 2.4707 |  | 3.667 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 76300-001R | M+D akustický panel 1200x1200mm, přesná specifikace viz. PD | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983903402
26 | K | 763111621 | Příčka ze sádrokartonových desek montáž desek tl. 12,5 mm | m2 | 229.189 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.195 | 44.6919 | 0.00088 | 0.20169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2056115211
| VV |  | "celkem 3vrstvy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montáž opláštění SDK příček po montáži el.instalace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1)*3 |  | 229.189 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59030021 | deska SDK A tl 12,5mm | m2 | 252.108 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 2.269 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247387155
| VV |  | 229,189*1,1 |  | 252.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 763222811 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrovláknitých desek desek, opláštění jednoduché | m2 | 76.396 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.055 | 4.2018 | 0 | 0 | 0.015 | 1.1459 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420592045
| VV |  | "celkem 3vrstvy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění z SDK příček pro montáž el.instalace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1 |  | 76.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 763222812 | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrovláknitých desek desek, opláštění dvojité | m2 | 76.396 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.133 | 10.1607 | 0 | 0 | 0.033 | 2.5211 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682162670
| VV |  | "celkem 3vrstvy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění z SDK příček pro montáž el.instalace" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,92+11,8+8,92)*2,705-1,8*2,1 |  | 76.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.471 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 2.39 | 5.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543345867
31 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 2.471 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.32 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779953587
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 89.8178 |  | 1.0753 |  | 0.27939 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.024 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755622130
33 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.058 | 6.1074 | 0.0002 | 0.02106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1215343921
34 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.192 | 20.2176 | 0.0045 | 0.47385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560053070
35 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 111.756 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.105 | 11.7344 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.27939 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153528374
| VV |  | "podlaha+sokl" 105,3+43,04*0,15 |  | 111.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 776211211 | Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních | m2 | 105.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.321 | 33.8013 | 0.0002 | 0.02106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289117069
| VV |  | "lepení šachovnicově" 105,3 |  | 105.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 69751086 | koberec 500x500mm, střižená všívaná smyčka, vlákno 100% PA, hm 950g/m2, zátěž 33, útlum 24dB, hořlavost Bfl S1 | m2 | 124.83 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00447 | 0.55799 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634577812
| VV |  | "podlaha" 105,3*1,1 |  | 115.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezervní čtverce+šatní stěna" 35*0,5*0,5+0,25 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 43.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.306 | 13.1702 | 3e-05 | 0.0012912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711161454
39 | M | 28450 | sokl - lišta s kobercem | m | 47.344 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301118125
| VV |  | 43,04*1,1 |  | 47.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 77690-001R | M+D kobercová lišta tvaru L , 600/150/150mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698428133
41 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1.102 | 1.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532229104
42 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 1 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991622367
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 78300-001 | Nátěr stěny pro projekci a popis (chytrá zeď) | m2 | 26.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050229784
| VV |  | 14,5*1,8 |  | 26.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 78300-002 | M+D logo zelená, černá, h=300mm (dle návrhu architekta), provedení technikou dle PD, dle návrhu architekta | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362310761
45 | K | 78300-003 | M+D motivační nápisy na chytré stěně, výška nápisu 230mm, černý mat, tupováním štětcem přes šablonu, font Bebas Neue, celkem 71 znaků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1581376638
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.4084 |  | 0.024875 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 54.076 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.033 | 1.7845 | 0.0002 | 0.010815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906769155
| VV |  | (8,92+11,8+8,92)*2,705-14,5*1,8 |  | 54.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 54.076 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  |  | základní | 0.104 | 5.6239 | 0.00026 | 0.01406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125975572
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 78600-002 | 01 M+D těžký závěs h=3000mm na délku 6m, (rozvinutá délka opony 12m skládající se ze 2kusů o rozvinuté délce 6m), vč. el. ovládání, rozevírání do stran, doplňků, kompletní provedení dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548457953
| D | M | M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M21 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 210 | Elektroinstalace | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -504952040
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 901 | Zařízení staveniště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447397377
51 | K | 902 | Projekt skutečného provedení stavby | hod | 70 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179897975
| VV |  | "3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD" | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Stavební část" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Elektroinstalace" 45 |  | 45 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 903 | Koordinační činnost dodavatele stavy | hod | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1792838103
53 | K | 904 | Kontrola stavu stavby před předáním staveniště navazující profesi, zápis do SD | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415124917

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zednické práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
| 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž | [7 empty] | 0
| 3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). | [7 empty] | 0
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují | [7 empty] | 0
5) V případech, kdy jsou uvedeny typy konkrétních výrobků, je to v souladu se Standardy Mendelu. Jde o prvky datového rozvaděče Cisco, které doplňují stávající instalaci, u které je požadováno dodání výrobků stejného výrobce školního systému Mendelu. Ve druhém případě jde o design zásuvek a ovladačů, které rozšiřují a doplňují stávající instalaci v učebně.
Dodávky
1 | Rozvodnice R4027, viz v.č. E60 bez řídícího modulu osvětlení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
PODLAHOVÁ KRABICE S REDUKOVANOU HLOUBKOU 50 mm
2 | Rozměr 283 x 283, 16M, vertikální umístění přístrojů, kompletní pro lino | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Kovová instalační krab. do betonové podlahy pro krab. s reduk. hl. 50mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY 45x45,16A, 230V BÍLÁ DO PODLAHOVÉ KRABICE
4 | Zásuvka 45x45 s ochranou před přep., akust.signal.poruchy (optická) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zás. jednoduchá, 45x45, 16A, | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ KEYSTONE PROFIL 45, KOMPLETNÍ
6 | Stíněná zásuvka datová s krytem a záclonkou, RJ 45-8, Cat.6A, označení | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
AUDIO - VIDEO ZÁSUVKY MODULU 22,5x45 (45x45)
7 | PŘEDK. ZÁS. HDMI V1.4 1M 4K@60Hz, F/F do zemní krabice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
POP-UP KRABICE SE ZÁSUVKAMI DO STOLŮ, KIT
8 | Pop-up krabice do nábytku, 4 moduly, barva nerez | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Instalační sada pro montáž do nábytku, 4 moduly | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | USB nabíječka 2x USB 5V, 2,4 A (katedra 2x) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA A PRVKY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, KOMPONENTY
JSOU SPECIFIKOVÁNY V ZÁLOŽCE KNIHA VÝROBKŮ
11 | Svítidlo LED 19W, předřadník ř. systému 4000°K, 2400 lm, 1,2m - ozn.A | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Čelo ke svítidlu ozn. A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Lankový závěs ke svítidlu ozn. A | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Propojovací kabeláž pro svítidla ozn. A (kabel-vodiče Cu 3x2,5) | m | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Reflektor se zoomem LED 33W, předř. ř. systému 3000°K, 2500 lm - ozn.B | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Svítidlo LED 18W, 4000°K, 1500 lm, D 270 - ozn. NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Adaptér pro stropní montáž pro svítidlo ozn. NO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Modul pro systém řízení osvětlení - širokopásmový vysílač | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Vysílací modul pro systém řízení osvětlení pro ovladače, dvoukanál | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Centrální řídící jednotka WIFI s rádiovým ovl., GSM brána vč. software | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Oživení a nastavení řídícího systému osvětlení s rádiovým řízením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL HDMI High Speed s Ethernetem, viz záložka Kniha výrobků
22 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, 10m se zesilovačem, M/M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka do 2 m (doměřit v katedře) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 5 m (doměřit dle skutečných tras) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 7,5 m (doměřit dle skutečných tras) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 10 m (doměřit dle skutečných tras) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 15 m (doměřit dle skutečných tras) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | zlacené kontakty, 4K@60Hz, délka 20 m (doměřit dle skutečných tras) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELÁŽ A PRVKY PRO AV TECHNIKU (dle konektorů AV)
29 | USB 3.0 repeater a prodlužovací kabel A/M-A/F 10m (se zesilovačem) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Kabel USB 3.0 Super-speed 5Gbps A-B, 9pin, 1m (přípojný dle konektorů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Kabel USB 3.0 Super-speed 5Gbps A-B, 9pin, 2m (přípojný dle konektorů) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Hi Qual. OFC kabel Jack 3,5mm - 2x CINCH RCA, M/M, 10m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Kabel stereo, jack 3.5mm / cinch, délka 1,0m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Kabel stereo, jack 3.5mm / cinch, délka 2m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Reproduktorová dvoulinka 2x2,5, (7×32×0,12 mm², OCC) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
AUDIO - VIDEO ZÁSUVKY MODULU 22,5x45 (45x45)
36 | PŘEDK. ZÁS. JACK 3,5 1M stereo, F/F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | PŘEDK. ZÁS. USB 3.0 1M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KAMERA IP do PZTS Mendelu, parametry viz záložka Kniha výrobků
38 | PoE, f=2,8 mm, color 0,1lux , light fighter, IP67, IK10, držák | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Závěsný držák kamery na strop / ocelovou konstrukci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Licence pro kamerový systém Mendelu ATEAS Security UNLIMITED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Instalace, zap.kamery PZTS do systému Mendelu, zprovoznění | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Přep. ochrana IP kamery | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Čidlo pro sledování prostoru PIR, napojené na systém Mendelu
43 | PIR detektor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL DATOVÝ
44 | Kabel UTP 4p Cat 5a, zatažení | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Kabel UTP Cat 5a - měření, pár, protokol | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Wi-fi ANTÉNA - ACESS POINT
46 | Anténa přisazená, parametry viz záložka Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - EKV
47 | Konektor stíněný, skládaný, zlacené kontakty; RJ 45-8p8c, Cat. 5e | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | CYH 2x1,5 CR | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | H05VV-F 4x1 bílá (CYSY), zatažení | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Skříňkový zámek 12V=, nízkoodběrový, osaz. do skříněk a zásuvky katedry | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Krabice pro osazeni do stolu (katedry) pro čtečku karet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Napojení do stávajícího systému EKV, programování - IIS Mendelu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
TÁHLA A VÝLOŽNÍKY PRO ŽLABY
53 | Různé profily, fixace na ocel konstrukci | kg | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | U profil svislý, fixace na strop | kg | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Konstrukce pro vyrovnání reflektorů, fixace na strop, 4 ks | kg | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Svářečské práce vč. přípravy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Barva na ocelové konstrukce, shodná se stropem, základ+2x vrchní | kg | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
NOSNÉ KONSTR. PRO PŘÍSTR., ZÁVĚSY, EL. PRVKY, SVÍTIDLA
58 | 10kg | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ CHRÁNIČKY TUHÉ
59 | Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 16/13,7 pevně, barva světle šedá | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 25/22,1 pevně, barva světle šedá | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 40/35,8 pevně, barva světle šedá | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Spojka trubek D 16, barva světle šedá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Spojka trubek D 25, barva světle šedá | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Spojka trubek D 40, barva světle šedá | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Příchytka pro trubku D16, barva světle šedá | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Příchytka pro trubku D25, barva světle šedá | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Příchytka pro trubku D40, barva světle šedá | ks | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ, VNITŘNÍ POVRCH TURBO
68 | D 16 (∅16) PVC-U, šedá, zavěšení / SDK / do podlahy | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | D 25 (∅25) PVC-U, šedá, zavěšení / SDK / do podlahy | m | 104 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | D 40 (∅40) PVC-U, šedá, zavěšení / SDK / do podlahy | m | 181 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | D 50 (∅50) PVC-U, šedá, do SDK | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPARAPENÍ KANÁL
72 | Kanál 90X55 parapetní dutý pro přímou montáž přístrojů modulů 45x45 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Kryt koncová pro kanál 90X55 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL PRO PŘÍCHYTKY TRUBEK
74 | Šroub TEX do kovu s půlkulatou hlavou 3,9 vč. vrtání díry plech a beton | ks | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Šroub M4 s půlkulatou hlavou vč. vrtání díry do oceli a řezání závitů | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE V KRABICI DO KATEDRY
78 | 10 šroubů, s krytem pro připevnění vruty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK+ KRYTY, KOLENA
79 | Lišta 40x40, dvojitý zámek | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Lišta 60x40, dvojitý zámek | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE, SILNO, SLABO
81 | Krabice přístrojová - do sádrokartonu D68 hl. 50/70 otvory z pružného mat. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Krabice přístrojová pro čtyři přístroje do SDK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Odbočná D68 - do SDK univ. vstupní otvory pružný mat., svorkovnice, víčko | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Protahovací D68 - do SDK univ. vstupní otvory pružný mat., víčko | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Krabice šedá se svorkovnicí, IP 40 pryž průchodka | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Odbočná 97 - do SDK s víčkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Odbočná 125 - do SDK s víčkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Odbočná s víčkem 250 do SDK | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČE ELEMENT, BÍLÁ/LEDOVÁ BÍLÁ (STÁVAJÍCÍ DESIGN)
89 | Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; řazení 1/0+1/0 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Přístroj spínače žaluziového kolébkového; řazení 1+1 s blokováním | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; d. Element | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Rámeček 1 nás. vodorovný; b. bílá/ledová bílá | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Rámeček 2 nás. vodorovný; b. bílá/ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Rámeček 4 nás. vodorovný; b.bílá/ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY nástěnné 230V - umístění na strop
96 | Krabice nástěnná pro přístroje profil 45, pro průb.montáž; b. bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Zásuvka 45x45 s ochranou před přep., akust.signal.poruchy; bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Zás. jednoduchá 45x45 16A, b. bílá | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKY nástěnné 230V kompletní - umístění do krabic v SDK
99 | Zás.jednonásobná 16A, shodný design se stávajícím Element | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Zás.dvojnás.s natočenou dutinou, shodný design se stávajícím Element | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S USB NABÍJENÍM, ELEMENT
101 | 5569E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením; řazení 2P+PE; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKOVÉ BLOKY, parametry viz záložka Kniha výrobků
102 | Blok se 6 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobků | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Blok se 4 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Silová flexo šňůra s rovnou zástrčkou, průřez 3x2,5, délka do 2m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
105 | Kompletace, instalace zásuvkové lišty do 6-ti násobné zásuvkové lišty | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťová ochrana s VF filtrem, parametry viz záložka Kniha výrobků
106 | Instalace před chráněné zařízení, s uzemňovací svorkou (třída I), 16 A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | Nehořlavá podložka 30x30 cm bezazbest., třída A1 (2x podložka 120x60) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ NÁSTĚNNÁ, SHODNÝ DESIGN, ELEMENT
108 | Zás.dvojitá Cat 6A stíněná, do nástěnné krabice, kompletní, clonky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ DO SDK, SHODNÝ DESIGN, ELEMENT
109 | Zás.jednoduchá Cat 6A stíněná, kompletní, b stáv. designu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA DATOVÁ M 22,5x45 PRO PŘÍMOU MOTÁŽ DO KANÁLU
110 | Zás.jednoduchá Cat 6A stíněná, kompletní, b bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
111 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
112 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
113 | CYKY-O 5x1,5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
114 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
115 | Flexibilní kabel CYSY 3x2.5mm kulatý šedý (H05VV-F) 500V, zatažení | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
116 | H07V-U 4 mm2, zž, pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
117 | 4x4 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
118 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
119 | Do 4 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC, OSAZENÍ
120 | Plastových 20 kg do SDK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.2
121 | jistič 3f, 32/C/3, 10kA, řadová svorka, vývodka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
122 | jistič 1f, 16/B/1, 10kA, řadová svorka, vývodka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
123 | jistič 1f, 16/C/1, 10kA, řadová svorka, vývodka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÁCE V SILOVÉM ROZVADĚČI
124 | Úprava stávající zapojení hlavního osvětlení pro Q33 | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
125 | Úprava stávající zapojení nouzového osvětlení pro Q33 | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
126 | Zřízení vývodů, popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
127 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 1900 |  | 0 |  | 0 | 0
128 | Kabel stíněný UTP 4p Cat 5, zatažení | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
129 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 284 |  | 0 |  | 0 | 0
130 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
131 | Uzemnění stínění kabelu FTP Cat 6A | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÝ KONEKTRO S/FTP Cat 6A
132 | Stíněný konektor s krytkou RJ45 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
133 | Vysvazkování kabeláže v trase, nové i původní | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
134 | Značení a popis na výstupu, v trase a ukončení | ks | 192 |  | 0 |  | 0 | 0
135 | Kompletace LAN | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE DR-4V
136 | Switch 10/100/1000 48port, specifikace viz TZ, Cisco WS-C2960X-48TD-L | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 | Uzem. patch panel 24 p. UTP 1U, CAT6A s vyvaz. lištou a keystone, Cisco | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
138 | SFP modul MM 1G, Cisco, originál (GLC-SX-MMD, 1000BASE-SX SFP) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
139 | Práce v datovém rozvaděči (přeinstal., nové zapojení, osazení nového) | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Patch kabel, dvojité stínění (PiMF), High-speed Ethernet až 10 Gbit/s
140 | Cat 6A S/FTP, RJ45, zlacený, 0.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS | ks | 69 |  | 0 |  | 0 | 0
141 | Cat 6A S/FTP, RJ45, zlacený, 1.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
142 | Cat 6A S/FTP, RJ45, zlacený, 2.5m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
143 | Cat 6A S/FTP, RJ45, zlacený, 3m, trojvrstvý velmi ohebný PVC / ABS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
DRŽÁK MONITORU DVOURAMENNÝ, viz záložka Kniha výrobků
144 | Zdvih 33cm, naklopení 75°“70° / ”5°, vodorov. i svislá 360° rotace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
145 | Montážní sada pro uchycení držáku prošroubováním přes desku stolu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
146 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
147 | Izol. hadice smrštitelná | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
148 | Pěna cartouche 700 ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ
149 | Drátěných podhledů - lamely délky 2m (16x2) | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBAVENÍ STUDENTSKÝCH STOLŮ
150 | Bužírka - organizér kabelů spirálový, 10 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ AV TECHNIKY, INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE
151 | Dataprojektor vč. držáku | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
152 | Svítidla přisazená, ovladače, ekol. likvidace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
153 | Kabeláž, silno i slabo, úprava původních vývodů, ekol. likvidace | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
154 | Odpojení okruhu původního vývodu osvětlení, značení, ekol. likvidace | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
155 | Dat. proj., uložení do skladu v budově Q | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY
156 | Úprava el. instalace dle uživatele v průběhu prací | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
157 | Zapojení zatemňovacího systému děleného, nastavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
VYBAVENÍ AV A PC SKŘÍNĚK, NASTAVENÍ POLIC
158 | Rozmístění techniky a ostaních prvků, doměření kabeláže | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVA CHRÁNIČEK S KABELÁŽÍ AV TECHNIKY
159 | Zkrácení v novém kanále při křížení pod skříňkou 1, ošetření stávajících | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
160 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
161 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
162 | Koordinační činnost, spolupráce s navazujícími profesemi | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
ZEDNICKÁ VÝPOMOC
163 | pro elektromontáže | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
164 | Průběžný úlid po dobu stavby pro zamezení prašnosti v učebně i chodbě | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
BOURACÍ PRÁCE, ČÁSTEČNÉ ZAPRAVENÍ SDK STĚN
165 | Zajištění kabeláže, otvory do 500x100 | hod | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
166 | Revizni technik silnoproud | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
167 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
168 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE V BUDOVĚ Q V Q04, Q33, Q13 A P1048
Projekt | 1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 15/19
A. č. | E370/15/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b (koeficient) | 0,952842
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento pomocného mat. % 1 | 5
Procento pomocného mat. % 2 | 10
Procento pomocného mat. % 3 | 2

## Kniha výrobků
PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBKŮ
ELEKTROINSTALACE
1.1.1.4.21 VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PRO TÝMOVOU PRÁCI STUDENTŮ N4027/Q33
Uchazeč doplní knihu výrobků o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. | [6 empty] | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY)
ZÁSUVKY V KATEDŘE
Bloky se zásuvkami - 4 x zásuvka 2P + T, 6 x zásuvka 2P + T
Hliníkové tělo (55 x 50 mm).
Svorky s kabelovým úchytem, dodávané bez napájecí šňůry.
Zásuvky 2P + T s pootočenými dutinkami o 45° a dětskou ochranou – 16 A – 230 V
Upevnění pomocí vrutů.
PŘEDZAPOJENÁ HDMI ZÁSUVKA BÍLÁ DO ZEMNÍCH KRABIC
Modulová 45x45, 1 modul
Provozní teplota: -5 °C až +40 °C
Standardy: EN 50157, EN 50049
Stupeň krytí: IP21/IK04
Female konektor typu A verze 2.0
VYSKAKOVACÍ POP-UP KRABICE 4 MODULY
Krabice pro 2 USB zdroje: 2x dvojité USB, 5V, 2,4A
Barva: nerez
Rozměry krytu: 120 x 142,5 mm
Uzemnění: R < 0,05 Ω
Ochrana proti mechanickým nárazům: IK 07
Stupeň krytí: IP 30 při otevřeném krytu
IP 40 při uzavřeném krytu
Nosnost pro vertikální zatížení na malé ploše: 1500 N při otevřeném krytu | [6 empty] | Příklad otevřené osazené krabice
3000 N při uzavřeném krytu
Nominální napětí: U 500 V - R > 5 MΩ
Elektrická pevnost: 2000 V | [6 empty] | montážní kit
KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ (PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA) TYPU 2+3
Kombinovaný svodič přepětí typu 2+3 na bázi plynem plněného jiskřiště
Požadavky:
Imax = 160kA, | In = 80kA, |  | Up < 1,1kV
Systém TN-S (4+0)
Vyhovuje normám IEC 61643 a EN 61643-11
Dálková signalizace poruchy
Nedochází ke stárnutí vlivem propustného nebo provozního proudu
Necitlivý na TOV (krátkodobé provozní přepětí), tzn. krátká přepětí ze strany sítě (TOV) nemají za následek předčasné stárnutí, sepnutí nebo selhání přepěťové ochrany
Energeticky koordinován (nevyžaduje tlumivku)
Garance min. 10 let
SVODIČ PŘEPĚTÍ (PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA) TYPU 3
Jednofázová (230 V) přepěťová ochrana typu 3 s VF filtrem a s odpojovačem
Parametry
Jmenovité napětí |  |  |  | 230 V
Síť |  |  |  | TN-TT
Nejvyšší trvalé napětí |  |  |  | Uc 255 Vac
Jmenovitá frekvence |  |  |  | fn 50–60 Hz
Propustný (unikající) proud |  |  |  | Ic < 1 mA
Následný proud |  |  |  | If – není
Schopnost zhášení násled. proudu |  |  |  | Ifi nekonečná
Doba odezvy |  |  |  | tA < 20 ns
Jmenovitý zatěžovací proud |  |  |  | IL 16 A
Jmen.výboj.proud – 15 x 8/20μs imp. |  |  |  | In 3 kA
Max. výbojový proud – 8/20μs |  |  |  | Imax 10 kA
Zkušební napětí – test třídy IIII |  |  |  | Uoc 6 kV
Napěťová ochranná úroveň při In |  |  |  | Up 1 / 0,8 kV
VF (RFI) filtr |  |  |  | 0,1 - 30 MHz
Zkratová odolnost |  |  |  | Isccr 10000 A
Odpojovací zařízení
Tepelný odpojovač |  |  |  | interní
Max. předjištění |  |  |  | 20 A (gL/gG)
Proudový chránič (předřazený) |  |  |  | typ „S“ nebo časově zpožděný
Mechanické vlastnosti
Rozměry |  |  |  | 4 moduly DIN 43880
Průřez připojených vodičů: |  |  |  | 0.75 - 4 mm²
Indikace stavu svodiče |  |  |  | LED, zelená
Signalizace poruchy |  |  |  | zelená LED zhasne a bzučák se zapne
Dálková signalizace poruchy |  | není
Montáž na lištu |  |  |  | 35 mm DIN lišta
Provozní teplota |  |  |  | -40/+85°C
Krytí |  |  |  | IP20
Materiál pouzdra |  |  |  | termoplast
Normy : ČSN EN 61643-11, DIN EN 61643-11, IEC 61643-11, EN 61643-11, UL1449 ed.4
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3.STUPNĚ S VF FILTREM
Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem v kovovém pouzdru,
optická signalizace poruchy, uzemňovací svorka, třída I.
jmenovité napětí | [5 empty] | Un: 230 V AC
maximální pracovní napětí | [5 empty] | Uc: 275 V AC
jmenovitý zatěžovací proud | [5 empty] | IL: 16 A
jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) L-N, L(N)-PE, L+N-PE | [5 empty] | In: 3 kA, 3 kA, 5 kA
zkušební napětí L-N, L(N)-PE, L+N-PE | [5 empty] | Uoc: 6 kV, 6 kV, 10 kV
napěťová ochranná hladina L-N, L(N)-PE | [5 empty] | Up: 1,2 kV, 1,5 kV
doba odezvy L-N, L(N)-PE | [5 empty] | ta: 25 ns, 100 ns
maximální předjištění | [5 empty] | 16 A gL/gG nebo C16 A
útlum filtru při 1 MHz (50 Ω/50 Ω) nesymetrický | [5 empty] | 30 dB
krytí | [5 empty] | IP 20
rozsah pracovních teplot | [5 empty] | -40 °C … +80 °C
montáž | [5 empty] | lišta DIN 35 mm , na plochu
průřez připojených vodičů | [5 empty] | pevný max: ISO: 2,5 mm2 ; AWG: 13
slaněný max: ISO: 2,5 mm2 ; AWG: 13
utahovací moment | [5 empty] | max. 0,6 Nm
signalizace poruchy | [5 empty] | červená kontrolka
splňuje požadavky normy | [5 empty] | ČSN EN 61643-11 + A11
JISTIČE DO ROZVADĚČŮ
Jističe do 63A s požadovanou vypínací schopností Icu 10kA
U jističů je požadováno
Vyšší životnost výrobků zaručují následující vlastnosti na průmyslové úrovni:
stupeň znečištění |  |  |  |  | 3
jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp |  |  |  |  | 6kV
izolační napětí Ui |  |  |  |  | 500V
Referenční teplota |  |  |  |  | + 50 °C
Provozní teplota |  |  |  |  | -35 °C až +70 °C
tropikalizace (relativ. vlhkost 95 % až 55°C) |  |  |  |  | provedení 2
vysoká omezovací schopnost
životnost (zap/vyp) elektrická |  |  |  |  | 10 000 cyklů
mechanická |  |  |  |  | 20 000cyklů
Kategorie přepětí (IEC 60364) |  | IV
Kategorie užití A (ochrana elektrických obvodů, bez uvedení hodnoty jmenovitého krátkodobého mezního proudu pro střídavý i stejnosměrný proud)
mžikové spínání nezávislé na rychlosti pohybu ovládací páčky
možnost vzdálené indikace zajišťované signalizačními a pomocnými kontakty (vypnutí/zapnutí/vypnutí při detekci poruchy)
dvojité zdířkové svorky, napájení shora nebo zdola
vyjmutí jističe z propojovací lišty bez použití nástrojů
červený mechanický indikátor na čelní straně signalizující vypnutí poruchou
Další požadované parametry jističů:
Přístroj vypnutý manuálně
Přístroj vybavený poruchou
(Požadavek normy ČSN EN 60947-3. Podle zásad této normy musí přístroj poskytovat jednoznačnou informaci o stavu odpojených kontaktů. Popis „0•OFF“ není jen popisem ovládací páčky, ale je přímo součástí pohyblivého kontaktu jističe. Takto je vždy zajištěna nezpochybnitelná informace o skutečném stavu kontaktů. Jestliže zůstanou kontakty jističe zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné částečně pohnout ovládacím mechanismem, ale v žádném případě se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl.)
SVÍTIDLO A
LED svítidlo závěsné, propojovací do řady
(součástí dodávky musí být i 10 čel a pro každé svítidlo po 2 ks lankových závěsů)
Těleso: eloxovaný hliníkový profil a ocelová čela lakovaná na šedo.
Difuzér: plastový mikroprismatický optický systém
Rozměry: 1147 (délka ) x 60 (šířka) x 81,5 (výška)
Jmenovité napětí: 93–265 VAC 50/60 Hz, 176–250 VDC
Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (základní požadavky), EN 62471 (fotobiologické nebezpečí)
Stupeň krytí: IP20
Okolní teplota: -20 °C ÷ +40 °C
MTFB napájecího zdroje: min. 80 000 hodin
Svítidlo musí obsahovat smart driver pro systém dálkového řízení osvětlení (zap / vyp / stmívání)
Zapojení: smartdriver (cos j ≥ 0,96)
Pokles světelného toku: > 70 000 h (1x 150) (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Příkon LED: 19W
Příkon max.: 21W
Teplota chromatičnosti: 4000°K
CRI: >80
UGR<19
Světelný tok LED: 2600 lm
Světelný tok svítidla: 2400 lm
115 lm/W
EEC: A+
SVÍTIDLO B
LED reflektor pro montáž na strop nebo na stěnu, naklápěni a otáčení optické části ve vodorovné i svislé rovině.
Těleso: tlakový odlitek z hliníku v barvě RAL 9010
Difuzér: transparentní PMMA, možností nastavení světelné charakteristiky od úzké až po širokou v rozsahu od 10° do 40° (systém zoom LED).
Ekvivalent 70 W
Jmenovité napětí 230 VAC ±10 % 50/60 Hz, 176–276 VDC
Normy EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (základní požadavky), EN 62471
Stupeň krytí: IP40
Svítidlo musí obsahovat smart driver pro systém dálkového řízení osvětlení (zap / vyp / stmívání)
Zapojení: SELV elektronický smart driver (cos j ≥ 0,95)
MTFB napájecího zdroje: min. 65 000 h
Pokles světelného toku (pro 25°C) >60 000 (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Příkon LED: 29W, příkon max.: 33W
Teplota: 3000°K, CRI: ≥80, světelný tok LED: 3200 lm, svítidla: 2500 lm, 76 lm/W
SVÍTIDLO NO
LED svítidlo kruhové, vestavné, nutné dodat včetně adaptéru pro přisazenou montáž na strop,
Těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
barva: bílá
Reflektor: hliníkový plech
Rozměry: ø235 x 110 mm
Stupeň krytí: IP20
Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz
Zapojení: LED driver
Příkon: 18W
Světelný tok: 1500 lm
83 lm/W
Teplota chromatičnosti: 4000°K
Ra > 80
VYSÍLACÍ MODUL
Slouží pro ruční ovládání svítidel, vybavených drivery a moduly dálkového řízení. Moduly budou instalovány do samostatných krabic.
Vysílací modul je rádiové zařízení napájeno 230 V AC, které umožňuje posílat rádiové příkazy jednotlivým svítidlům nebo určitým spínacím zařízením.
Přibližné rozměry: |  | 30 × 64 × 20 mm
Svorkovnice: |  | 2x napájení (N a P) a 2x input (I)
Rozpoznává přítomnost fáze přes nulu (N).
Modul má vestavěnou anténu a může se instalovat do jakékoliv nestíněné krabice.
Funkce, které lze provádět s vysílacím modulem, jsou následující:
– Přenos časovaného povelu (spínací tlačítko anebo pohybové čidlo)
– Přenos stavu (zapnutí zap/vyp)
Povely přenášeny vysílacím modulem jsou přiřazeny jednomu svítidlu nebo celé skupině svítidel.
Pracovní teplota: |  | -20 až +50 °C
MODUL PRO SYSTÉM DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
Modul, který musí obsahovat každé svítidlo A, B. Slouží pro možnost dálkového ovládání jednoho nebo skupiny svítidel – rádiová komunikace s centrální řídicí jednotkou. Svítidla jsou dálkově ovládána pomocí softwaru v PC, tabletu nebo mobilu.
Širokopásmový radiový vysílač s pracovní frekvencí o šířce 2 400 až 2 483 GHz.
Modul pro řízení osvětlení umožňuje dálkově řídit LED driver ve svítidle (cos φ≥ 0,96). Tento modul je napájen z driveru a umožňuje následující funkce:
– Přijímání a ovládání rádiových příkazů
– Možnost provedení automatických funkcí regulace osvětlenosti přes radiové povely
– Dálková diagnostika svítidla
Stupeň krytí: | IP20
Pracovní teplota: | -20 až +50 °C
CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA
Řídicí jednotka pro ovládání osvětlení. Jednotka bude umístěna v podružné rozvodnici R4027.
Jednotka je vybavena přijímačem s vysílačem a komunikuje se svítidly, osazenými moduly pro dálkové ovládání. Centrální řídicí jednotka vysílá k osvětlovacím tělesům povely nezbytné pro ovládání jejich funkce a od svítidel získává informace o stavu, diagnostice a data o spotřebě elektrické energie.
Jednotka přijímá příkazy po wi-fi síti, které vysílá počítač / tablet / mobil pomocí řídicího software.
Jednotka je schopna ovládat jednotlivě každé osvětlovací těleso systému.
Jednotka zahrnuje GSM modul, který umožňuje dálkové ovládání systému. Součástí dodávky musí být software a konvertor RS485/wi-fi – ethernet.
Stupeň krytí: |  | IP20
Pracovní teplota: |  | -20 až +40 °C
Montáž: |  | lišta DIN, 9 modulů
Ovládaná svítidla: |  | max. limit: 400 zařízení
Lokální přenos: |  | rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech
Dálkový přenos: |  | GSM
prostřednictvím rozhraní RS-485, protokolu MODBUS
Funkce: ovládání osvětlovacího systému, hlavně
- nastavení až 256 scén
- nastavení hladiny stmívání
- definování provozního režimu (stálá intenzita osvětlení na nastavenou hodnotu nebo automatická regulace osvětlení)
- diagnostika
- měření spotřebované a uspořené energie
- vytváření světelných scén
- časované rozsvěcování / zhasínání skupin světel
- konfigurace světelného zařízení
- ovládání všech funkcí nouzového systému
- synchronizace a časování testovacích funkcí
- utlumení / aktivace nouzového stavu
- detailní správa chyb
- střídavé testování 50 % systému
KAMERA PZTS
3 MPix venkovní DOME IP kamera s 2,8 mm monofokálním objektivem a maximálním rozlišením HD 2048x1920.
Provedení: Dome kamera, vnitřní / venkovní
Rozlišení: 3 Mpix při 25 sn./s
Délka IR přísvitu: 30 metrů
Objektiv: 2,8 mm, monofokální
Vysoká citlivost - Light Fighter,
funkce WDR 120 dB reálné, 3D DNR, Rol, kompenzace protisvětla
Napájení: PoE / DC12V
Antivandal kryt
Maximální rozlišení 2048 x 1536
Maximální počet snímků 2048 x 1536 @ 25fps
Kódování videa: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Multistreaming: počet 3 streamy, funkce Dual stream
Podporované protokoly – IPv4, IPv6, ICMP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, HTTP/S, SNMP, SMTP, 802.1x.
Protokoly pro přenos videa – RTP, RTSP, RTCP.
Podporované standardy – ONVIF.
Bez zoomovacího motoru
Horizontální úhel max. 100°
Snímač 1/2,8" CMOS
Režim Den/Noc
IR-cut
Interní úložiště: microSD slot: min.128GB
Video analýza
Alarmy In / Out 1/1
Audio In / Out 1/1
Spotřeba: 5-10 Watt
PoE
Provozní teplota -30° až +60° C
Stupeň krytí: IP67
Odolnost: IK10
Kamera musí být plně kompatibilní s kamerovým systémem ATEAS Security, musí být dodána včetně licence pro kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED.
ACCESS POINT
Dvoupásmový bezdrátový Access Point
Přenosová rychlost sítě Ethernet: |  |  |  |  | 10,100,1000 Mbit/s
Maximální přenosová rychlost WLAN: |  |  |  |  | 1300 Mbit/s
Rychlost datového přenosu (max.): |  |  |  |  | 1300 Mbit/s
Frekvenční pásma: |  |  |  |  | 2.4, 5 GHz
Paměť flash: |  |  |  |  | 64 MB
Vnitřní paměť: |  |  |  |  | 512 MB
Citlivost přijímače:
802.11b (CCK)\n-102 dBm @ 1 Mbps\n-100 dBm @ 2 Mbps\n-93 dBm @ 5.5 Mbps\n-90 dBm @ 11 Mbps\n\n
802.11g (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-93 dBm @ 9 Mbps\n-93 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-89 dBm @ 24 Mbps\n-86 dBm @ 36 Mbps\n-81 dBm @ 48 Mbps\n-80 dBm @ 54 Mbps\n\n
802.11a (non HT20)\n-93 dBm @ 6 Mbps\n-93 dBm @ 9 Mbps\n-93 dBm @ 12 Mbps\n-92 dBm @ 18 Mbps\n-89 dBm @ 24 Mbps\n-86 dBm @ 36 Mbps\n-81 dBm @ 48 Mbps\n-80 dBm @ 54 Mbps\n\n
802.11ac (non HT80)\n-86 dBm @ 6 Mbps\n-75 dBm @ 54 Mbps
Šířka pásma kanálu: |  |  |  | 80 MHz
Počet kanálů: |  |  |  | 21
Síťové standardy: 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11n, 802.1x, 802.3at
Vysílací výkon: |  |  |  | 23 dBmW
Certifikace: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155, FCC, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, ARIB-STD 66, ARIB-STD T71, EMI, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1, EN 60601-1-2 EM
Počet portů Ethernetu (RJ-45): |  |  |  | 3
WAN port: |  |  |  | Ethernet (RJ-45)
Napájecí konektor
Šifrování/zabezpečení: 802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Druh antény |  |  |  | vestavěná
Úroveň zisku antény (max): |  |  |  | 6 dBi
Počet antén |  |  |  | 2
Příkon: |  |  |  | 15 W
Vstupní napětí: |  |  |  | 100 - 240 V
Vstupní frekvence: |  |  |  | 50/60 Hz
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)
LED indikátory
Barva bílá
Provozní rozsah teplot (T-T) |  |  |  | -20 - 50 °C
Rozměry: |  |  |  | šířka 221 x hloubka 221 x výška 54 mm
Hmotnost: |  |  |  | max. 1,2 kg
KABELY HDMI BEZ AKTIVNÍHO PRVKU
Podpora až ULTRA HD 4K@50/60Hz
záruka výrobce 10 let!
- vodiče z čisté mědi a dvojité stínění kabelu pro krystalově čistou kvalitu obrazu
- High Speed HDMI+ pro 3D a HDTV super rozlišení obrazu až 4K (2160p)
- integrovaný Ethernet kanál v kabelu pro úsporu síťových nebo audio kabelů
- konektory pozlacené 24 karátovým zlatem pro maximální vodivost vodičů
- podpora barevné hloubky 16/24bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color+
- podpora pro audio standardy:
Audio-Return Channel (ARC), Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, SA-CD
- ostatní podporované standardy:
HDMI+ Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K (2160i/p), Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Povrchová úprava: |  | trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, modrá barva
Konektor 1, 2: |  | HDMI+ konektor (type A)
Profil kabelu: |  | kulatý kabel
Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď)
Síla vodičů AWG: |  | 24 - 30 (podle délky kabelu)
Počet vrstev stínění: |  | 4x
První vrstva stínění: |  | hliníková fólie
Druhá vrstva stínění: měd. opletení 160 dr.x0,1mm
Impedance: |  | 100 ohm
Celkový průměr kabelu (mm): 6 – 9,5 (podle délky)
Maximální šířka pásma: |  | 340 MHz (do 7,5 m)
Maximální přenosová rychlost: 10,2 Gb/s (do 7,5 m)
Maximální rozlišení: |  | 4K (2160p) (do 7,5 m)
Provozní teplota: |  | -0.125
Certifikace: |  | ATC autorizované testovací centrum
KABELY HDMI S AKTIVNÍM PRVKEM
Kabel umožňuje přenos signálů HDMI v Full HD a 3D na velké vzdálenosti pomocí vestavěného zesilovače signálu. Záruka výrobce 10 let.
- vodiče z čisté mědi a dvojité stínění kabelu pro krystalově čistou kvalitu obrazu
- Standard HDMI+ pro 3D a HDTV rozlišení obrazu až 1080p, Ultra HD až do 4K@50/60 Hz (2160p)
- vestavěný zesilovač signálu
- integrovaný Ethernet kanál v kabelu pro úsporu síťových nebo audio kabelů
- konektory pozlacené 24 karátovým zlatem pro maximální vodivost vodičů
Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, modrá barva
Konektor 1, 2: |  | HDMI+ konektor (type A)
Profil kabelu: |  | kulatý kabel
Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď)
Síla vodičů AWG: |  | 24
Počet vrstev stínění: |  | 2x
První vrstva stínění: |  | hliníková fólie
Druhá vrstva stínění: měděné opletení 160 drátů x 0,1mm
Celkový průměr kabelu (mm): |  |  | 9.5
Maximální rozlišení: |  | Ultra HD_4K@50/60Hz (25 m)
Maximální šířka pásma: |  | 195 MHz
Maximální přenosová rychlost: 4,95 Gb/s
Provozní teplota: |  | -0.125
KLOUBOVÝ DRŽÁK MONITORU
Dvouramenný kloubový držák monitoru
Pro monitor max. velikosti: |  |  | 34“
Barva: |  |  | černo – stříbrná
Zdvih: |  |  | 33 cm
Nosnost: |  |  | 3,2 – 11,3 kg
Naklopení: |  |  | 75° ↑ 70° / ↓ 5°
Rotace vodorovná i svislá: |  |  | 360°
Standardy upevnění: |  |  | VESA FDMI MIS-D, 100/75, C (rozteč otvorů 100x100 mm a 75x75 mm)
Záruka: |  |  | 10 let
Volitelné příslušenství: |  |  | dodání upevňovacího šroubu pro připevnění přes desku stolu