## KL
Stavba:
Rekonstrukce teplovodní kotelny na kotelnu na dřevní biomasu,
Areál Mendelovy univerzity, Pila Olomučany
Investor:
MENDELOVA UNIVERZITA v Brně
Zemědělská 1665/1 Černá Pole, 61300 Brno, Provozovna: Olomučany p. č. 1297/9
Vypracoval:
Ing. Michal Patočka
Datum: | 09/2020 |  | Místo: | Brno
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE
ZTI Zdravotně Technické Instalace |  | Vnitřní vodovod |  |  | 0
Celkem za stavební objekty |  |  |  |  | 0
pozn.:
Oceněný výkaz výměr je proveden bez DPH.
Všechny položky zahrnují dodávku i montáž dle pokynů daného výrobce.

## ZTI VOD
Výkaz výměr
| Stavba : | Rekonstrukce teplovodní kotelny na kotelnu na dřevní biomasu,
| Objekt : | ZTI Zdravotně Technické Instalace
Vnitřní vodovod
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
VODOVOD
Rozvodná potrubí k dodávce vody do systému kotlů budou v ocelové potrubí bezešvém.
POTRUBÍ
1 | Ocelové potrubí 3/4" | m | 21.4126 |  | 0 | 0.00159 | 0.034046
2 | Ocelové potrubí 1" | m | 20.636 |  | 0 | 0.00246 | 0.050765
| Ocelové potrubí 5/4" | m | 21.67 |  | 0 | 0.00317 | 0.068694
| Montáž ocelového potrubí do DN50 včetně objímek a závěsů | m | 63.7186 |  | 0
| VODOVOD - CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.1535
ARMATURY
Vřeteno armatury musí být dostatečně dlouhé, aby ve své nejnižší poloze byla ovládací páka armatury dostatečně vysoko nad jejím tělesem a bylo možné na ni aplikovat sílu potřebnou pro otevření armatury. Bezzdvižné uzavírací armatury se smí použít pouze pokud je na nich indikátor srozumitelně ukazující jejich otevřenou polohu. Armatury budou konstruovány na nominální tlak min. PN 16. Spojení pro průměry potrubí nad DN 50 budou přírubové. Všechny použité tvarovky, fitinky a šroubení budou mosazné. Zpětné klapky budou závitové mosazné. Všechny armatury KK budou od výrobce Giacomini.
| redukce AG 3/4" / IG 1" - mosaz | ks | 3 |  | 0
| Elktromagnetický termostatický ventil 3/4“ | ks | 3 |  | 0
| Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 25 | ks | 3 |  | 0
| Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 32 | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 25 | ks | 1 |  | 0
| Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 32 | ks | 1 |  | 0
| termostatický ventil pro cirkulaci DN 15 | ks | 1 |  | 0
| ARMATURY - CELKEM |  |  |  | 0
OSTATNÍ
| Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | 63.72 |  | 0
| Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 63.72 |  | 0
| Přesun hmot vodovod vnitřní | T | 0.1535 |  | 0
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0.1535