## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
MENDELU - Oprava havarijního stavu VZT, formou výměny jednotky
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : Jan Leznar |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | MENDELU - Oprava havarijního stavu VZT, formou výměny jednotky |  |  | Soupis prací
Objekt : |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Větrání jídelny - výměna jednotky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1a | Zdroj chladu zař. 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontáže stávajících zařízení |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Práce oboru Silnoproud a MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Práce oboru Ústřední vytápění |  | 0 | 0
5 | Práce s oboru ZTI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zednické přípomoci |  | 0 | 0
7 | Zkoušky a zaregulování |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Soupis prací
Stavba: MENDELU - Oprava havarijního stavu VZT, formou výměny jednotky |  |  |  | Soupis prací
Objekt: Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
1. | Větrání jídelny - výměna jednotky
1.01 | Klimatizační jednotka přívod/odvod, 15800/15300m3/h, 270/250Pa, venkovní provedení, umístění vedle sebe, na rámu Detailní technická data, které je nutno dodržet jsou uvedeny v kapitole 8. Technické zprávy | ks | 1 | 0 | 0
| antivibrační pryž 25 mm pro podložení rámu jednotky | m2 | 2 | 0 | 0
| Úprava stávající ocelové konstrukce pod jednotku rozměr stávající jednotky 2600x3850 váha 1970kg rozměr nové jednotky 2700x5045 váha 1400kg | kpl | 1 | 0 | 0
| Nátěr konstrukce 1x základní, 2x syntetika | m2 | 60 | 0 | 0
1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 náběh, výběh Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 11 20 30 34 36 30 22 13 Vloženy do potrubí 1000x1000- 2000 | ks | 8 | 0 | 0
0
1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 250 x 500 - 2000 náběh, výběh Útlum tlumiče: Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Útlum (dB) 11 18 28 42 47 43 36 27 Vloženy do potrubí 1500x1000- 2000 | ks | 24 | 0 | 0
1.04 | Šikmý nástavec s mřížkou pro výfuk/sání 1000x1000 úhel 45° | ks | 2 | 0 | 0
0
1.05 | Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 5600/ 80% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 4000/ 40% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0
| do obvodu 3500/ 40% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0
0
1.06 | Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B dle ČSN EN 1507 |  |  | 0
| do obvodu 5600/ 80% tvarovek | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 4000/ 40% tvarovek | bm | 4 | 0 | 0
| do obvodu 3500/ 40% tvarovek | bm | 7 | 0 | 0
0
1.38 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 185 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
1.39 | Izolace tepelná a protihluková 100mm upevněná na trny s povrchovou úpravou Vodotěsným oplechováním Veškeré potrubí na střeše | m2 | 150 | 0 | 0
0
Montáž vč. zaregulování zař.č. 1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
Svislá doprava autojeřábem do výšky 11m - pol. 1.01 |  | hod | 8 | 0 | 0
0
1a. | Zdroj chladu zař. 1 |  |  | 0
0
1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=9,2/23/25,3 kW (min/nom/max), R410A, příkon 8,3kW, 400V, doporučené jištění 30A, rozměry: 1090x380, výška 1625, 144kg, 59dBA, chlazení od --20 do +48 °C | ks | 4 | 0 | 0
| sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího výkonu | kpl | 4 | 0 | 0
| komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 4 | 0 | 0
| Doplnění chladiva R-410A | ks | 4 | 0 | 0
| Úprava stávající ocelové konstrukce pod jednotky rozměry stávající jednotky (2ks) 1107x1563 váha 485kg rozměry nové jednotky (4ks) 1090x380 váha 144kg | kpl | 1 | 0 | 0
0
| Nátěr konstrukce 1x základní, 2x syntetika | m2 | 25 | 0 | 0
1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  | 0
| f 19,1 | bm | 60 | 0 | 0
| f 9,5 | bm | 60 | 0 | 0
0
1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 150 | 0 | 0
0
1a.04 | Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 145 | 0 | 0
0
Dodávka celkem |  |  |  | 0 | 0
0
Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař.č. 1a |  | ks | 1 | 0 | 0
Svislá doprava autojeřábem do výšky 11m - pol. 1a.01 |  | hod | 6 | 0 | 0
0
2. | Demontáže stávajících zařízení |  |  | 0
| Včetně ekologické likvidace |  |  | 0
0
2.01 | Vzduchotechnická jednotka VTS clima (1580/ 1530 m3/h) ve složení: Přívodní část - filtr, deskový rekuperátor 86,5 kW, vodní ohřívač 120,75kW, přímý chladič 4-okruhový 95kW, ventilátor přívodní 11kW Odvodní část - filtr, ventilátor odvodní 7,5kW, filtr, deskový rekuperátor Rozměry: 2600x3850, výška 1540, váha 1970kg | ks | 1 | 0 | 0
0
2.02 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=50 kW, R407, 16,4kW, 400V, rozměry: 1563x1107, výška 1570, 485kg, | ks | 2 | 0 | 0
2.03 | Tlumič hluku kulisový 200 x 1250 - 2000 Vloženy do potrubí 2ks 11250x1250- 2000 | ks | 8 | 0 | 0
2.04 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I
| do obvodu 5600 | bm | 10 | 0 | 0
| do obvodu 4000 | bm | 5 | 0 | 0
| do obvodu 3500 | bm | 17 | 0 | 0
Demontáže celkem |  |  |  | 0 | 0
Svislá doprava autojeřábem do výšky 11m - pol. 2.01 a 2.02 |  | hod | 8 | 0 | 0
PRÁCE OSTATNÍCH PROFESÍ
3. | Práce oboru Silnoproud a MaR
Úprava rozvaděče a doplnění funkcí v části silnoproudu a MaR
3.01 | Úprava vnitřního uspořádání stávajícího rozvaděče, doplnění jističů, výměna stávajících předělání vnitřního zapojení dle parametrů výrobce (umístěn v podlaží pod střechou) | kpl | 1 | 0 | 0
3.02 | Instalace a zapojení frekvenčních měničů (dodávka VZT ) Výměna za stávající | ks | 2 | 0 | 0
3.03 | Silnoproudá kabeláž pro propojení elektromotorů vzt. jednotky regulátorů otáček a stávající silnoproude části rozvaděče - vzdálenost jednotky od rozvaděče 35m | kpl | 1 | 0 | 0
3.04 | Slaboproudá kabeláž pro propojení regulačních prvků (regulátory otáček, servopohony, teplotní čidla) - vzdálenost jednotky od rozvaděče 35m | kpl | 1 | 0 | 0
3.05 | Montážní, spojovací, nosný a pomocný mat. | kg | 50 | 0 | 0
3.06 | Úprava a doplnění aplikačního software pro regulaci a ovládání VZT jednotky a kondenzačních jednotek | kpl | 1 | 0 | 0
3.07 | Demontáže stávajících silnoproudých a slaboproudých kabeláží k původní jednotce | kpl | 1 | 0 | 0
Práce oboru Silnoproud a MaR CELKEM vč revize |  |  |  |  | 0
4. | Práce oboru Ústřední vytápění
4.01 | Instalace a zapojení regulačního uzlu teplovodního ohřívače, výměna za původní. Regulační uzel součást dodávky jednotky. (umístěn pod stropem v podlaží pod střechou), přípojka topné vody 6/4" vč. výměny uzavíracích, vypouštěcích a regulačních ventilů | kpl | 1 | 0 | 0
4.02 | Propojení regulačního uzlu s ohřívačem jednotky (6/4") potrubím vč. pryžové izolace s oplechováním | bm | 20 | 0 | 0
4.03 | Montážní, spojovací, nosný a pomocný mat. | kg | 25 | 0 | 0
4.04 | Tlakové zkoušky a oživení systému | hod | 8 | 0 | 0
4.05 | Demontáže stávajícího potrubí a regulačního uzlu k původní jednotce vč. izolace | kpl | 1 | 0 | 0
Práce oboru Ústřední vytápění CELKEM |  |  |  |  | 0
5. | Práce s oboru ZTI
Odvod kondenzátu od VZT jednotky 3ks sifonů dodávka jednotky)
5.01 | Odvod kondenzátu HT DN 40, od sifonů jednotky do stávajícího potrubí pod stropem v podlaží pod střechou 2x odpad z rekuperátoru, 1x odpad z chladiče | bm | 40 | 0 | 0
5.02 | Napojení na stávající odpadní potrubí | ks | 3 | 0 | 0
5.03 | Izolace potrubí pryžová s uzavřenými buňkami s oplechováním tl.50mm | bm | 40 | 0 | 0
5.04 | Topný kabel protimrazové ochrany vč. termostatu 2ks potrubí od rekuperátoru. Na potrubí nad střechou vč. sifonů - pod izolací. Délka 2m příkon 32W, 230V | ks | 2 | 0 | 0
5.05 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 40 | 0 | 0
5.06 | Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí, pomocný a kotevní materiál | kg | 20 | 0 | 0
5.07 | Demontáže stávajícího potrubí od původní jednotky pod střechu vč. izolace | kpl | 1 | 0 | 0
Práce s oboru ZTI CELKEM |  |  |  |  | 0
6. | Zednické přípomoci
6.01 | Obnovení stávajících prostupů potrubních přípojek přes střechu | ks | 5 | 0 | 0
6.02 | Zapravení prostupů nových potrubních přípojek přes střechu | ks | 5 | 0 | 0
6.03 | Oprava hydroizolace střechy u prostupů | ks | 5 | 0 | 0
Zednické práce celkem |  |  |  |  | 0
7. | Zkoušky a zaregulování
7.01 | Základní zkoušky
| Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 20hod | hod | 40 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů vzduchotechnického zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
Ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola pružných nástavců
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
7.02 | Zaregulování
| Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 24hod | hod | 48 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
7.03 | Zaškolení obsluhy
| Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 8 hod | hod | 8 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem: |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
| Dodávka : |  |  |  | 0
| Montáže: |  |  |  | 0
| Izolace: |  |  |  | 0
| Demontáže: |  |  |  | 0
| Práce ostatních profesí: |  |  |  | 0
| Zkoušky a zaškolení obsluhy: |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
V Brně, únor 2021