- Příloha číslo : 1					Výkaz výměr chlazení pavilonu X

- 1. SEZNAM JEDNOTEK

| číslo | název jednotky | popis jednotky | umístění | výrobce, výrobní číslo, model |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čerpadlo Grundfos | Zdvojené cirkulační čerpadlo | Strojovna chlazení | Grundfos, 96275946, TPED 80-150/4-S Grundfos, 96275946, TPED 80-150/4-S Grundfos, 96275606, TPED 80-120/2-S Grundfos, 96275606, TPED 80-120/2-S Grundfos, 96108768, TPD 80-180/2 Grundfos, 96108767, TPD 80-140/2 |  |
| 2. | Doplňovací zařízení Reflex | Aut. doplňovací a odplyňovací zařízení | Strojovna chlazení | Reflex, Servitek s30, 3 ks |  |
| 3. | Doplňovací zařízení glykolové směsi Reflex | Aut. Doplňovací zařízení glykolové směsi | Strojovna chlazení | Reflex, kontrol P gl/400 |  |
| 4. | Expanzní nádoba | Tlaková expanzní nádoba pro rozvody chladící vody a glykolové směsi | Strojovna chlazení | Reflex, 12M032780381, NG 8/6 Reflex, 12M051090546, N200/6 Reflex, 12M060690442, N400/6 Reflex, 12M060590291, S500/10 |  |
| 5. | Úpravna vody | Úprava a filtrace studené vody | Strojovna chlazení | Aquina, kabinetní filtr WG – BNT, 1ks |  |
| 6. | Tepelné čerpadlo | Tepelná čerpadla | Strojovna chlazení | Stiebel Eltron – WPF, 10 ks |  |
| 7. | Venkovní chladící věže | Axiální kondenzátor a glykolový vodní chladič | Strojovna chlazení | BM Klima - KVLY |  |
| 8. | Vnitřní chladící jednotka | Chladič vody s odděleným kondenzátorem | Strojovna chlazení | BM Klima – MSE, Clivet 120 D |  |

- 2. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

| číslo | název jednotky | popis jednotky | umístění |  | výrobce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čerpadlo Grundfos | Zdvojená cirkulační čerpadla | Strojovna chlazení |  | Grundfos |  |
| 2. | Doplňovací zařízení Reflex – servitec s 30 | Aut. doplňovací a odplyňovací zařízení | Strojovna chlazení |  | Reflex |  |
| 3. | Doplňovací zařízení glykolové směsi Reflex | Aut. Doplňovací zařízení glykolové směsi | Strojovna chlazení |  | Reflex |  |
| 4. | Expanzní nádoby | Tlaková expanzní nádoby pro rozvody chladící vody a glykolové směsi | Strojovna chlazení |  | Reflex |  |
| 5. | Úpravna vody | Úprava a filtrace studené vody | Strojovna chlazení |  | Aquina |  |
| 6. | Tepelné čerpadlo | Tepelná čerpadla | Strojovna chlazení |  | Stiebel Eltron |  |
| 7 | Venkovní chladící věže | Axiální kondenzátor a glykolový vodní chladič | Strojovna chlazení |  | BM Klima |  |
| 8. | Vnitřní chladící jednotka | Chladič vody s odděleným kondenzátorem | Strojovna chlazení |  | BM Klima |  |

3. Popis servisního úkonu a četnost

| označ. | prvek | počet | aktivita | UŽIVATEL |  | ZHOTOVITEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kontrola | údržba | servis |
| 1. | Tepelná čerpadla WPF | 1kpl | -vizuální kontrola těsnosti všech spojů připojovacího potrubí - kontrola vyčištění výparníku, kontrola proudů kompresoru - kontrolo tlaků - kontrola nastavení teplot - kontrola těsnosti systému |  |  | 1 x ročně |
| 2. | Chladič vody MSE | 1 kpl | -vizuální kontrola těsnosti všech spojů připojovacího potrubí -preventivní prohlídka -vyčištění výměníku |  |  | 2 x ročně |
| 3. | Suchý chladič KVLY | 1kpl | -vizuální kontrola těsnosti všech spojů připojovacího potrubí -preventivní prohlídka -vyčištění výměníku a suchého chladiče |  |  | 2 x ročně |
| 4. | Úpravna vody AQUINA WG-BNT | 1kpl | -vizuální kontrola čistoty a průchodnosti filtru -celková vizuální kontrola zařízení úpravny vody a těsnosti všech spojů -kontrola množství a následné doplnění soli v nádobě |  |  | 1 x ročně |
| 5. | Doplňovací zařízení s odplyněním REFLEX Servitec S30, doplˇování glykolu kontrol P/gl 400 | 3kpl | -nastavení správného tlaku v exp. nádobě spolu s kontrolou neporušenosti membrány -zkouška obsluhujícího personálu tlakových nádob+zdravotní prohlídka -zkouška těsnosti expanzních nádob s membránou,vnitřní revize tlakové nádoby stabilní se zkouškou těsnosti -tlaková zkouška tlakové nádoby stabilní |  |  | 1 x ročně před topnou sezónou 1 x 3 roky 1 x ročně 1 x ročně |
| 6. | Expanzní nádoby REFLEX: NG 8/6, N 200/6, S 500/10, N 400/6 | 4kpl | -nastavení správného tlaku v exp. nádobě spolu s kontrolou neporušenosti membrány -zkouška obsluhujícího personálu tlakových nádob+zdravotní prohlídka -zkouška těsnosti expanzních nádob s membránou,vnitřní revize tlakové nádoby stabilní se zkouškou těsnosti -tlaková zkouška tlakové nádoby stabilní |  |  | 1 x ročně před topnou sezónou 1 x 3 roky 1 x ročně 1 x ročně |
| 7. | Akumulační zásobník chladící vody 2500, 3000 L | 3kpl | -vyčistit vnitřní prostor odkalením pomocí kulového kohoutu ve spodní části akumulační nádrže |  |  | 1 x ročně |
| 8. | Čerpadlo Grundfos TPD, TPED | 6 ks | -kontrola funkce čerpadel - mimo chladící období pravidelně „protočit“ neběžící čerpadla -kontrola chodu čerpadel -odvzdušnění čerpadel vždy pře chladící sezónou |  |  | Před chladící sezónou |
| 9. | Potrubí | DN20-200 | -kontrola tlaků a teplot vody v jedn. okruzích -kontrola těsnosti trubních rozvodů |  |  | 1 x ročně |
| 10. | Uzavírací armatury | DN15-200 | --kontrola uzavřením a opětovným otevřením s příp. opravou vadných prvků |  |  | 1 x ročně |
| 11. | Filtry | 45ks | -odkalení, vyčištění |  |  | 2 x ročně |
| 12. | Teploměr | 104ks | -kontrola údajů provozních teploměrů porovnáním s údaji kontrolního teploměru |  |  | 1 x 3 roky |
| 13. | Tlakoměr | 84ks | -kontrola nulové hodnoty tlakoměrů (na tlakové nádobě) porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru -kontrola údajů provozních tlakoměrů porovnáním s údaji kontrolního tlakoměru |  |  | 1 x 3 roky |