## PDU
Příloha č. 1 - Technická specifikace - dodávka PDU
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Je-li to možné, uvede přesný parametr nabízeného zařízení, v opačném případě uvede ANO/NE. Dodavatel k technické specifikaci přiloží webový odkaz nebo odkaz na přílohu v nabídce, kde bude možné ověřit splnění všech parametrů. Zadavatel upozorňuje, že nesplnění kteréhokoliv z uvedených parametrů je důvodem pro vyloučení účastníka a jeho nabídky z další účasti ve výběrovém řízení.
OBECNÉ POŽADAVKY |  |  | SPLNĚNÍ PARAMETRŮ V PODÁVANÉ NABÍDCE (ANO/NE)
U nabízeného zboží musí být v databázi výrobce zadavatel veden jako první majitel a uživatel zboží. Dodavatel je povinen, pokud ho o to zadavatel požádá, doložit oficiální písemné potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních, že jsou určena pro evropský trh a zadavatele, včetně uvedení sériových čísel všech dodávaných zařízení.
Zařízení musí být dodáno zcela nové, plně funkční, nikdy předtím nepoužívané, nerozbalené a kompletní (včetně příslušenství).
Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů a případné licence potřebné pro uvedení do provozu.
Dodavatel je povinen zajistit zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní softwarová vydání a verze software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat zadavatele o nových verzích software a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
Součástí dodávky bude příslušenství v podobě upevňovacího držáku PDU do racku. Model racku Knurr Miracel, šířka 600mm, hloubka 1000mm. Technická specifikace racku je součástí přílohy.
Maximální cena za tuto dodávku činí celkem 950 000 Kč bez DPH.
NÁZEV | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | POČET KUSŮ | CENA ZA KUS V KČ BEZ DPH | CENA ZA NABÍZENÝ POČET KUSŮ V KČ BEZ DPH
| FUNKCIONALITA / VLASTNOST | POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Inteligentní PDU | Provedení: | vertikální PDU do racku (zeroU) |  |  | 22 |  | 0
| Váha: | max. 6kg
| Šířka: | max. 57mm
| Výkon PDU: | min. 11.5kVA
| Vstupní konektor: | IEC 60309 3P 16A
| Délka přívodního kabelu: | min. 3m
| Místo připojení přívodního kabelu: | dolu (nahoru)
| Vstupní max. proud: | min. 16A
| Vstupní napětí a frekvence: | 3p 380-415V, 50/60Hz
| Výstupní napětí: | nominální 230V, rated 220-240V
| Výstupní napájecí konektory C13/Cx 10A: | min. 24ks
| Výstupní napájecí konektory C20/Cx 16A: | min. 12ks
| Podporované druhy měření: | čínný výkon (kW), zdánlivý výkon (kVA), napětí (V), proud (A), spotřeba energie (kWh), cosφ
| Měření na fázi samostatně: | ano
| Měření na výstupní zásuvku samostatně: | ano
| Možnost vzdáleného ovládání každé zásuvky samostatně (zap/vyp/reset) | ano
| Připojení s k síti ethernet: | ano
| Počet ethernet rozhraní: | min. 2, možnost redundantního zapojení k počítačové síti
| Maximální provozní teplota: | min. 60°C
| Kaskádování PDU: | ano, min. 16 PDU přes USB a min. 32 PDU přes ethernet
| Třída proudových transformátorů | třída 0.5
| Možnost hot-swap výměny řídícího modulu | ano
| Možnost připojení originálních environmentálních senzorů od výrobce PDU | ano
| Možnost připojení originálního senzoru vibrácí od výrobce PDU | ano
| Možnost připojení PDU na WiFi síť | ano, případný modul nemusí být součástí dodávky
| Podpora protokolů Telnet a SSHv2 | ano
| Automatická rotace displeja v závislosti na montáži PDU | ano
| Záruka | min. 2 roky
| Možnost hromadné konfigurace PDU prostřednictvím USB disku | ano
| Podpora Redfish API | ano
| Konektor USB, typ A | ano, min. 2ks, z toho min. 1ks podpora napájení
| Konektor USB, typ B | ano, min. 1ks
| Podpora JSON RPC | ano
| Možnost změny názvu login atributu LDAP autentizačního serveru | ano
| Přístup prostřednictvím webového rozhraní s možností konfigurace | ano
| Real-time grafy spotřeby dostupné přes webové rozhraní | ano
| Integrovaný proudový chránič | ne
| Podpora datového přepojení mobilního zařízení (iOS, Android) přímo s PDU | ano
| Lokální uživatelské účty | ano, min. 4
| Hromadní aktualizace firmwéru na všechny vzájomně propojené PDU | ano
| Integrovaný beeper | ano
| Zobrazení waveform přes webové rozhraní | ano
| Podpora Modbus TCP | ano
| Možnost barevného označení napájecí větvy výrobcem na napájecí liště | ano
| Podpora Modbus Gateway | ano
| Další vlastnosti: | zaznamenávání a identifikace poruch napájení: harmonické zkreslení, pokles/zvýšení napětí, zvýšení proudu, změna frekvence, přechodní proudové impulzy