TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §1d a vyhl. 499/2006 Sb.

ve znění vyhl. 405/2017 Sb.

DÚR+DSP, DPS

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum

Zahradnická fakulta v Lednici

za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se

specifickými potřebami

- ETAPA – v této etapě bude provedeno pouze přízemí s nejnutnějšími navazujícími stavebními úpravami; včetně bezbariérového vstupu do podlaží.

Vypracoval: 	PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 4062/3a, Hodonín

Ing. Zbyněk Neduchal

Datum:        	02/2024

Zakázka č.:  	2023-033

Všeobecný popis

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu Mendeleum v Lednici, okres Břeclav, za účelem zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami. Součástí stavebních úprav je také přístavba výtahu, nástavba části hygienického zázemí v místě stávajícího nevyužitého balkonu. Dále budou řešeny nové rozvody zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Objekt má nepravidelné půdorysné tvary, 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zastřešení je z větší části provedeno mansardovou střechou, ale částečně také sedlovou. Konstrukce krovu je z dřevěných trámů. Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP je tvořena z dřevěných trámů s rákosovou omítkou a nášlapnou vrstvou na dřevěném záklopu do štěrkopískového násypu. Nad 1S je stropní konstrukce z valených cihelných kleneb do ocelových nosníků. Základové konstrukce jsou pravděpodobně z cihel plných pálených.

Stavebními úpravami vzniknou v suterénu částečně laboratoře a potřebné technické, skladovací a hygienické zázemí. V 1NP budou zejména výukové prostory, skladovací prostory a hygienické zázemí. Ve 2NP se budou nacházet kanceláře se zázemím pro vyučující. Vertikální přístupové komunikace jsou řešeny nově – schodiště a výtah. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 24,15×21,13m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +9,570.

Parametry stavby

- Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu

Stavební úpravy

Zastavěná plocha objektu ……..……………………………….………...  379 m2

Obestavěný prostor ……………………………………..…….….…….. 4.320 m3

Přístavba - výtah

Zastavěná plocha  ……..…………………….…………………….………...  8 m2

Obestavěný prostor ……………………………………...………….......….. 95 m3

Nástavba – hygienické zařízení 2NP + balkon

Zastavěná plocha  ……..…………………….……………………...……...  44 m2

Obestavěný prostor ……………………………….……..…………...….... 135 m3

- Venkovní plochy

Rekonstruované plochy z betonové dlažby ……..………………………...  80 m2

Nové pochozí plochy z betonové dlažby ……..……………………..…...  110 m2

Rekonstruované plochy z asfaltového krytu ……….……………..…..…...  60 m2

Stávající zeleň rekultivovaná ……..…..…..……………………………...  290 m2

Nová zeleň ……..…..…..……………………………………………...…...  10 m2

Nová přístupová rampa se schodištěm ……..…..………...…………...…...  31 m2

- Inženýrské sítě

Stávající rozvody (el. NN, dešťová kanalizace, drenáž

a teplovod) určené ke zrušení ………………………..…………....….  100 bm

Nové rozvody el. NN – AYKY-J 3×240+120 v chráničce DN 110 ...........  35 bm

Nové rozvody teplovodu TWIN 2×50×4,6/175 .......................................  19 bm

Nové rozvody dešťové kanalizace PVC KG DN 150

včetně revizních šachet DN 400........................................................  50 bm

Nové rozvody drenážního potrubí PVC-U DN 200

včetně revizních šachet DN 400....................................................... 20 bm

Nová retenční nádrž ……………………………………...………........….. 20 m3

Nová vsakovací jáma z frakce 63/125 obaleného geotextilií …….......….. 18 m2

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Na dotčených pozemcích se nachází stávající objekt, zpevněná a zatravněná plocha. Pozemky jsou vedeny dle katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha. Pozemky jsou poměrně rovinné. Pozemky jsou součástí zastavěného území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Území, na němž se nachází řešená stavba, je dle územně plánovací dokumentace určeno jako UOz – Zóna občanského vybavení – výzkumná zařízení.

Občanské vybavení

Stávající základní občanské vybavení slouží především obyvatelům Lednice a Nejdku. V současné době dochází k rozvoji zařízení sloužících cestovnímu a turistickému ruchu, a to především obchodních a restauračních a speciálních služeb (informační centra, půjčovny sportovního nářadí). V návrhu občanského vybavení je třeba i v dalším výhledu počítat především s rozvojem těchto zařízení.

Základní občanské vybavení je uvažováno pro 2.500 obyvatel Lednice a Nejdku a cca 400 přechodně ubytovaných studentů a učňů školských zařízení nadmístního významu.

V turistické sezóně je třeba počítat s návštěvníky zámeckého areálu (v období květen – září celkem cca 120.000, průměrná denní návštěvnost 900 osob, špičková návštěvnost činí cca 6.000 osob).

Prostorová regulace

V zónách občanského vybavení je způsob zástavby dán stavebnímu čarami, určujícími minimální odstup od uličního prostoru. Výška a tvar je dán celkovou výškou zástavby v sídelním útvaru. V Lednici je přístupná výška objektů občanského vybavení pouze do 3. nadzemního podlaží se sklonitou střechou. Architektonický výraz budovy je třeba přizpůsobit místnímu rázu romanticko-historizujícímu stylu veřejných budov.

Funkční regulace

Zóny občanského vybavení jsou určeny výhradně pro určitý zařízení (školský, kulturní, sportovně rekreační).

Přípustná je v omezené míře funkce obytná (byty správců zařízení). Nepřípustná je činnost výrobní v žádné formě.

Stavba bude nadále užívána jako školské, výzkumné zařízení a stavebnímu úpravami nedojde ke změně účelu užívání – stavba je v souladu s přípustným využití.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden pouze průzkum a zaměření stavby za účelem zjištění stavu a dimenze jednotlivých prvků a konstrukcí.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle územně plánovací dokumentace se stavba nenachází v záplavovém území a dle České geologické služby se nenachází stavba na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně neovlivní ochranu okolí a odtokové poměry území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jsou požadavky na odstranění některých konstrukcí a prvků stavby. Požadavky na kácení dřevin nejsou.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčené pozemky nemají zábor ZPF ani nejsou v ochranném pásu lesu do 50m.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Dopravní infrastruktura

K řešenému objektu je přístup ze severozápadní strany po zpevněné komunikaci z asfaltového krytu.

Technická infrastruktura

Stavba je napojena na vnitroareálové rozvody kanalizace, vodovodu, teplovodu, elektrickou energii a sdělovací vedení. Stavební objekt bude odkanalizován do areálové splaškové kanalizace. Teplá voda je zajištěna z centrální kotelny ve vedlejším objektu, jehož trasa bude zrekonstruována za nové předizolované potrubí. Odpadní vody budou z objektu odváděny gravitačně do revizní šachty, odkud budou stávajícím připojením odváděny do areálových rozvodů. Odkanalizování suterénu bude řešeno gravitačně do nové čerpací šachty mimo objekt. Splaškové odpadní vody budou vyčerpány do uklidňovací revizní šachty a dále budou pokračovat gravitačně do areálových rozvodů společně s odpadními vodami z nadzemních podlaží. Systém dešťových odpadních vod bude z části objektu zachován a z části bude gravitačně odváděna do vsakovacího objektu o objemu 20m3, odkud bude zřízen bezpečnostní přepad do vsakovací jímky z kameniva frakce 63/125mm obaleného geotextilíí. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

Počátkem roku 2023 byla kolem objektu provedena sanace suterénního zdiva injektáží, zateplení s hydroizolačním souvrstvím a liniová drenáž s odvodem do čistící a vsakovací šachty s bezpečnostním výtlakem do stávající dešťové kanalizace. V případě kolize stávající drenáže s novými konstrukcemi bude tato trasa přeložena.

Bezbariérový přístup

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

- veškeré plochy užívané pro bezbariérový přístup mají výškový rozdíl do 20mm, příčný sklon do 2% a podélný sklon do 8,33%

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500mmx1500mm

- sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

- vstup do objektu má šířku nejméně 1250mm

- křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900mm.

- otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy

- dveře jsou zaskleny od výšky 400mm

- zámek dveří je umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm

- horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm.

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm – požadavek zapracován do PD

- do objektu je navržena rampa pro bezbariérový přístup – šířka 1500mm, max. podélný sklon je 6,25% a příčný 1%, rampa je z ocelových roštů, které budou mít mezery max. 15mm, rampa je přerušena podestou délky a šířky 1500mm s sklonem 1%, přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškového rozdílu, rampa je opatřena madly ve výši 900mm, které přesahuje 150mm začátek a konec rampy, madlo je osazeno od svislé konstrukce min. 60mm, tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, zábradlí bude mít spodní tyč ve výšce 100 až 250mm

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má kabinu šířky 1526mm a hloubku 2400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009.

Nové rozvody el. NN

Ze stávající rozpojovací skříně, umístěná na parc. č. 570/3, bude kabelem AYKYJ 3x240+120 připojena nová přípojková skříň SS200/NKE, umístěná v plášti objektu umístěný na parc. č. 570/1. Kabel bude uložen v kabelové chráničce DN110 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička bude uložena v pískovém loži.

Nové rozvody teplovodu

Zdrojem tepla bude stávající plynová kotelna. Z rozdělovače v kotelně, vystupuje samostatná topná větev pro řešený objekt. Toto zůstane zachováno. Zemní teplovod mezi objekty bude proveden nově předizolovaným potrubím. Předizolované potrubí je navrženo systémovou trubkou Twin - dvě teplovodní plastové trubky 50*4,6, ve společné izolaci, opatřené PE trubkou d175. Minimální krytí předizolovaného potrubí je 600 mm. Teplovodní přípojka bude přivedena do technické místnosti v suterénu budovy. Zde bude provedeno napojení přes anuloid, na kombinovaný rozdělovač se sběračem, ze kterého budou vystupovat samostatně ekvitermně regulované topné větve pro jednotlivé topné okruhy, dle podlaží objektu.

Nové rozvody splaškové kanalizace

Splaškové odpadní vody z 1.NP a 2.NP budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do nové revizní šachty DN1000, umístěné vedle objektu. Ze šachty budou odpadní vody odvedeny gravitačně do areálových rozvodů kanalizace. Tato šachta slouží současně i jako uklidňující šachta pro čerpací jímky. Do této jímky budou svedeny odpadní splaškové vody z 1.PP.

Čerpací jímka bude osazena na betonovou desku tloušťky 150mm vyztuženou KARI sítí KD35. čerpací jímka je uvažována jako plastový prefabrikát hloubky 4,0m se statickým zajištěním obetonováním. Je počítáno s akumulační výškou cca 1,0m.

Nové rozvody dešťové kanalizace

Dešťová voda bude z části objektu využívána na pozemku investora a to k zavlažování. Přebytečná dešťová voda z retence bude svedena přepadem z akumulační nádrže do vsakovacího objektu.

Dešťová voda bude ze severozápadní části objektu svedena do sedimentační šachty SŠ. Ze sedimentační šachty budou dešťové odpadní vody svedeny do retenční nádrže o vnitřních rozměrech 5,3x2,4x1,93m. Retenční nádrž bude osazena na betonovou desku tloušťky 200mm vyztuženou KARI sítí KD35. Bezpečnostní přepad retenční nádrže bude zaústěn do rozdělovací a odvzdušňovací šachty DŠ vsakovacího objektu.

Vsakovací objekt bude uložen na štěrkové lože frakce 4-8mm. Tloušťka lože bude 400mm. Na toto lože budou vyskládány a pospojovány do vsakovacího objektu voštinové bloky 1,2x0,6x0,42. Vsakovací objekt bude tvořen celkem 55 bloky ve dvou řadách nad sebou o celkovém rozměru 6,0x3,0x0,84m. Celý vsakovací objekt bude obalen filtrační geotextílií gramáž minimálně 500g/m2. Vsakovací objekt musí mít odvzdušňovací potrubí zaústěné do šachty DŠ. Minimální krytí nejvyšší části vsakovacího objektu (odvzdušňovací potrubí) musí být 300mm, maximální zatížení vsakovacích bloků je 1,8m zeminy včetně odvzdušňovacího lože.

Sedimentační šachta SŠ vyžaduje pravidelnou údržbu (čistění dna od sedimentů) a to minimálně jednou ročně.

Nové rozvody drenážního potrubí

Přístavbou výtahu dojde k přeložení stávajícího drenážního systému z potrubí PVC-U DN 200. Potrubí bude uloženo na podkladní beton C16/20 o min. tl. 100mm, obaleno separační geotextilií ze 100% PP 500g/m2 s praným říčním kamenivem z frakce 16/32.Zásyp bude proveden zeminou a hutněn po max. 300mm.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

- parc. č. 570/1 (379m2): Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří; č. p. 334; stavba občanského vybavení

- parc. č. 570/2 (11211m2): Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

Druh pozemku: Ostatní plocha; Způsob využití: Manipulační plocha

- parc. č. 572 (1931m2): Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

Druh pozemku: Ostatní plocha; Způsob využití: Zeleň

- parc. č. 1764 (12215m2): Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

Druh pozemku: Orná půda

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniká žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Nosné konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení. Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stávající stavba nevykazuje žádné známky porušení nosných konstrukcí, současný stav je vyhovující. Stavebně konstrukční řešení stavebních úprav vypracoval: Ing. Jiří Ilčík, Ph.D. – J2L Consult Hodonín

Objekt má nepravidelné půdorysné tvary, 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zastřešení je z větší části provedeno mansardovou střechou, ale částečně také sedlovou. Konstrukce krovu je z dřevěných trámů. Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP je tvořena z dřevěných trámů s rákosovou omítkou a nášlapnou vrstvou na dřevěném záklopu do štěrkopískového násypu. Nad 1S je stropní konstrukce z valených cihelných kleneb do ocelových nosníků. Základové konstrukce jsou pravděpodobně z cihel plných pálených.

Stavebními úpravami vzniknou v suterénu částečně laboratoře a potřebné technické, skladovací a hygienické zázemí. V 1NP budou zejména výukové prostory, skladovací prostory a hygienické zázemí. Ve 2NP se budou nacházet kanceláře se zázemím pro vyučující. Vertikální přístupové komunikace jsou řešeny nově – schodiště a výtah. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 24,15×21,13m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +9,570.

b) účel užívání stavby

Stavba bude sloužit jako školské, výzkumné zařízení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu

Stavební úpravy

Zastavěná plocha objektu ……..……………………………….………...  379 m2

Obestavěný prostor ……………………………………..…….….…….. 4.320 m3

Přístavba - výtah

Zastavěná plocha  ……..…………………….…………………….………...  8 m2

Obestavěný prostor ……………………………………...………….......….. 95 m3

Nástavba – hygienické zařízení 2NP + balkon

Zastavěná plocha  ……..…………………….……………………...……...  44 m2

Obestavěný prostor ……………………………….……..…………...….... 135 m3

- Venkovní plochy

Rekonstruované plochy z betonové dlažby ……..………………………...  80 m2

Nové pochozí plochy z betonové dlažby ……..……………………..…...  110 m2

Rekonstruované plochy z asfaltového krytu ……..………..……..…..…...  60 m2

Stávající zeleň rekultivovaná ……..…..…..……………………………...  290 m2

Nová zeleň ……..…..…..……………………………………………...…...  10 m2

Nová přístupová rampa se schodištěm ……..…..………...…………...…...  31 m2

- Inženýrské sítě

Stávající rozvody (el. NN, dešťová kanalizace, drenáž

a teplovod) určené ke zrušení ………………………..…………....….  100 bm

Nové rozvody el. NN – AYKY-J 3×240+120 v chráničce DN 110 ...........  35 bm

Nové rozvody teplovodu TWIN 2×50×4,6/175 .......................................  19 bm

Nové rozvody dešťové kanalizace PVC KG DN 150

včetně revizních šachet DN 400........................................................  50 bm

Nové rozvody drenážního potrubí PVC-U DN 200

včetně revizních šachet DN 400.......................................................  20 bm

Nová retenční nádrž ……………………………………...………..........….. 20 m3

Nová vsakovací jáma z frakce 63/125 obaleného geotextilií …….........….. 18 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Potřeby a spotřeby médií a hmot

Potřeby a spotřeby médií a hmot jsou v podobě pitné vody, teplé vody a elektřiny a jsou uvedeny v přílohách projektové dokumentace.

Hospodaření s dešťovou vodou

Systém dešťových odpadních vod bude z části objektu zachován a z části bude gravitačně odváděna do retenční nádrže o objemu 20m3, odkud bude zřízen bezpečnostní přepad do vsakovací jímky z kameniva frakce 63/125mm obaleného geotextilíí. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

Celkové produkované množství odpadů a emisí

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce níže – předpokládaný odhad.

|  | Katalogové číslo odpadu podle vyhl. 96/2016 Sb | Specifikace odpadu | kat. | Množství (tuny) | Způsob naložení s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O | 75,23 | Skládka |
| 2 | 170201 | Dřevo | O | 2,57 | Sběrný dvůr |
| 3 | 170202 | Sklo | O | 0,08 | Sběrný dvůr |
| 4 | 170203 | Plasty | O | 0,09 | Sběrný dvůr |
| 5 | 170407 | Směsné kovy | O | 0,69 | Sběrný dvůr |
| 6 | 170411 | Kabely neuvedené pod č. 170410 | O | 0,17 | Sběrný dvůr |
| 7 | 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 679,14 | Skládka |
| 8 | 170604 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601, 170603 | O | 0,87 | Sběrný dvůr |
| 9 | 170802 | Stavební materiál na bázi sádry | O | 0,10 | Skládka |
| 10 | 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170905, 170903 | O | 9,22 | Skládka |
| 11 | 150102 | Plastové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 12 | 150103 | Dřevěné obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 13 | 150104 | Kovové obaly | O | 0,02 | Sběrný dvůr |
| 14 | 150106 | Směsné obaly | O | 0,03 | Skládka |

Třída energetické náročnosti budov

Třída energetické náročnosti budovy není hodnocena, jelikož dle zákona č. 406/2000 Sb. § 2 odst. 1, písm. s) se pro účely posouzení dle tohoto zákona nejedná o větší změnu dokončené budovy změnou dokončené budovy na více jak 25% celkové plochy obálky budovy. Dále požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny: b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení výstavby: 06/2024

Ukončení výstavby: 06/2026

Stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby

Tato část bude vypracována v samostatném rozpočtu prováděcí dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba bude sloužit jako školské, výzkumné zařízení – stavba je v souladu s přípustným využití.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu Mendeleum v Lednici, okres Břeclav, za účelem zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami. Součástí stavebních úprav je také přístavba výtahu, nástavba části hygienického zázemí v místě stávajícího nevyužitého balkonu. Dále budou řešeny nové rozvody zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Stavebními úpravami vzniknou v suterénu částečně laboratoře a potřebné technické, skladovací a hygienické zázemí. V 1NP budou zejména výukové prostory, skladovací prostory a hygienické zázemí. Ve 2NP se budou nacházet kanceláře se zázemím pro vyučující. Vertikální přístupové komunikace jsou řešeny nově – schodiště a výtah. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 24,15×21,13m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +9,570.

Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresu pohledů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Technologie výroby se v objektu nenachází.

Provozní řešení školního a výzkumného zařízení:

Řešený objekt Mendeleum se nachází v areálu Mendelovy univerzity, ústav genetiky zahradnické fakulty – pracoviště Lednice.  Provozní doba objektu - výuka bude probíhat od 7:00 do18:00. Kapacita objektu bude pro 50 studentů a 20 vyučujících.

V objektu se bude nacházet vědecko-výzkumné pracoviště se zaměřením na výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií, kde jsou využívány principy molekulární genetiky ve šlechtění a sledování zdravotního stavu zahradnických kultur anebo tkáňové kultury pro in vitro eliminaci virových chorob.

V 1NP Dále bude probíhat výuka v celkem 3 učebnách, 1 laboratoři a 1 cvičebně. Výuka je zaměřena na genetiku a šlechtění rostlin.

Ve 2NP se nachází celkem 7 kanceláří pro celkem 20 vyučujících a 1 zasedací místnost.

Klimakomory (m. č. 004) a laboratoř (m. č. 005):

Kultivační místnost pro rostliny s klimaboxy (m. č. 004) a kultivační místnost pro rostliny na pěstebních stolech (m. č. 005) funguje v režimu vhodném pro rostliny za účasti pracovníků / obsluhy v délce maximálně 2 hodiny denně. Tato obslužná činnost zmíněných prostor spočívá v přinesení / odnesení rostlin z přípravných prostor nacházejících se ve sklenících poblíž objektu, sanaci prostor, nastavení automatického režimu závlahy, osvětlení a ostatních čidel. Kultivační místnost pro rostliny (m. č. 005) bude vybavena náplavovými stoly rozdělenými do šesti sekcí s automatickým ovládáním. Každá sekce bude schopna nezávislého programování pro automatickou závlahu s možností nastavení intenzity a frekvence závlahy. Každá sekce bude disponovat samostatně programovatelným osvětlením využívajícím pěstební lampy s optimálním světelným spektrem pro růst rostlin, což zcela eliminuje potřebu přisvětlování denním světlem. Ba naopak, denní osvětlení narušuje cirkadiální rytmus nastavený řízeně kultivovaným rostlinám a tím narušuje experimenty. Z toho důvodu budou okna v kultivačních místnostech opatřena fólií, která vhodně upravuje přirozené denní osvětlení těchto kultivačních prostor tak, aby nebyly ovlivněny experimenty s rostlinami. Teplota a vlhkost jsou přesně definovatelné a regulovatelné díky použití tepelných čerpadel a automatickému odvlhčovači v kultivační místnosti. Celý systém je navržen tak, aby rostliny umístěné na stolech nevyžadovaly každodenní péči a tak, jak již bylo zmíněno výše, pokud péči rostliny vyžadují je v délce maximálně 2 hodiny za den. Pro vyhodnocení pokusů slouží laboratorní prostory umístěné v 1NP budovy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

- veškeré plochy užívané pro bezbariérový přístup mají výškový rozdíl do 20mm, příčný sklon do 2% a podélný sklon do 8,33%

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500mmx1500mm

- sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

- vstup do objektu má šířku nejméně 1250mm

- křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900mm.

- otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy

- dveře jsou zaskleny od výšky 400mm

- zámek dveří je umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm

- horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm.

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm – požadavek zapracován do PD

- do objektu je navržena rampa pro bezbariérový přístup – šířka 1500mm, max. podélný sklon je 6,25% a příčný 1%, rampa je z ocelových roštů, které budou mít mezery max. 15mm, rampa je přerušena podestou délky a šířky 1500mm s sklonem 1%, přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškového rozdílu, rampa je opatřena madly ve výši 900mm, které přesahuje 150mm začátek a konec rampy, madlo je osazeno od svislé konstrukce min. 60mm, tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, zábradlí bude mít spodní tyč ve výšce 100 až 250mm

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má kabinu šířky 1526mm a hloubku 2400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti při užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy objektu Mendeleum v Lednici, okres Břeclav, za účelem zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami. Součástí stavebních úprav je také přístavba výtahu, nástavba části hygienického zázemí v místě stávajícího nevyužitého balkonu. Dále budou řešeny nové rozvody zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, chlazení a elektroinstalace.

Objekt má nepravidelné půdorysné tvary, 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Zastřešení je z větší části provedeno mansardovou střechou, ale částečně také sedlovou. Konstrukce krovu je z dřevěných trámů. Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP je tvořena z dřevěných trámů s rákosovou omítkou a nášlapnou vrstvou na dřevěném záklopu do štěrkopískového násypu. Nad 1S je stropní konstrukce z valených cihelných kleneb do ocelových nosníků. Základové konstrukce jsou pravděpodobně z cihel plných pálených.

Stavebními úpravami vzniknou v suterénu částečně laboratoře a potřebné technické, skladovací a hygienické zázemí. V 1NP budou zejména výukové prostory, skladovací prostory a hygienické zázemí. Ve 2NP se budou nacházet kanceláře se zázemím pro vyučující. Vertikální přístupové komunikace jsou řešeny nově – schodiště a výtah. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 24,15×21,13m a nejvyšší hřeben na výškové kótě +9,570.

Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresu pohledů.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stávající základové konstrukce jsou provedeny pravděpodobně z CPP na maltu VPC na šířku zdiva. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny taktéž z CPP na maltu VPC a dutinových cihel na maltu PVC. Vodorovná konstrukce nad 1S je provedena z cihelných valených kleneb do ocelových I-profilů. Nad 1NP a 2NP jsou dřevěné trámové stropy s rákosovou omítkou na dřevěném podbití. Podlahové konstrukce jsou provedeny na dřevěném záklopu na roznášecích trámcích do štěrkopískového lože. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnou konstrukcí s laťováním a keramickými taškami.

Stavebními úpravami budou vybourány podlahy v 1S a zvětšena světlá výška místností. Z důvodu nedostatečné hloubky základové spáry budou všechny základy šachovnicově podbetonovány a následně proveden podkladní beton a nové skladby podlah. Dále bude provedeno nové napojení na hydroizolační souvrství viz část sanace, která je přílohou této PD. Dále budou vybourány téměř všechny nenosné příčky, vybourání vnitřních otvorů a zrušení stávajícího schodiště do 2NP společně s podestami. V tomto místě vznikne nová zasedací místnost a schodiště bude nově vytvořeno v místě stávající kanceláře od 1S až do 2NP. Nástavba bude provedena z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou zdící maltu. Nenosné konstrukce budou provedeny v 1S z pórobetonových příček a v 1NP a 2NP již ze SDK konstrukce.

Výtahová šachta bude provedeny ze ztraceného bednění tl. 300mm a zateplením expandovaným polystyrenem. Pod úrovní terénu budou stěny provedeny z monolitického vodostavebního betonu a zateplením izolací z XPS.

Nové přístupové rampy budou provedeny z ocelové pozinkované konstrukce na betonových patkách.

Nové rozvody el. NN

Ze stávající rozpojovací skříně, umístěná na parc. č. 570/3, bude kabelem AYKYJ 3x240+120 připojena nová přípojková skříň SS200/NKE, umístěná v plášti objektu umístěný na parc. č. 570/1. Kabel bude uložen v kabelové chráničce DN110 uložena ve výkopu dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení, čl.NA.4.5.13 kladení kabelů do země. Kabelová chránička bude uložena v pískovém loži.

Nové rozvody teplovodu

Zdrojem tepla bude stávající plynová kotelna. Z rozdělovače v kotelně, vystupuje samostatná topná větev pro řešený objekt. Toto zůstane zachováno. Zemní teplovod mezi objekty bude proveden nově předizolovaným potrubím. Předizolované potrubí je navrženo systémovou trubkou Twin - dvě teplovodní plastové trubky 50*4,6, ve společné izolaci, opatřené PE trubkou d175. Minimální krytí předizolovaného potrubí je 600 mm. Teplovodní přípojka bude přivedena do technické místnosti v suterénu budovy. Zde bude provedeno napojení přes anuloid, na kombinovaný rozdělovač se sběračem, ze kterého budou vystupovat samostatně ekvitermně regulované topné větve pro jednotlivé topné okruhy, dle podlaží objektu.

Nové rozvody splaškové kanalizace

Splaškové odpadní vody z 1.NP a 2.NP budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do nové revizní šachty DN1000, umístěné vedle objektu. Ze šachty budou odpadní vody odvedeny gravitačně do areálových rozvodů kanalizace. Tato šachta slouží současně i jako uklidňující šachta pro čerpací jímky. Do této jímky budou svedeny odpadní splaškové vody z 1.PP.

Čerpací jímka bude osazena na betonovou desku tloušťky 150mm vyztuženou KARI sítí KD35. čerpací jímka je uvažována jako plastový prefabrikát hloubky 4,0m se statickým zajištěním obetonováním. Je počítáno s akumulační výškou cca 1,0m.

Nové rozvody dešťové kanalizace

Dešťová voda bude z části objektu využívána na pozemku investora a to k zavlažování. Přebytečná dešťová voda z retence bude svedena přepadem z akumulační nádrže do vsakovacího objektu.

Dešťová voda bude ze severozápadní části objektu svedena do sedimentační šachty SŠ. Ze sedimentační šachty budou dešťové odpadní vody svedeny do retenční nádrže o vnitřních rozměrech 5,3x2,4x1,93m. Retenční nádrž bude osazena na betonovou desku tloušťky 200mm vyztuženou KARI sítí KD35. Bezpečnostní přepad retenční nádrže bude zaústěn do rozdělovací a odvzdušňovací šachty DŠ vsakovacího objektu.

Vsakovací objekt bude uložen na štěrkové lože frakce 4-8mm. Tloušťka lože bude 400mm. Na toto lože budou vyskládány a pospojovány do vsakovacího objektu voštinové bloky 1,2x0,6x0,42. Vsakovací objekt bude tvořen celkem 55 bloky ve dvou řadách nad sebou o celkovém rozměru 6,0x3,0x0,84m. Celý vsakovací objekt bude obalen filtrační geotextílií gramáž minimálně 500g/m2. Vsakovací objekt musí mít odvzdušňovací potrubí zaústěné do šachty DŠ. Minimální krytí nejvyšší části vsakovacího objektu (odvzdušňovací potrubí) musí být 300mm, maximální zatížení vsakovacích bloků je 1,8m zeminy včetně odvzdušňovacího lože.

Sedimentační šachta SŠ vyžaduje pravidelnou údržbu (čistění dna od sedimentů) a to minimálně jednou ročně.

Nové rozvody drenážního potrubí

Přístavbou výtahu dojde k přeložení stávajícího drenážního systému z potrubí PVC-U DN 200. Potrubí bude uloženo na podkladní beton C16/20 o min. tl. 100mm, obaleno separační geotextilií ze 100% PP 500g/m2 s praným říčním kamenivem z frakce 16/32.Zásyp bude proveden zeminou a hutněn po max. 300mm.

c) mechanická odolnost a stabilita

Nosné konstrukce jsou posouzeny ve stavebně konstrukčním řešení. Stavba bude provedena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavebně konstrukční řešení vypracoval: Ing. Jiří Ilčík, Ph.D. – J2L Consult Hodonín.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Stávající objekt je vytápěn ze stávající centrální plynové kotelny, kde jsou umístěny 2 teplovodní kotle, každý o max. tepelném výkonu 198kW. Stávající přívod je nevyhovující, a tak bude nahrazen za nové předizolované potrubí. Ohřev bude v kombinaci s otopnými tělesy a podlahové vytápění. V 1S jsou navrženy 2 klimakomory, které budou napojeny na venkovní tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Ohřev vody bude obstaráván ze zásobníkového ohřívače vody, který bude napojen již zmíněné tepelné čerpadlo vzduch-voda. V místě 1S bude zřízen nově rozdělovač vytápění, ze kterého budou vystupovat samostatně ekvitermně regulované topné větve pro jednotlivé topné okruhy a ohřev vody.

Objekt bude větraný jednak nuceně a jednak přirozeně. Nuceně větrané budou vybrané místnosti, bezokenní místnosti a místnosti hygienického zázemí budovy. Dvě místnosti laboratoře v 1S budou větrány rovnotlakým způsobem, ostatní nuceně větrané místnosti budou větrané podtlakově. Učebny, kanceláře, zasedací místnost, apod. budou větrané přirozeně okny. VZT jednotka pro větrání laboratoří v 1S bude umístěna ve vnitřním prostoru pod schody. Ventilátory pro podtlakové větrání budou osazené pod stropem větraných místností popř. vedle větraných místností. Odpadní vzduch bude dopravován vždy do venkovního prostoru na fasádu budovy. Vybrané sklady budou větrané přirozeně mřížkami do okolních vnitřních prostorů. Chráněná úniková cesta bude větraná přirozeně okny. Výtahová šachta bude větraná přirozeně otvory v obvodovém plášti do venkovního prostoru o ploše 1/100 půdorysné plochy výtahové šachty.  Do prostoru laboratoře v 1.NP bude přívod vzduchu zajištěn pod tlakem z venkovního prostoru s filtrací vzduchu. Technologické větrání laboratoře v 1.NP (laboratorní digestoř) není předmětem této PD. Tato PD řeší pouze VZT potrubí a koncové elementy. V celém prostoru bude pouze základní prostředí (bez zvýšené produkce prachu a bez vývinu tepla a výbušných látek), v digestoři laboratoře (technologické odsávání) budou výpary slabých kyselin. Pro používání technologického chlazení je nutné vypracovat technologický postup.

Vybrané pobytové místnosti jako jsou učebny, zasedací místnost a kanceláře chladit na teplotu o cca 3°C nižší než teplota venkovní. Laboratoře chladit na teplotu maximálně 26°C. Chlazení bude provedeno dvěma centrálními venkovními chladicími jednotkami (dvě venkovní kondenzační jednotky) tzv. VRF systémem. Všechny vnitřní chladicí výparníkové jednotky budou napojené na tuto jednu venkovní kondenzační jednotku a budou osazené v každé chlazení místnosti. Rozvod chladiva bude páteřním Cu potrubím s odbočkami. Cu potrubí bude po celé délce izolováno tepelnou izolací s vysokým difúzním odporem, ve venkovním prostoru opatřenou krytím této izolace. Kondenzační jednotka (venkovní) bude osazena na terénu u paty budovy vedle venkovní části tepelného čerpadla pod okny laboratoře v 1.NP. Chlazení serveru bude přirozeně větráním do okolních prostorů.

b) výčet technických a technologických zařízení

Technickým zařízením jsou: centrální plynové teplovodní kotle o výkonu 198kW ve vedlejším objektu, tepelné čerpadlo vzduch-voda, zásobníkový ohřívač vody, venkovní kondenzační klimatizační jednotky, vnitřní výparníkové klimatizační jednotky, VZT jednotka laboratoří v 1S a axiální ventilátory bezokenních prostor.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatném Požárně bezpečnostním řešení, které zpracoval: Ing. Vlastimil Trnečka – Hodonín

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Třída energetické náročnosti budovy není hodnocena, jelikož dle zákona č. 406/2000 Sb. § 2 odst. 1, písm. s) se pro účely posouzení dle tohoto zákona nejedná o větší změnu dokončené budovy změnou dokončené budovy na více jak 25% celkové plochy obálky budovy. Dále požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny: b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Objekt bude větraný jednak nuceně a jednak přirozeně. Nuceně větrané budou vybrané místnosti, bezokenní místnosti a místnosti hygienického zázemí budovy. Dvě místnosti laboratoře v 1S budou větrány rovnotlakým způsobem, ostatní nuceně větrané místnosti budou větrané podtlakově. Učebny, kanceláře, zasedací místnost, apod. budou větrané přirozeně okny. VZT jednotka pro větrání laboratoří v 1S bude umístěna ve vnitřním prostoru pod schody. Ventilátory pro podtlakové větrání budou osazené pod stropem větraných místností popř. vedle větraných místností. Odpadní vzduch bude dopravován vždy do venkovního prostoru na fasádu budovy. Vybrané sklady budou větrané přirozeně mřížkami do okolních vnitřních prostorů. Chráněná úniková cesta bude větraná přirozeně okny. Výtahová šachta bude větraná přirozeně otvory v obvodovém plášti do venkovního prostoru o ploše 1/100 půdorysné plochy výtahové šachty.  Do prostoru laboratoře v 1.NP bude přívod vzduchu zajištěn pod tlakem z venkovního prostoru s filtrací vzduchu. Technologické větrání laboratoře v 1.NP (laboratorní digestoř) není předmětem této PD. Tato PD řeší pouze VZT potrubí a koncové elementy. V celém prostoru bude pouze základní prostředí (bez zvýšené produkce prachu a bez vývinu tepla a výbušných látek), v digestoři laboratoře (technologické odsávání) budou výpary slabých kyselin. Pro používání technologického chlazení je nutné vypracovat technologický postup.

Vytápění

Stávající objekt je vytápěn ze stávající centrální plynové kotelny, kde jsou umístěny 2 teplovodní kotle, každý o max. tepelném výkonu 198kW. Stávající přívod je nevyhovující, a tak bude nahrazen za nové předizolované potrubí. Ohřev bude v kombinaci s otopnými tělesy a podlahové vytápění.

Chlazení

Vybrané pobytové místnosti jako jsou učebny, zasedací místnost a kanceláře chladit na teplotu o cca 3°C nižší než teplota venkovní. Laboratoře chladit na teplotu maximálně 26°C. Chlazení bude provedeno dvěma centrálními venkovními chladicími jednotkami (dvě venkovní kondenzační jednotky) tzv. VRF systémem. Všechny vnitřní chladicí výparníkové jednotky budou napojené na tuto jednu venkovní kondenzační jednotku a budou osazené v každé chlazení místnosti. Rozvod chladiva bude páteřním Cu potrubím s odbočkami. Cu potrubí bude po celé délce izolováno tepelnou izolací s vysokým difúzním odporem, ve venkovním prostoru opatřenou krytím této izolace. Kondenzační jednotka (venkovní) bude osazena na terénu u paty budovy vedle venkovní části tepelného čerpadla pod okny laboratoře v 1.NP. Chlazení serveru bude přirozeně větráním do okolních prostorů.

Osvětlení

Stavba splňuje požadované limity osvětlení.

Zásobování vodou

Stavba je napojena na veřejný vodovod.

Likvidace odpadů

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost

Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické limity pro vibrace, hluk a prašnost.

Tepelné čerpadlo bude splňovat hladinu akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době (50dB) i v noční době (40dB), zda je vnější jednotka tepelného čerpadla osezena v poloprostoru.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ve stavbě je navržena ochrana pro nízký radonový index pozemku.

b) ochrana před bludnými proudy

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nacházejí bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast.

d) ochrana před hlukem

Stavebními úpravami nevzniká žádný významný zdroj hluku. Tepelné čerpadlo bude splňovat hladinu akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době (50dB) i v noční době (40dB).

e) protipovodňová opatření

Stavba se dle územně plánovací dokumentace nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se dle České geologické služby nenachází na poddolovaném území. Na dotčených pozemcích není znám výskyt metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena na vnitroareálové rozvody kanalizace, vodovodu, teplovodu, elektrickou energii a sdělovací vedení. Stavební objekt bude odkanalizován do areálové splaškové kanalizace. Teplá voda je zajištěna z centrální kotelny ve vedlejším objektu, jehož trasa bude zrekonstruována za nové předizolované potrubí. Odpadní vody budou z objektu odváděny gravitačně do revizní šachty, odkud budou stávajícím připojením odváděny do areálových rozvodů. Odkanalizování suterénu bude řešeno gravitačně do nové čerpací šachty mimo objekt. Splaškové odpadní vody budou vyčerpány do uklidňovací revizní šachty a dále budou pokračovat gravitačně do areálových rozvodů společně s odpadními vodami z nadzemních podlaží. Systém dešťových odpadních vod bude z části objektu zachován a z části bude gravitačně odváděna do retenční nádrže o objemu 20m3, odkud bude zřízen bezpečnostní přepad do vsakovací jímky z kameniva frakce 63/125mm obaleného geotextilíí. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou uvedeny v příloze PD.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

K řešenému objektu je přístup ze severozápadní strany po zpevněné komunikaci z asfaltového krytu.

U řešené stavby jsou dodrženy veškeré obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

- veškeré plochy užívané pro bezbariérový přístup mají výškový rozdíl do 20mm, příčný sklon do 2% a podélný sklon do 8,33%

- povrch pochozích ploch je rovný, pevný a upravený proti skluzu, nášlapná vrstva má:

a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo

b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo

c) úhel kluzu nejméně 10°,

popřípadě ve sklonu pak:

d) součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg a, nebo

e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg a), nebo

f) úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg a),

a je úhel sklonu ve směru chůze.

- před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500mmx1500mm

- sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %)

- vstup do objektu má šířku nejméně 1250mm

- křídlo vstupních dveří umožňuje otevření nejméně 900mm.

- otvíravá dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy

- dveře jsou zaskleny od výšky 400mm

- zámek dveří je umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm

- horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500mm.

- minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, je kruh o průměru 1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku o 90° až 180° je obdélník o rozměrech 1200mm x1500mm – požadavek zapracován do PD

- do objektu je navržena rampa pro bezbariérový přístup – šířka 1500mm, max. podélný sklon je 6,25% a příčný 1%, rampa je z ocelových roštů, které budou mít mezery max. 15mm, rampa je přerušena podestou délky a šířky 1500mm s sklonem 1%, přechod mezi rampou a navazující komunikací je bez výškového rozdílu, rampa je opatřena madly ve výši 900mm, které přesahuje 150mm začátek a konec rampy, madlo je osazeno od svislé konstrukce min. 60mm, tvar madla umožňuje uchopení rukou shora a jeho pevné sevření, zábradlí bude mít spodní tyč ve výšce 100 až 250mm

- volná plocha před výtahem je min. 1500x1500mm

- dveře výtahu jsou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře

- výtah má kabinu šířky 1526mm a hloubku 2400mm

- šířka vstupu do výtahu je 900mm

- sklopné sedátko v kleci výtahu je v dosahu ovladačů.

- ovladače ve výtahu a na nástupních místech do výtahu vyčnívají nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm

- reliéfní značky nejsou ryté a vpravo od ovladače je příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby, pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se Braillův znak nemusí provádět

- bude zajištěna hlasová fráze signalizující směr budoucí jízdy výtahu

- obousměrné dorozumívací zařízení ve výtahu umožňuje indukční poslech pro nedoslýchavé osoby, toto zařízení bude označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č. 4 vyhl. 398/2009

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

K řešenému objektu je přístup ze severozápadní strany po zpevněné komunikaci z asfaltového krytu.

c) doprava v klidu

Výpočet parkovacích stání (ČSN 73 6110):

Druh stavby – vysoká škola

Účelová jednotka – student

Počet účelových jednotek na 1 stání – 6

Odstavná:	- nestanovují se

Parkovací: 	- 50/6 = 8,33 = 9 parkovací stání

Před areálem se nachází celkem 11 parkovacích stání a v areálu se nachází další parkovací stání na zpevněné ploše, které umožňuje parkování osobními vozidly. Kapacita je vyhovující.

d) pěší a cyklistické stezky

PD není touto částí dotčena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Vykopaná zemina bude použita na dosypy kolem stavby.

b) použité vegetační prvky

Jsou navrženy nové stromy, keře a zatravněné plochy.

c) biotechnická opatření

PD není touto částí dotčena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou vyhovovat platným předpisům.

Hluk

Stavebními úpravami nevzniká žádný významný zdroj hluku. Tepelné čerpadlo bude splňovat hladinu akustického tlaku dle nařízení vlády č. 272/2011 pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době (50dB) i v noční době (40dB).

Odpady

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

Půda

Výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovávat ekologickou funkci a vazby v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou navrhovány žádné ochranné ani bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot budou jen ve využití vody a elektřiny z vnitřních rozvodů v rámci výstavby.

b) odvodnění staveniště

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku stavebníka.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura

K řešenému objektu je přístup ze severozápadní strany po zpevněné komunikaci z asfaltového krytu.

Technická infrastruktura

Staveniště bude napojeno na vodu a elektřinu z vnitřních rozvodů v rámci výstavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během výstavby nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb ani pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště je dáno oplocení pozemku stavebníka. Z hlediska ochrany okolí staveniště nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Maximální zábor staveniště bude dán oplocením hranice pozemku stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavba nebude dotčena požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v tabulce viz odstavec B.2.1 h).

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosypy kolem stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při výstavbě je nutno postupovat dle bezpečnostních předpisů, platných norem a zákonů. Hlavní zásady jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

Odborné práce je nutno svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním.

Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn, hlavně materiálových. Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude dotčena bezbariérově užívanými stavbami.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou za potřebí žádná dopravní inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení výstavby: 06/2024

Ukončení výstavby: 06/2026

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Odpadní vody budou z objektu odváděny gravitačně do revizní šachty, odkud budou stávajícím připojením odváděny do areálových rozvodů. Odkanalizování suterénu bude řešeno gravitačně do nové čerpací šachty mimo objekt. Splaškové odpadní vody budou vyčerpány do uklidňovací revizní šachty a dále budou pokračovat gravitačně do areálových rozvodů společně s odpadními vodami z nadzemních podlaží. Systém dešťových odpadních vod bude z části objektu zachován a z části bude gravitačně odváděna do retenční nádrže o objemu 20m3, odkud bude zřízen bezpečnostní přepad do vsakovací jímky z kameniva frakce 63/125mm obaleného geotextilíí. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou volně zasáknuty do okolního terénu na pozemku stavebníka.