PROTOKOL

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Brně				dne   10. února 2025

Složení komise :

Předseda komise:               	Ing. Miroslav Matuška – Silnoproud

Ostatní členové komise:    	Ing. Ondřej Hamrník  – Stavební část

Ing. Ludmila Plagová – PBŘ

Ing. Jan Vojta – UT, VZT

Název objektu :	Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A

Úprava předprostoru studoven na chill-out zónu

Podklady použité pro stanovení druhu prostředí :

Stavební projekt, podklady od zpracovatelů jednotlivých profesí, informace investora o charakteru místností, ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN EN 60079-10 a další související normy a předpisy.

Popis objektu :	Jedná se o úpravu předprostoru studoven na chill-out zónu knihovny MENDELU, která se nachází areálu MENDELU v 1.PP objektu A v Brně.

Při změně využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám. Vnější vlivy v technologických zařízeních stanovuje jejich dodavatel.

Rozhodnutí komise :	Vnější vlivy byly určeny dle platných norem ČSN. Ve všech prostorech byly komisí schváleny uvedené vnější vlivy – viz příloha č.1

Podpis předsedy komise       ……………………………….

Stanovení vnějších vlivů

1. Stanovení prostředí z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par dle ČSN EN 60079-10:

Jedná se o prostory bez nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, plynů a par.

2. Určení prostorů podle působení vnějších vlivů dle  ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

Vnitřní prostory objektu

| DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, 33 2000-5-51 ed.3 VNĚJŠÍ VLIVY | Vnější vlivy, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem – dříve Normální prostor |
| --- | --- |
| Teplota okolí | AA5 |
| Atmosférické podmínky | AB5 |
| Nadmořská výška | AC1 |
| Výskyt vody | AD1 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 |
| Mechanické namáhaní: ráz | AG1 |
| vibrace | AH1 |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL1 |
| Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení | AM1 |
| Sluneční záření | AN1 |
| Seismické účinky | AP1 |
| Bouřková činnost (počet bouřkových dní v roce) | AQ1 |
| Pohyb vzduchu | AR1 |
| Vítr | AS1 |
| VYUŽITÍ |  |
| Schopnost osob | BA1 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC1 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |
| # KONSTRUKCE BUDOV |  |
| Stavební materiály | CA1 |
| Konstrukce budov | CB1 |

Seznam místností na něž se vztahují normální prostory:

Všechny vnitřní prostory kromě venkovního prostoru a technických místností.

V koupelnách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33-2000-7-701 ed.2.

Poznámka: účel místnosti dle uvedeného seznamu je uveden na jednotlivých dispozičních výkresech.

Technické místnosti

| DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, 33 2000-5-51 ed.3 VNĚJŠÍ VLIVY | Vnější vlivy, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem – dříve Nebezpečný prostor |
| --- | --- |
| Teplota okolí | AA5 |
| Atmosférické podmínky | AB5 |
| Nadmořská výška | AC1 |
| Výskyt vody | AD1 |
| Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
| Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 |
| Mechanické namáhaní: ráz | AG1 |
| vibrace | AH1 |
| Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
| Výskyt živočichů | AL1 |
| Elektromag., elektrostat., nebo ionizující působení | AM1 |
| Sluneční záření | AN1 |
| Seismické účinky | AP1 |
| Bouřková činnost (počet bouřkových dní v roce) | AQ1 |
| Pohyb vzduchu | AR1 |
| Vítr | AS1 |
| VYUŽITÍ |  |
| Schopnost osob | BA1 |
| Dotyk osob s potenciálem země | BC3 |
| Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |
| Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |
| # KONSTRUKCE BUDOV |  |
| Stavební materiály | CA1 |
| Konstrukce budov | CB1 |

Seznam místností na něž se vztahují nebezpečné prostory:

Technická místnost

Poznámka: účel místnosti dle uvedeného seznamu je uveden na jednotlivých dispozičních výkresech.