Předložená dokumentace ve stupni prováděcí dokumentace, řeší novostavbu stáje pro chov jalovic a telat v k.ú. Žabčice  parcelním čísle 870.

1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková  kanalizace

1.1.2.	Instalace splaškové kanalizace

Splaškové vody z hnojné koncovky budou odváděny přes vpusti do nové plastové samonosné jímky na vyvážení o užitném objemu 20m3.

Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy zátažným pažením se svislými stěnami. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 100mm.Potrubní je uvažováno PVC KG DN250 SN8.

1.2 Dešťová kanalizace

    - Bilance odtoku dešťových vod

Velikost	souč.C

Redukovaná plocha střechy	Fs	1694 m2	1.00  Střecha		1694.0   m2

Redukovaná plocha celkem	Fc	1694 m2				1694.0   m2

Intenzita  5min. srážky							0.030 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)						50.82  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody						50.82  l/s

Intenzita 15min. srážky							0.015 l/s.m2

Max. intenzita denní srážky							70     mm

Roční srážka									460     mm

Roční odtok dešťové vody							779.24  m3/rok

    - Instalace dešťové vody

Dešťové vody budou odváděny ze střechy betonovými žlaby přes uliční vpusti do stávající  povrchové stoky dešťové kanalizace.Výustní objekt bude proveden seříznutím potrubí do požadovaného sklonu dle svahování povrchové stoky a nátok do stoky bude proveden vydlážděním dlažebními kostkami vodostavebním betonem BETON C30/37 - XA1-XC3 do dna povrchové stoky. Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy zátažným pažením se svislými stěnami. Obsyp potrubí bude štěrkopískem 0,3m nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden vhodnou vytěženou zeminou nebo štěrkopískem. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 100mm.Potrubní je uvažováno PVC KG DN250 SN8.

1.3.	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce.Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou,zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

1.4.	Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy. Ručně budou prováděny výkopové práce v místech  křížení s podzemními vedeními. Přeložky inženýrských sítí se neuvažují.

2.UPOZORNĚNÍ

# Veškeré popsané práce je nutno provádět odborně,pečlivě a při dodržení všech platných předpisů  a norem ,zejména ČSN 756760 a pravidel BOZ. Podzemní vedení bude vedeno dle ČSN 73 6005.

Před zahájením prací je nutno prověřit technický stav sítí.