Hygienická smyčka pro pracoviště 236

Ústav chemie a biochemie

Část: Zdravotně technické instalace

Dokumentace pro provedení stavby

Místo stavby: 	areál Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno

budova D, parcela č. 1/1, kat. území : Černá Pole

# A. Úvod

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení řeší vnitřní rozvody kanalizace splaškové a vodovodu pro novém sociálním zařízení. S původní laboratoře vznikne po stavebních úpravách nové hygienické zázemí pro zaměstnance. Hygienické zázemí budou tvořit dvě umývárny pro muže a ženy. V každé umývárně jsou navrženy čtyři sprchy a čtyři umyvadla.

Pro místnost N1006 je navržena změna účelu užívání na úklidovou místnost. V místnosti je navržena výlevka.

# A.1. Vstupní podklady

# - výkresová dokumentace stavební části stávajícího a navrhovaného stavu dodaná zadavatelem

-  prohlídka řešené části objektu

- požadavky profesí ÚT, VZT

A2. Požité normy a předpisy, požadavky na bezpečnost

ČSN 75 5755       	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660       	Vnitřní vodovody

ČSN EN 806        	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 5401        	Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5911         	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6710          	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 -2    	Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 2 Odvádění

splaškových odpadních vod – Navrhování a projektování

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména

Zákon č. 262/2006 Sb

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo d hloubky

Všichni pracovníci , pracující na stavbě , musí být proškoleni odpovědným pracovníkem z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci , kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce , pro které je tato způsobilost nutná.

# B. Technické řešení

# B1. Vnitřní vodovod

V řešené části laboratoře se nachází stávající laboratorní stoly napojené na  rozvod studené a teplé vody. Laboratorní stoly včetně stávajících rozvodů budou demontovány.

Nové umývárny budou napojeny na stávající rozvod studené a teplé vody vedené v instalačním kanálu pod podlahou. Za napojením na stávající rozvody budou osazeny v nové nice ve stěně uzávěry vody.

Nová výlevka v místnosti N1006 bude napojena na stávající rozvod studené a teplé vody u umyvadla umístěného v místnosti N1005.

Potřeby vody pro hygienickou smyčku

- 60 l x 40 zaměstnanců = 2,4 m3 / 1 směnu

Po stavebních úpravách nedojde k navýšení počtu zaměstnanců.  Potřeba vody zůstane stejná.

Materiál potrubí a izolace

Vnitřní rozvody vody jsou navrženy z polypropylenových trubek (tlakové řady PN 20), spojované polyfúzním svařováním a budou opatřeny návlekovou izolací . Rozvody studené a teplé vody budou vedeny v souběhu. Potrubí bude vedeno v drážkách pod omítkou, v sádrokartonových příčkách, nebo nad podhledem.

Zkouška vnitřního vodovodu a provoz

Bude provedeno dle ČSN 73 6660. Bude provedena prohlídka a tlaková zkouška. K prohlídce se připraví potrubí a armatury bez tepelné izolace, s nezakrytými drážkami a kanály. Tlaková zkouška se provede po prohlídce vnitřního vodovodu. Před tlakovou zkouškou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. Zkouška se provede přetlakem 1,5 MPa. Po napuštění vodou se vodovod stabilizuje provozním přetlakem  po dobu 12 hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Doba zkoušky je jedna hodina. Tlak nesmí poklesnout o více než 0,02 MPa.

Před předáním do užívání bude vnitřní vodovod propláchnut a dezinfikován dle ČSN 73 6660. Třikrát ročně provést kontrolu funkčnosti všech uzávěrů.

B2. Vnitřní kanalizace splašková

V řešené části laboratoře se nachází stávající laboratorní stoly napojené na stávající kanalizaci splaškovou. Laboratorní stoly včetně stávajících připojovacích potrubí budou demontovány. V místnosti jsou vedeny v obvodové stěny stávající odpadní potrubí (St1-St5), které budou zachovány. Na každém svodu je cca 1,0m nad podlahou osazen čistící kus.

Vnitřní kanalizace splašková řeší odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů v umývárnách. Napojení veškerých předmětů bude provedeno přes zápachové uzávěrky které budou napojeny na stávající kanalizaci splaškovou.

Pro napojení umyvadel v umývárně žen je navrženo nové svodné potrubí vedené pod podlahou. Potrubí bude napojeno do stávajícího stoupacího potrubí St2. Ostatní umyvadla v umývárně mužů budou napojeny novým připojovacím potrubím do stávajících stoupaček  St2 a St3. Odvod kondenzátu od VZT jednotky je napojen přes zápachovou uzávěru do stávajícího odpadního potrubí (od původních dřezů). Nová výlevka v místnosti N1006 bude napojena novým připojovacím potrubí do stávající kanalizace, vedené v instalačním kanálu pod podlahou.

Množství splaškových vod

Po stavebních úpravách nedojde k navýšení počtu zaměstnanců.  Potřeba vody zůstane stejná.

Materiál potrubí

Nová kanalizace splašková v objektu je navržena z plastového potrubí PP– odpadní a připojovací potrubí. Minimální sklon potrubí je 3 %. Připojovací potrubí budou vedena v šikmých drážkách pod omítkou ve zdivu.

Kanalizace splašková vedená v zemi pod podlahou je navržena z plastového potrubí PVC. Minimální sklon potrubí splaškové kanalizace je 2,0%.

B3. Zařizovací předměty

Nové zařizovací předměty jsou navrženy běžně užívané, dle požadavků.

Umyvadla keramická se zápachovou uzávěrou a stojánkové pákové baterie. Sprchové žlaby s tlačnou sprchovou baterií a hlavicí. Výlevka se svislým odpadem a plastovou mříží, džezová páková baterie s dlouhým výtokem.

Jejich specifikaci a přesné osazení je třeba konzultovat s investorem.

V Brně, březen 2015								Ing. Pavel Skalka