POŽÁRNĚ   BEZPEČNOSTNÍ   ŘEŠENÍ

dle vyhlášky MV č.246 Sb, ze dne 29.6.2001, §41, odst.(2)

Akce:	Hygienická smyčka pro pracoviště 236-Ústav chemie a biochemie

Areál Mendelovy univerzity v Brně

Zemědělská 1665/1, Brno

Budova D, parc.č.1/1, k.ú. Černá Pole

Investor:	Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1

613 00 Brno

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení

Vypracoval:	Ing. Jiří Koplík, Duhová 1, 621 00 Brno

IČO 12727792

Datum:	leden 2015

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování

- projekt ,

- vyhláška MV č.246/2001 Sb,

- vyhláška MV č.23/2008 Sb,

- ČSN 730802 Nevýrobní objekty,

- ČSN 730834 Změny staveb,

- ČSN 730873 Zásobování požární vodou

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 		popř.popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k 	okolní zástavbě.

Laboratoře metalomiky a nanotechnologií, která je svým programem součástí Středoevropského technologického institutu ( CEITEC ) – Centra excelentní vědy, je rozmístěna ve 3 podlažích budovy D, Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Její součástí je mimo jiné 8 laboratorních místností včetně laboratoře mikrobiologie. Zde probíhají experimenty s biologickými činiteli skupiny 1, na které má tato laboratoř veškerá nezbytná povolení. Do budoucna je plánováno rozšíření mikrobiologické laboratoře i na práce s biologickými činiteli skupiny 2 a 3. Proto je nutná realizace hygienické smyčky v 1.NP budovy D. Při práci s biologickými činiteli skupiny 2 a 3 nebudou nutné další stavební úpravy, ale pouze režimová opatření pro laboratoře s vědomým zacházením s biologickým činitelem skupiny 2 a 3, kdy kontrolované pásmo bude celá budova ( 1. – 3. NP ).

Vstup do budovy D pro pracovníky laboratoří metalomiky a nanotechnologií bude vybudován jako nový na rohu budovy D. Stávající vstup do budovy D bude sloužit pouze pro studenty, využívající pouze v 1.NP laboratoře N 1013, N 1016, N 1017 a N 1018 v pravé části budovy.

Oddělení provozů se provede osazením dvoukřídlových dveří 1250/1970 v chodbě u schodiště ( schodiště do 2. a 3.NP bude součástí laboratoří metalomiky a nanotechnologií ). Po novém vstupu do hygienické smyčky přes zádveří a chodbu, kde budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu  - kabátů, bund apod. v zimním období, zaměstnanci projdou do nečisté šatny – oddělené pro muže a ženy. V těchto šatnách se budou nacházet čipově uzamykatelné skříňky pro 40 mužů a  40 žen pro odložení civilního oděvu a bot. V každé směně bude 20 mužů a 20 žen, tzn., že každý zaměstnanec bude mít svou skříňku. Po průchodu umývárnou se 4 sprchami a 4 umývadly  si v čisté šatně vezmou jednorázový pracovní oděv a přes čistou chodbu se dostanou do laboratoří v 1. – 3. NP. Při odchodu nebudou procházet čistou šatnou, ale vedlejší kontaminovanou šatnou, kde odloží kontaminovaný pracovní oděv do uzavřených  kontejnerů, které budou odváženy smluvní firmou.

Před zahájením prací se provede demontáž stávajících laboratorních stolů, digestoří, skříní. Vybourají se nenosná příčka u východu z laboratoře, parapet a okno u nového vchodu do hygienické smyčky. Odstraní se stávající podhledy, bělninové obklady stěn, vybourají podlahy v tl. 200 mm, odkryje se topenářský kanál u obvodové stěny.

- Dle nového dispozičního řešení se vybudují sádrokartonové příčky tl. 125 mm.

- Provede se zakrytí topenářského kanálu betonovými deskami PZD tl. 90 mm a délky 900 mm.

- Stěny v šatnách a chodbách  budou opatřeny novou štukovou omítkou, v umývárnách to budou bělninové obklady včetně rohových a přechodových lišt.

- Strop v šatnách a chobách bude tvořit kazetový akustický podhled 600 x 600 mm, v umývárnách to bude vodovzdorný sádrokarton.

- Podlahu v celé hygienické smyčce bude tvořit stěrková litá bezespará podlaha.

- Vstupní dveře budou prosklené z hliníkových profilů, dveře v zádveří budou otevíravé na osobní kartu, automatické posuvné, prosklené z hliníkových profilů. Ostatní dveře ( 700/1970 mm, plné, bílé ) budou také otevíravé na osobní  kartu automatické posuvné do pouzdra. Před dveřmi z nečistých šaten do umýváren budou umístěny bezpečnostní rámy pro detekci kovů ( tyto musí být odloženy do osobních skříněk ).

- Stávající okna bude opatřeny neprůhlednou fólií.

- Ve vstupní chodbě budou umístěny skříně pro odložení svrchního oděvu ( kabáty, bundy ). V nečistých šatnách  budou umístěny skříňky pro civilní oděv rozměrů 300 x 500 x 1000 mm ve dvou řadách nad sebou + lavičky. V čistých šatnách to budou skříně, ze kterých se bude brát balený pracovní oděv, v šatnách kontaminovaných to budou uzavřené koše pro odložení kontaminovaného pracovního oděvu.

Objekt D je napojen na technickou infrastrukturu areálu Mendelovy univerzity.

Elektrické rozvody silnoproudé, slaboproudé, ústřední vytápění a zdravotechnické instalace budou napojeny na stávající rozvody v budově D.

Podrobně jsou stavební konstrukce včetně dispozic objektu a jeho umístění popsány v příslušné části projektové dokumentace.

c) vyhodnocení z hlediska požární bezpečnosti

čl.3.2 ČSN 730834

Změna užívání objektu nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno

1) u nevýrobních objektů zvýšením součinu(pn*an*c) o více než 15 kg/m2,

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení p o více než 15kg/m2; nebo

Jedná se o nevýrobní objekt.

- Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0802

| Požární úsek | Pvyp [kg.m-2] | P [kg.m-2] | a | b | c | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 požární úsek - stávající | 41,37 | 38,15 | 1,000 | 1,08 | 1,00 | 257,10 | III |
| 1 požární úsek - nový | 40,08 | 36,03 | 0,986 | 1,13 | 1,00 | 257,10 |  |

Podrobné podklady k výše uvedeným hodnotám jsou uvedeny ve výpočtové příloze.

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že výše uvedenými změnami nedochází ke zvýšení součinu(pn*an*c) ;

- ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou  komunikaci zvýší o více než 20%, stávajícího stavu; musí se současně prokázat, že kterákolivstávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu; nebo

### Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 požární úsek - stávající | nechráněná | 1. úniková cesta | 61/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 1,10 | 25,01 | 0,80 | 0,93 | 2,17 | ano |
| 1 požární úsek - nový | nechráněná | 1. úniková cesta | 60/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 0,80 | 40,68 | 0,55 | 1,12 | 2,19 | ano |
|  | nechráněná | 2. úniková cesta | 32/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 0,80 | 40,68 | 0,55 | 0,75 | 2,19 | ano |

### Tabulka obsazení místností osobami v objektu

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 místnost - N1008 - laboratoř | 28 | 0 | 0 | 28 | 2.2.3 |
| 2 místnost - N1007 - kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 3 místnost - N1006 - kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 6 místnost - N1009 - laboratoř | 29 | 0 | 0 | 29 | 2.2.3 |
| celkem | 61 |  |  |  |  |
| 1 místnost – N1008 – laboratoř (2) | 28 | 0 | 0 | 28 | 2.2.3 |
| 2 místnost – N1007 – kancelář (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 3 místnost – N1006 – kancelář (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 13 místnost – N1009a – chodba nečistá | 5 | 0 | 0 | 5 | 16.1 |
| 14 místnost – N1009b – šatna ženy – nečistá | 30 | 0 | 0 | 30 | 16.1 |
| 18 místnost – N1009f – šatna muži – nečistá | 30 | 0 | 0 | 30 | 16.1 |
| celkem | 97 |  |  |  |  |

Změnami dochází ke zvýšení počtu osob. Dochází také k navýšení počtu únikových cest (je zbudován nový vchod). Počt, délka i kapacita únikových cest jsou vyhovující.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu;

Změnami nedochází ke zvýšení celkového počtu osob, ani k překročení limitu ad c).

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy; nebo

K záměně funkce objektu nedochází.

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

K výše uvedeným změnám nedochází.

Ve smyslu čl.3.3 ČSN 730834 (navrhované úpravy jsou popsány v rámci stručného popisu stavby v úvodu zprávy) nedochází ke změně užívání a jedná se o změnu staveb skupiny I.

Kapitola 4 ČSN 730834 - Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích,které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části , nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných , není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 min,

V rámci navrhovaných úprav nedochází ke změnám ve výše uvedených konstrukcích.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito  hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají;

Nedochází ke zhoršení třídy reakce na oheň v měněných stavebních konstrukcích a není nově používáno materiálů třídy reakce na oheň E,F. Povrchové úpravy konstrukcí stěn a stropů jsou nehořlavé.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže , že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje ( i nevyhovující)m stávající odstupovou vzdálenost;

V rámci navrhovaných stavebních úprav nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch objektu.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 730810;

Případné nově zřizované prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněné nehořlavým materiálem s požární odolností nejméně EI30. Bude použito těsnění např. systému Hilti, Promat, Intumex,..

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno podle ČSN 730872; nově zřizované vzduchotechnické rozvody v částech  objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

Nové zařízení VZT není navrženo.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy  jsou utěsněny podle ČSN 730810;

Nově zřizované prostupy instalací stropem nejsou navrženy.

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.),

### Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 požární úsek - stávající | nechráněná | 1. úniková cesta | 61/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 1,10 | 25,01 | 0,80 | 0,93 | 2,17 | ano |
| 1 požární úsek - nový | nechráněná | 1. úniková cesta | 60/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 0,80 | 40,68 | 0,55 | 1,12 | 2,19 | ano |
|  | nechráněná | 2. úniková cesta | 32/0/0 | 1. úsek | rovina | 15,00 | 0,80 | 40,68 | 0,55 | 0,75 | 2,19 | ano |

### Tabulka obsazení místností osobami v objektu

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 místnost - N1008 - laboratoř | 28 | 0 | 0 | 28 | 2.2.3 |
| 2 místnost - N1007 - kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 3 místnost - N1006 - kancelář | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 6 místnost - N1009 - laboratoř | 29 | 0 | 0 | 29 | 2.2.3 |
| celkem | 61 |  |  |  |  |
| 1 místnost – N1008 – laboratoř (2) | 28 | 0 | 0 | 28 | 2.2.3 |
| 2 místnost – N1007 – kancelář (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 3 místnost – N1006 – kancelář (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.1.1 |
| 13 místnost – N1009a – chodba nečistá | 5 | 0 | 0 | 5 | 16.1 |
| 14 místnost – N1009b – šatna ženy – nečistá | 30 | 0 | 0 | 30 | 16.1 |
| 18 místnost – N1009f – šatna muži – nečistá | 30 | 0 | 0 | 30 | 16.1 |
| celkem | 97 |  |  |  |  |

Změnami dochází ke zvýšení počtu osob. Dochází také k navýšení počtu únikových cest (je zbudován nový vchod).

Z provozních důvodů bude stávající východ ze schodišťového prostoru do chodby č.m. N1001 uzamčen. Osoby využívající tento východ budou nově chodit přes hygienickou smyčku. Pro případ evakuace při požáru budou takto uzamčené dveře vybavené kováním dle čl.5.5.9 ČSN 730810, což umožní jejich zprůchodnění. Pro kontrolu bude každé otevření těchto dveří evidováno el. systémem s hlášením do kanceláře vedoucího.

Kováním dle čl.5.5.9 ČSN 730810 budou vybaveny i nově navržené vstupní dveře.

Počet, délka i kapacita únikových cest jsou vyhovující.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce , včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případném požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Vytvoření samostatného požárního úseku není požadováno .

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody; u vnit řních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje (PHP) podle zásad ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružených norem;

Vzhledem k rozsahu změn nemají navrhované úpravy dopad na parametry zařízení umožňující protipožární zásah.

Jsou požadovány 3 PHP s hasící schopností 21A .

Ve stávající vstupní chodbě do objektu(m.č.N1001) jsou instalována tlačítka Total stop a Central stop.

Nejsou požadována žádná opatření z hlediska požární bezpečnosti.