Akce : Hygienická smyčka pro pracoviště 239 MZLU

Stupeň PD : DSP

D.1.4 Technika prostředí staveb

část 2 - vytápění

Technická zpráva

BA 02 - Budova D pracoviště 239

Datum :          III 2015

Vypracoval :  Ing.Petr Schreiber	       				Číslo přílohy :  D.1.4.2.01

Investor :       Mendelova univerzita v Brně			Číslo kopie :

ÚVOD

Tato dokumentace slouží pro stanovení základní koncepce vytápění pro adaptaci stávajících prostor Ústavu chemie a biochemie na hygienickou smyčku s čistým provozem v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Z hlediska koncepce zásobováním energiemi se jedná o zachování stávající zdrojové části otopné soustavy s doplněním a reorganizací odběrové části.

Zpracovaný předchozí stupeň vyšel nákladově výš, než byla představa investora. Proto bylo přikročeno k redukci úprav tak, aby byly funkční stávající části zachovány. Z pohledu provozovatele se mění následující prvky :

- nejsou realizovány vychlazovací podlahové smyčky v šatnách a sprchách

- ponechají se stávající článkové radiátory v podokenních prostorách

- nový rozvod je napojen pouze na větev pro VZT. Při odstávce vnitřních dodatkových těles je nutno pamatovat na jejich napojení na tento rozvod

- regulaci výkonu je nutno provozně přizpůsobit na regulační armatuře (snížení průtoku) a teplotní regulace plně závisí na termohlavicích

- termohlavice v zabudovaných tělesech nesmí být plně zakryty pro zachování funkčnosti

Při zpracování a následné realizaci zakázky budou plněny požadavky následujících

technických norem a předpisů :

ČSN 730540		Tepelná ochrana budov (část 2 z r.2011)

ČSN 060310		Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN EN 12831	Tepelné soustavy v budovách

ČSN 060830		Zabezpečovací zařízení pro ÚT

požadavky Vyhlášky MPO č.193/2007Sb

požadavky Vyhlášky č.78/2013Sb

požadavky Vyhlášky č.268/2009Sb

Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku, pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti, případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce, prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů při současném přeřešení technických podmínek použití.

Technické řešení

Tepelná bilance

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro upravovanou stávající laboratoř jako funkční celek  dle ČSN EN12831 dle předaných vlastností obvodových konstrukcí.  Větrání prostor je navrženo jako nucené  – viz část VZT.

Při započtení energetické náročnosti souvisejících profesí je tepelná bilance  následující :

Profese				Výkon (kW)

tepelná ztráta  (jen pr+inf)			7,8

tepelná potřeba VZT 				9,7 (při min.účinnosti rek.65%)

teplotní úroveň stáv.okruhu 		75°C (litinová OT)

teplotní spád navržený		75/60°C (po dochlazení vrat < 50°C)

Otopný systém

Přívodní potrubí bude napojeno na rozvod pro systém VZT v suterénu objektu (po demontáži stávající jednotky vznikne na tomto rozvodu výkonová rezerva). Izolovaným potrubím se přivede topná voda do podhledu upravovaného prostoru k regulačnímu uzlu VZT jednotky (součást dodávky VZT). Na dvou instalovaných ventilech se provede zaregulování průtoků při plném odběru jednotky (cca 280 kg/h pro tělesa a 420 pro VZT). Přívod pro vnitřní (nová) desková tělesa se povede v podhledu mimo rozvody VZT případně dělicími příčkami.

Stávající otopná tělesa se zrepasují a koncové těleso se přemístí o jedno pole blíže zdroji (uvolní se prostor pro nový vstup).

Všechny koncové spotřebiče budou vybaveny individuálními regulačními prvky (termostatické ventily s hlavicemi na otopných tělesech, řízení provozu na VZT jednotce). V rámci topné zkoušky se doladí předběžná nastavení regulačních prvků na otopných tělesech a soustava se komplexně odvzdušní.

Kompenzace délkové roztažnosti potrubí bude řešena trasováním potrubí bez dlouhých

rovných úseků s důsledným použitím přirozených kompenzátorů. Kovové potrubí bude řádně spádováno min.0,5% a vybaveno odvzdušněním a odvodněním dle skutečného provedení spádů.

Potrubní rozvody budou izolovány -

a) na teplé vodě do dimenze DN25 25mm izolací

b) na teplé vodě při zabudování v příčce 9mm nenasákavou izolací

Izolovaná potrubí přispívají k tepelné bilanci objektu.

Kvalita topné vody musí odpovídat požadavkům dle ČSN 077401.

Příprava teplé vody

Teplá voda se bude připravovat stávajícím způsobem ve zdroji.

Systém VZT

V objektu bude výše uvedené VZT zařízení s potřebou napojení tepla ze zdroje – UT hradí potřebu tepla pro dohřev vzduchu v nastaveném větracím režimu.

POŽADAVKY NA SPOLUPRACUJÍCÍ PROFESE

Stavební

připravit hlavní prostupy a koordinovat průchody instalací

připravit průchod do kanálu v suterénu

Elektro

zajistit napájení MaR

Systém MaR

Systém měření a regulace musí zajistit následující funkce :

komplexní ověření stávajícího řízení zdroje

- 1x ekvitermní režim pro řízení VZT jednotky (viz část VZT)

Izolace a nátěry

Otopná tělesa jsou z výroby opatřena základním nátěrem a konečným nátěrem.

Rozvodné potrubí bude se základním nátěrem pod izolaci a nekrytá místa přípojek s nátěrem 2x s 1x emailováním.

Horizontální rozvody budou izolovány izolací s povrchovou úpravou v tloušťce izolace dle Vyhlášky MPO č.193/2007Sb při zohlednění optimalizačních výpočtů dle doporučení SEI z 31.12.2007.

Závěr

Zajištění bezpečnosti práce na stavbě

Při provádění budou dodržovány požadavky níže specifikovaných zákonů a nařízení :

Zákony

Zákoník práce č.262/2006 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších

předpisů.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění   bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci)

Zákon č.258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a

zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích.

Vyhlášky

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., NV

č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 192/2005 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., ve znění

vyhlášky č. 551/1990 Sb., NV č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky č. 393/2003

Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., NV č.

352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb., NV č.

352/2000 Sb. a vyhlášky č. 159/2002 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., NV č.

352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění NV

č. 352/2002 Sb.

Nezbytnou součástí montáže je hydronické seřízení otopných těles na předregulaci ventilů. O jeho průběhu a zaregulovaných hodnotách vystaví prováděcí firma protokol.

Pro práce, které nemůže provádět provozovatel, musí být provozovatelem sjednán oprávněný technik.

Brno, 15.března 2015						ing.Petr Schreiber

Přílohy :		technické výpočty