## LV
| STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K. Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice |  |  | Datum:
Vzduchotechnika
Pos. | Popis výkonů | MJ | Množství | cena / MJ | cena celkem
Poznámka:
Spiro potrubí=provedení vzduchotěsné, včetně tvarovek, vnitřních a vnějších spojek, spoje obandážovány samolepící vodotěsnou páskou z umělé hmoty. Potrubí musí být uloženo tak, aby nedocházelo k přenášení chvění, prostupy stěnami a stropy opatřit odpovídajícím opláštěním proti přenosu chvění. Nutno uvažovat dostatek kontrolních a čistících otvorů s gumovým těsněním a rychlouzávěry na dobře přístupných místech a toto vzít na zřetel při stanovení jednotkových cen. Úbytek vzduchu netěsnostmi nesmí přesáhnout 5%. Materiál: ocelový pozinkovaný plech. Tloušťky plechu dle podnikové normy ZVVZ Milevsko.POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ SPIRO POTRUBÍ.
Čtyřhranné potrubí=sk. I., včetně tvarovek, přírub, volných přírub, vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu vzduchotěsně a tvarově přesně, se všemi nutnými výztuhami, které zabrání kmitání potrubních stěn. Těsnící materiál musí být trvale pružný, spojovací šrouby pozinkované, podložky vějířovité. Všechny hrany musí být po očištění a odrezení dvakrát natřeny vhodným prostředkem proti korozi. Po provedení montáže bude potrubí podrobeno namátkové zkoušce na těsnost. Úbytek průsakem nesmí činit více než 5%. Pracovní podmínky: Maximální pracovní teploty: 80 °C Maximální rychlost proudícího vzduchu: 16 m.s-1 Maximální statický tlakový rozdíl: +1000Pa/-630Pa. Tloušťky plechu dle DIN 24 190 a ÖNORM H 6015-2. POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ.
VZT1
1.01 | DVOUOTÁČKOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S VESTAVĚNÝM DOBĚHEM (2-20MINUT) NA NIŽŠÍ OTÁČKY. SKŘÍŇ VENTILÁTORU Z NÁRAZUVZDORNÉHO PLASTU, BARVA BÍLÁ. SKŘÍŇ URČENA K MONTÁŽI NA STĚNU. VE VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA. ČELNÍ MŘÍŽKA OBSAHUJE FILTR. PO SEJMUTÍ ČELNÍ MŘÍŽKY AUTLOMATICKÉ ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. OBĚŽNÉ KOLO RADIÁLNÍ S DOPŘEDU ZAHNUTÝMI LOPATKAMI. MOTOR DVOUOTÁČKOVÝ ASYNCHRONNÍ S ROZBĚHOVÝM KONDENZÁTOREM. MOTOR S TEPELNOU OCHRANOU PROTI PŘEHŘÁTÍ. MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA OKOLÍ +40°C. PROVEDENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ, MINIMÁLNÍ KRYTÍ IP44. SVORKOVNICE PŘÍSTUPNÁ PO SEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU A VÍKA SVORKOVNICE. REGULACE OTÁČEK S PROVÁDÍ PŘEPÍNAČEM ODBOČEK VINUTÍ VENTILÁTORU. PRŮTOK PŘI O Pa JE MIN. 220 m3/h. PRŮTOK VZDUCHU PŘI 60 Pa JE MIN. 160 m3/h. PRŮTOK VZDUCHU PŘI 100 Pa JE MIN. 50 m3/h. PŘÍKON 48W, 230V, PRŮMĚR POTRUBÍ D=100mm. AKUSTICKÝ TLAK VE VZDÁLENOSTI 1,5 M JE MAX. 42,3 dB(A). HMOTNOST 3KG. ROZMĚRY: v.337 x š.284 x hl.150 mm. VENTILÁTOR S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE V OTOČENÍ 90° I 180°. | ks | 65 |  | 0
1.02 | Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 ˚C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin. | bm | 130 |  | 0
1.03 | čtvřhranné potrubí do průřezu 355x150mm, vč. 70% tvarovek | bm | 234 |  | 0
1.04 | spiro potrubí do d=280mm vč.100% tvarovek | bm | 26 |  | 0
1.05 | střešní výfuková hlavice do d=280mm | ks | 13 |  | 0
1.06 | zpětná klapka d=280mm | ks | 13 |  | 0
1.07 | tepelná izolace s vysokým difúzním odporem proti kondenzaci | m2 | 39 |  | 0
1.08 | Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 50 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. | ks | 26 |  | 0
VZT2
2.01 | Odsávací digestoř se světlem 40w, průměr odtahu 100mm, horní a 3xzadní vývod odtahu, úrověň hluku 59db(a), max. výkon odtahu 550 m3/h; možnost odtahu nebo recirkulace, textilní tukový filtr, 3 rychlosti odsávání, 2 motory. max. příkon odsavače 300W, 230V, barevné provedení nerez (nebo dle investora). filtr proti mastnotám kovový, záslepka pro nepoužitý otvor, včetně zpětné klapky. rozměr š.600 x v.140 x hl.485 mm | ks | 65 |  | 0
2.02 | spiro potrubí do d=100mm vč.60% tvarovek | ks | 340 |  | 0
2.03 | čtvřhranné potrubí do průřezu 355x150mm, vč. 70% tvarovek | bm | 234 |  | 0
2.04 | Zpětná klapka (pro spiro potrubí) do d=280 | ks | 13 |  | 0
2.05 | Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 50 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. | ks | 26 |  | 0
2.06 | tepelná izolace s vysokým difúzním odporem proti kondenzaci | m2 | 39 |  | 0
2.07 | spiro potrubí do d=280mm vč.100% tvarovek | ks | 26 |  | 0
2.08 | Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 ˚C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin. | bm | 130 |  | 0
SOUVISEJÍCÍ VÝKONY:
3.01 | spojovací, těsnící a závěsový materiál. Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink. | kompl | 1 |  | 0
3.02 | doprava | kompl | 1 |  | 0
3.03 | zednická výpomoc | kompl | 1 |  | 0
3.04 | spolupráce a koordinace s dalšími profesemi | kompl | 1 |  | 0
3.05 | kompletační a koordinační činnost | kompl | 1 |  | 0
3.06 | revize všech zařízení | kompl | 1 |  | 0
3.07 | zaškolení obsluhy | kompl | 1 |  | 0
3.08 | předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení | kompl | 1 |  | 0
| CELKEM VZT |  |  |  | 0
POZNÁMKA:
1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.
2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek