## Tabulka zařízení
Číslo |  |  | Vzduchový výkon |  | Tlaková | Max. akust. | Parametry zař. |  |  | ZZT | SMŠ | Celk | Topný | Průtoč. | tlak. | Chladící | průtoč. | tlak. | El. příkon / el. proud |  |  |  |  | Profese připojení
zař. | Název zařízení | ks | Přívod | Odvod | ztráta | výkon | Zima | Léto | r.vlh. | účin. | účin. | účin. | výkon | množst. | ztráta | výkon | množst. | ztráta | 400 V |  | 230 V |  | Typ zařízení | a ovládání
|  |  | m3 / h | m3 / h | Pa | dB(A) | C | C | % | % | % | % | kW | m3/h | kPa | kW | m3/h | kPa | kW | A | kW | A
PAVILON M
Objekt M2
M008 | Chovy - P | 1 | 11260 | * | 700 (750) | * | * | * | * | 79 | * | 79 | 63.2 | 2.8 | 20 | 55.9 | 8 | 50 | 6.53 | 14.6 | * | * | VZT jednotka | MaR - zálohovat celé zařízení bez chlazení a vlhčení, vlhčení připojuje ELE
| Chovy - O | 1 | * | 12690 | 1150 (1250) |  | * | * | * | 45 | * | 45 | * | * | * | * | * | * | 8.17 | 14.6 | * | *
| Chovy - P | 1 | 11260 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.18 | * | * | * | Rot. výměník + FM
| Chovy - vlhčení | 1 | * | 60 | kg/h | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 60 | 86 | 0.955 | 7 | par.vyvíječ / vodní vlhčení
| Chovy - dohřev | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16.5 | 0.7 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | VZT jednotka
M008 | Chovy - el.dohřev - lokální P1059 | 1 | * | 1250 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.3 | ELE | * | * | * | * | 4 | * | * | * | potrubní ELE ohřívač | MaR ovládání + ELE napájení - zálohovat
| Chovy - el.dohřev - lokální P1059 | 1 | * | 2590 | * | * | * | * | * | * | * | * | 9,0 (6,8) | ELE | * | * | * | * | 9 | 13 | * | * | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1061 | 1 | * | 400 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2,1 (1,1) | ELE | * | * | * | * | * | * | 2.1 | 9.1 | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1062 | 1 | * | 370 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2,1 (1,2)** | ELE | * | * | * | * | * | * | 2.1 | 9.1 | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1067 | 1 | * | 5120 | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 (13,4)** | ELE | * | * | * | * | 20 | * | * | * | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1068 | 1 | * | 240 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,2 (0,7)** | ELE | * | * | * | * | * | * | 1.2 | 5.2 | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1069 | 1 | * | 930 | * | * | * | * | * | * | * | * | 3,0 (2,5)** | ELE | * | * | * | * | * | * | 3 | 13.1 | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1070 | 1 | * | 240 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,2 (0,7)** | ELE | * | * | * | * | * | * | 1.2 | 5.2 | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1071 | 1 | * | 3360 | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 (8,8) | ELE | * | * | * | * | 15 | 22 | * | * | potrubní ELE ohřívač
| Chovy - el.dohřev - lokální P1072 | 1 | * | 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1,2 (0,6) | ELE | * | * | * | * | * | * | 1.2 | 5.2 | potrubní ELE ohřívač
M008 | Eliminace pachů | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.2 | * | Ventilátor | Autonomní + vypínač dodá VZT
| Chovy - el.dohřev - lokální P1059 | 1 | RP - DN 250 |  |  | 660 | Min. m3/h pro provoz ohřívače. | [5 empty] | * hodnoty v závorkách je max. odběr
| Chovy - el.dohřev - lokální P1059 | 1 | RP - DN 315 |  |  | 1110 | [6 empty] | Stávající hodnoty - bez úprav !
| Chovy - el.dohřev - lokální P1062 | 1 | RP - DN 125 |  |  | 165
| Chovy - el.dohřev - lokální P1067 | 1 | RP - 800x200 |  |  | 1040 | [6 empty] | Ohřívače - dt = cca. 6-8°C
| Chovy - el.dohřev - lokální P1068 | 1 | RP - DN 100 |  |  | 105
| Chovy - el.dohřev - lokální P1069 | 1 | RP - DN 200 |  |  | 435 | [6 empty] | ** Pouze přípava
| Chovy - el.dohřev - lokální P1070 | 1 | RP - DN 100 |  |  | 105
| Chovy - el.dohřev - lokální P1071 | 1 | RP - 600x200 |  |  | 780
| Chovy - el.dohřev - lokální P1072 | 1 | RP - DN 100 |  |  | 105
| Katalogové číslo |  | Místnost | Směr | - | Funkce | Min. průtok | Max. průtok | Model
| RP | 1 | 1059 | Odtah | - | - | 310 | 3200 | -
| RP | 1 | 1059 | Odtah | - | - | 155 | 1600 | -
| RP | 1 | 1061 | Odtah | - | - | 60 | 400 | -
| RP | 1 | 1067 | Odtah | - | - | 310 | 3200 | -
| RP | 1 | 1067 | Odtah | - | - | 310 | 3200 | -
| RP | 1 | 1068 | Odtah | - | - | 60 | 300 | -
| RP | 1 | 1069 | Odtah | - | - | 155 | 1160 | -
| RP | 1 | 1070 | Odtah | - | - | 60 | 300 | -
| RP | 1 | 1071 | Odtah | - | - | 310 | 2800 | -
| RP | 1 | 1071 | Odtah | - | - | 155 | 1400 | -
| RP | 1 | 1072 | Odtah | - | - | 60 | 250 | -