## Kubatury
Kubatury:
M.č. | - | Chodba | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1061 | 1059 | 1060a | 1059a | 1062 | 1063 | 1063a | 1064
Počet kusů | [-] | - | 640 | 400 | 290 | 400 | 700 | 1200 | 500 | 800 | - | - | - | - | - | -
Hmotnost | [kg] | - | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2 | 0.07 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | -
Kubatura | [m3/h na kg] | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | -
Přívod | m3/h | 1200-5000 | 5120 | 240 | 930 | 240 | 3360 | 200 | 400 | 3840 | 0 | 100 | 370 | 80 | 300 | 0
Odvod | m3/h | 0 | 6400 | 300 | 1160 | 300 | 4200 | 250 | 500 | 4800 | 80 | 150 | 400 | 150 | 350 | 50
Suma př. | 11260 | m3/h
Suma od. | 12690 | m3/h
Regulace VZT jednotky:
Přívod - na konstantní přetlak - kontrolní čidla v potrubí (diferenční řízení na konstantní přetlak). Hodnota tlaku bude upřesněna během zprovozňování soustavy (odhad rozsahu tlaku v potrubí 100-500Pa - během projektu odhad dopřesníme).
Odvod - na konstantní průtok ! Tlakové čidla na dýze ventilátoru, vohodnocování diference tlaků a přepočet dle diagramu na skutečný průtok! Řízení bude dáno monitoringem nastacení regulátorů průtoků na odvodu a přičtením hodnot z RP s konstantním průtokem!
Monitoring průtoku na regulátorech průtoku !
Monitoring zanesení filtrů VZT jednotky (stávající jednotky) !
Monitoring zanesení dodatečného filtru á místnost !
Prioritní řízení:
P1067 - priorita !!! Zbylé zařízení se dopočítá do kubatury na odvodu do 12 690 m3/h.
Řízení regulátoru průtoku na přívodu s p.č. 1.125:
V př. RP 1.125 = Suma (Vod. 1059 - Vpř. 1059 + Vod. 1061 - Vpř. 1061 + Vod. 1067 - Vpř. 1067 + Vod. 1068 - Vpř. 1068 + Vod. 1069 - Vpř. 1069 + Vod. 1070 - Vpř. 1070 + Vod. 1071 - Vpř. 1071 + Vod. 1072 - Vpř. 1072) - 200
Kdy zároveň platí:
V př. RP 1.101 + V př. RP 1.103 + V př. RP 1.105 + V př. RP 1.107 + V př. RP 1.109 + V př. RP 1.111 + V př. RP 1.113 + V př. RP 1.115 + 850 ≤ 11 260 m3/h
Řízení odvodního ventilátoru VZT jednotky:
V od. = Suma (Vod. 1059 + Vod. 1061 + Vod. 1067 + Vod. 1068 + Vod. 1069 + Vod. 1070 + Vod. 1071 + Vod. 1072) + 1150 ≤ 12 670 m3/h
Je-li dosaženo max. průtoku na přívodu či odvodu, bude blokováno zpouštění větrání ve zbylých prostorech s chláškou uživateli na ponelu u dveří).
Je-li již větráno např. šest prostorů na 30% a bude u jednoho nově požadavek na navýšení kubatury, které však je již v rozporu s výše uvedenými podmínkami (max. kubatiuře), nebude navýšení provedeno a obsluha bude opět informována na panelu u dveří o dosažení max. průtoku.
UT - stávající radiátory, ručně ovl. => s požadavkem na NE-nomitoring !
Bez požadavků na čidla monitorující polohu oken => manuálně řešeno obsluhou (provozní řád).

## PS1059
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1059
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 109 | 0 (Z) | 110 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 109 | 0 - 3 840** | 110 | 4 800* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 109 | 2400 | 110 | 4800 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 109 | 1150 | 110 | 4800 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu na 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Blokace topení (Ele ohřev vs. lokální chlazení).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT
8) možnost nastavení chlazení
9) možnost nastavení lokální úpravy relativní vlhkosti (směrem nahoru)

## PS1061
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1061
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 115 | 0 (Z) | 116 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 115 | 0 - 400** | 116 | 500* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 115 | 250 | 116 | 500 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 115 | 120 | 116 | 500 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu na 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Blokace topení (Ele ohřev vs. lokální chlazení).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT
8) možnost nastavení chlazení
9) možnost nastavení lokální úpravy relativní vlhkosti (směrem nahoru)

## PS1067
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1067
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 101 | 0 (Z) | 102 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 101 | 0 - 5 120** | 102 | 6 400* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 101 | 3200 | 102 | 6400 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 101 | 1550 | 102 | 6400 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu na 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT

## PS1068
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1068
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 103 | 0 (Z) | 104 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 103 | 0 - 240** | 104 | 300* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 103 | 150 | 104 | 300 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 103 | 80 | 104 | 300 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu nacca. 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT

## PS1069
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1069
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 105 | 0 (Z) | 106 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 105 | 0 - 930** | 106 | 1160* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 105 | 580 | 106 | 1160 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 105 | 310 | 106 | 1160 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu na 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT

## PS1070
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1070
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 107 | 0 (Z) | 108 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 107 | 0 - 240** | 108 | 300* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 107 | 150 | 108 | 300 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 107 | 80 | 108 | 300 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu nacca. 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT

## PS1071
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1071
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 109 | 0 (Z) | 110 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 109 | 0 - 3360** | 110 | 4 200* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 109 | 2100 | 110 | 4200 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 109 | 1000 | 110 | 4200 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu na 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Blokace topení (Ele ohřev vs. lokální chlazení).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT
8) možnost nastavení chlazení

## PS1072
Popis konkrétní místnoti - popis lokálního ovládání:
M.č. | 1072
Provozní stav | Popis | Regulátor průtoku - pozice | Průtok na RP | Regulační klapka - pozice | Průtok na RP
|  | [-] | [m3/h] | [-] | [m3/h]
PS 00 | Místnost je nevyužita | 111 | 0 (Z) | 112 | 0 (Z) | Bez udržování podtlaku
PS 01 | Běžný provoz | 111 | 0 - 200** | 112 | 250* | Udržování podtlaku.
PS 02 | Naskladnění | 111 | 125 | 112 | 250 | Bez udržování podtlaku
PS 66 | Havarijní stav | 111 | 80 | 112 | 250 | Bez udržování podtlaku
Z - uzavřen
* zadání hodnoty průtoku uživatelem v % na ovladači (lokálně pro místnost)
** regulace průtoku na RP (dlerozdílu tlaků mezi prostorem a chodbou) tak, aby byl dosažen min. podtlak 5Pa a max. 20Pa (navyšování podtlaku dosaženo ponížením přívodní kubatury)
Pozn:
Není-li, při ponížení kubatury na přívodu nacca. 30%, kdy současně bude nastaven na 100% dosažen dostatečný podtlak, bude požadavek ignorován a pouze dodána obsluze informativní hláška do MaR rozhraní uživatele. Provoz bude nastaven automaticky - přívod 30% odvod 100% navržené kubatury = Provozní stav PS 66 .
Při poklesu kubatury pod minimum se automaticky vypne ohřívač (lokální Ele), kdy užival bude informován pouze o vypnutí dohřevu.
Při provozu ohřívače nesmí poklesnout množství přiváděného pod minimum (nastavená hodnota dle konkréního ohřevu).
Po vypnutí ohřívače musí být zajištěno dochlazení (prodleva vypnutí ventilace tak, aby nedošlo k poškození ohřívače).
Možnosti uživatele:
1) monitoring podtlaku
2) monitoring teploty a relativní vlhkosti
3) monitoring (zda jsou překročeny či ne) hodnoty CO2 a NH3 - např. červené a zelené světlo
4) monitoring zanesení lokálního filtru (výměna - požadavek na lokálním panelu + cent. MaR) - při dosažení 250% tlaku čistého filtru
5) spínač pro nastavení stavu PS02
6) možnost nastavení dohřenu (po stupních o 6°C)
7) možnost vypnutí a uzavření VZT