## KL-D.1.3 Vytápění
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt: |  | D.1.3 VYTÁPĚNÍ
Stavba : |  | Rekonstrukce objektu Resselovy hájenky, (bez hospodářského objektu) v katastrálním území Kanice
Zpracovatel:
Objednatel : |  | Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175
Zakázkové číslo : |  | 16-112
Datum : |  | 2016-05-10
Rozpočtové náklady celkem |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : | 0
DPH |  | 21 | % činí : | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : | 0
DPH |  | 15 | % činí : | 0
CENA s DPH CELKEM |  |  |  | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky
Vypracoval |  | Ing. Jan Henzl
Podpis:
Poznámky:
Rozpočet byl zpracován jako orientační s cenami dostupnými projekční firmě.

## Rekap D.1.3 Vytápění
REKAPITULACE OBJEKTU:
Stavba: | Rekonstrukce objektu Resselovy hájenky, (bez hospodářského objektu) v katastrálním území Kanice |  | Datum: | 2016-05-10
Objekt: | D.1.3 VYTÁPĚNÍ
Objednatel: | Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175 |  | Projektant: | TERMING, spol. s r.o.
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
KÓD | ZAKÁZKA | CENA BEZ DPH | DPH SNÍŽENÉ | DPH ZÁKLADNÍ | CENA S DPH
Rekonstrukce objektu Resselovy hájenky, (bez hospodářského objektu) v katastrálním území Kanice
732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Potrubí | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Tepelné izolace | 0 | 0 | 0 | 0
800 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
900 | Demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky

## Položky D.1.3 Vytápění
Pořad. číslo | Dodáv. /montáž | Dodávky a montáže zařízení: Popis položky | MJ | Mno žství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výpočet ceny z ceny dodávky | Montáž procent | Cena montáže | Cena D+M
732. Strojovny
1.1 | D+M | Bezpečnostní pojistná skupina v rozsahu: pojistný ventil 3,0bary, manometr 0÷4bary, aut. odvzdušňovací ventil | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
4 | D+M | Tlaková expanzní nádoba objem 25 litrů/6bar | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
5 | D+M | Čtyřcestný směšovač-provedení závitové, kvs=6,0, G1", servopohon 24V | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
6 | D+M | Čerpadlo oběhové elektronické: M=0,7 m3/hod, dp=25kpa, energetická třída A, 18W/230V - okruh vytápění domu, čerpadlo zálohované UPS zdrojem (UPS zdroj je dodávkou profese elektroinstalace) | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
7 | D+M | Čerpadlo oběhové elektronické: M=0,7 m3/hod, dp=20kpa, energetická třída A, 18W/230V - okruh ohřevu TV | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
12 | D+M | větrací mřížka ve dveřích pro přívod spalovacího vzduchu, (min. rozměry 400x250mm) osazena ve spodní části dveří | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106
Mezisoučet: 1
13 | D+M | Protidešťová žaluzie-větrací otvor pro přívod spalovacího vzduchu, (min. rozměry 400x250mm) osazena ve stávajícím okenním otvoru | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106
Mezisoučet: 1
Regulace
M1 | D+M | Týdenní regulátor topného systému s ekvitermní funkcí a hlídáním teploty zpátečky do kotle | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
M4 | D+M | Příložné čidlo teploty topné vody | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
M5 | D+M | Venkovní teplotní čidlo-vnější sonda | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
M6 | D+M | Dálkové ovládání - termostat - propojen s regulátorem čtyřcestného ventilu, v případě provozu krbových kamen bude termostat vypnut | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
M7 | D+M | Termostat pro spuštění čerpadla TV | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
Regulátory, čidla a termostaty jsou dodávkou profese Vytápění
Kabeláž je součást dodávky profese Elektroinstalace.
732. Strojovny celkem | [5 empty] | 0
733. Rozvod potrubí
Trubky měděné polotvrdé včetně lisovacích měděných tvarovek a uložení
733.1 | D+M | 15x1 | 93 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*44)*1,05
733.2 | D+M | 18x1 | 35 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*16)*1,05
733.3 | D+M | 22x1 | 33 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*15,5)*1,05
733.4 | D+M | 28x1 | 10 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*4,5)*1,05
733.5 | D+M | 35x1 | 5 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*2)*1,05
733.6 | D+M | Pomocný, kotvící a spojovací materiál, uložení. | 1 | soubor |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: 1
733. Rozvod potrubí - celkem | [5 empty] | 0
734. Armatury
Armatury pro připojení otopných těles:
Tělesa Ventil Kompakt budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.1 | D+M | Připojovací H šroubení s vypouštěním rohové | 12 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 12
734.2 | D+M | svěrné šroubení pro Cu potrubí pr. 15 mm | 24 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 2*12
Žebříky budou připojeny na otopnou soustavu pomocí:
734.3 | D+M | Termostatický ventil přímý DN 15 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
734.4 | D+M | Regulační uzavíratelné šroubení přímé DN 15 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
734.5 | D+M | svěrné šroubení pro Cu potrubí pr. 15 mm | 2 | ks |  | 0
D.1.3.107 a D.1.3.109
Mezisoučet: 2*1
734.6 | D+M | Termostatická hlavice | 13 | ks |  | 0
D.1.3.107 a D.1.3.109
Mezisoučet: 12+1
Kulový kohout
734.7 | D+M | DN 20 | 3 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 3
734.8 | D+M | DN 25 | 4 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 4
734.9 | D+M | DN 32 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 2
734.10 | D+M | Zpětná klapka DN 20 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
734.11 | D+M | Filtr DN 20 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
734.12 | D+M | Filtr DN 25 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
734.13 | D+M | Automatický odvzdušňovací ventil | 4 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 4
734.14 | D+M | Vypouštěcí kohout DN 15 | 8 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 8
734.15 | D+M | Tlakoměr rozsah 0 - 0,4 MPa s jímkou | 1 | kpl |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 1
734.16 | D+M | Teploměr rozsah 0 - 100 °C | 6 | ks |  | 0
D.1.3.106 a D.1.3.109
Mezisoučet: 6
734. Armatury - celkem | [5 empty] | 0
735. Otopná tělesa
Otopná desková tělesa typu Ventil Kompakt - bílá barva
spodní pravé připojení ze stěny
735.1 | D+M | 10-050050-60 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 1
735.2 | D+M | 21-060050-60 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 1
735.3 | D+M | 21-060140-60 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 2
735.4 | D+M | 22-060080-60 | 5 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 5
735.5 | D+M | 22-060090-60 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 1
735.6 | D+M | 22-060140-60 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 2
Otopné trubkové žebříky - bílá barva
spodní krajové připojení ze stěny
735.7 | D+M | Žebřík 1820x600 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107 ÷ 109
Mezisoučet: 1
Elektrická topná rohož
735.8 | D+M | Topná rohož: plocha 4,0 m2, výkon 100 W/m2 | 1 | komplet |  | 0
celkový výkon 400W
D.1.3.107
Mezisoučet: 1
735.9 | D+M | Termostat dotykový snímající teplotu prostoru i podlahy | 1 | ks |  | 0
D.1.3.107
Mezisoučet: 1
735. Otopná tělesa - celkem | [5 empty] | 0
713. Tepelné izolace
Návlečné trubice - izolace měděných rozvodů
713.1 | D+M | Izolace d15/15 mm pro Cu 15.1 | 93 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*44)*1,05
713.2 | D+M | Izolace d18/20 mm pro Cu 18.1 | 35 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*16)*1,05
713.3 | D+M | Izolace d22/20 mm pro Cu 22.1 | 33 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*15,5)*1,05
713.4 | D+M | Izolace d28/20 mm pro Cu 28.1 | 10 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*4,5)*1,05
713.5 | D+M | Izolace d35/20 mm pro Cu 35.1 | 5 | m |  | 0
D.1.3.106 ÷ 109
Mezisoučet: (2*2)*1,05
713. Tepelné izolace -celkem | [5 empty] | 0
800. HZS
H1 | M | ZAREGULOVÁNÍ SOUSTAVY | 1 | komplet |  | 0
Náklady na zaregulování soustavy
H2 | M | TOPNÁ ZKOUŠKA | 24 | hod |  | 0
Náklady na topnou zkoušku
H3 | M | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, REVIZE, ZAŠKOLENÍ | 1 | komplet |  | 0
Náklady na komplexní zkoušky, revize a zaškolení
H4 | M | Propláchnutí, napuštění, vypuštění a opětovné napuštění topného systému | 1 | komplet |  | 0
Náklady na propláchnutí, napuštění, vypuštění a opětovné napuštění topného systému
H5 | D+M | Stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci) | 1 | komplet |  | 0
Náklady na stavební výpomoc (zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení po instalaci)
HZS - celkem | [5 empty] | 0
900. DEMONTÁŽE
Součástí všech demontáží je i odvoz a ekologická likvidace
D1 | Dem | Otevřená expanzní nádoba 0,5x0,5x0,4m | 1 | komplet |  | 0
D.1.3.105
Mezisoučet: 1
D2 | Dem | Čerpadlo topného systému Grundfos UPS 25-40 | 1 | komplet |  | 0
D.1.3.103
Mezisoučet: 1
D3 | Dem | Čtyřcestný směšovač bez pohonu G1" | 1 | komplet |  | 0
D.1.3.103
Mezisoučet: 1
D4 | Dem | Všechny armatury uzavírací, vypouštěcí, bezpečnostní na potrubí topné vody u kotle a u zásobníku TV | 1 | komplet |  | 0
D.1.3.103
Mezisoučet: 1
D5 | Dem | Otopná tělesa článková litinová včetně připojovacích armatur-radiátorových kohoutů
D5.1 | Dem | 30 ČL.-200/500 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.105
Mezisoučet: 1
D5.2 | Dem | 37 ČL.-200/500 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.104 a 105
Mezisoučet: 1+1
D5.3 | Dem | 40 ČL.-200/500 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.104 a 105
Mezisoučet: 1+1
D5.4 | Dem | 7 ČL.-200/1000 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.104 a 105
Mezisoučet: 1+1
D5.5 | Dem | 10 ČL.-200/1000 | 2 | ks |  | 0
D.1.3.104 a 103
Mezisoučet: 1+1
D6 | Dem | Otopná tělesa desková včetně připojovacích armatur-radiátorových kohoutů, ventilů
D6.1 | Dem | 10-5050-5 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.104
Mezisoučet: 1
D6.2 | Dem | 20-6180-5 | 1 | ks |  | 0
D.1.3.104
Mezisoučet: 1
D7 | Dem | Otopný trubkový žebřík 500x1200 včetně připojovacích armatur | 1 | ks |  | 0
D.1.3.104
Mezisoučet: 1
D8 | Dem | Potrubní rozvody topné vody - ocelové svařované u kotle a po objektu k tělesům a k ohřívači TV. Rozvody vedeny volně pod stropem 1.PP a dále volně kolem stěn - dimenze DN10 - DN50. Rozvody v 1.PP včetně tepelné izolace. Celkem 135 metrů potrubí. Včetně závěsů. | 1 | komplet |  | 0
D.1.3.103 ÷ 105
Náklady na Potrubní rozvody topné vody - ocelové svařované u kotle a po objektu k tělesům a k ohřívači TV. Rozvody vedeny volně pod stropem 1.PP a dále volně kolem stěn - dimenze DN10 - DN50. Rozvody v 1.PP včetně tepelné izolace. Celkem 135 metrů potrubí. Včetně závěsů.
DEMONTÁŽE-celkem | [5 empty] | 0
Legenda:
Zelené buňky se vyplňují, ostatní se počítá automaticky