## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: |  | Ing.arch. URBAN LUKÁŠ |  |  |  | IČO: | 75791501
|  |  | Majdalenky 852/13 |  |  |  | DIČ:
|  | 63800 | Brno-Lesná
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Objekt P Mendelovy univerzity v Brně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.1 | Stavební část - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.2 | Zdravotně-technické instalace - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.3 | Elektroinstalace - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.4 | Vzduchotechnika, chlazení - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01.5 | Nábytkové prvky - neinvestice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS 2017/I. | [8 empty] | Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS 2017/I.
| Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. | [8 empty] | Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
| V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. bylo ve vyjímečných a nezbytných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu. | [8 empty] | V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. bylo ve vyjímečných a nezbytných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.
| Položky vlastní vytvořeny individuální kalkulací dle oborového kalkulačního vzorce s nastavením režií a míry zisku dle RTS s individuálními vstupy materiálů a výkonů, které neobsahují kmenové položky ceníků RTS: | [8 empty] | Položky vlastní vytvořeny individuální kalkulací dle oborového kalkulačního vzorce s nastavením režií a míry zisku dle RTS s individuálními vstupy materiálů a výkonů, které neobsahují kmenové položky ceníků RTS:
| Platí pro celou stavbu: | [8 empty] | Platí pro celou stavbu:
| a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd… zahrnout do jednotlivých jednotkových cen | [8 empty] | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd… zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
| b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. | [8 empty] | b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
| c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení | [8 empty] | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
| d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby | [8 empty] | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
| e) díla, včetně ztratného v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování a prořezů | [8 empty] | e) díla, včetně ztratného v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování a prořezů
| f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. | [8 empty] | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
| g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb | [8 empty] | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
| h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. | [8 empty] | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
| i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně. | [8 empty] | i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně.
| Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!! | [8 empty] | Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!!
| Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. | [8 empty] | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
| Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. | [8 empty] | Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně | [23 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [20 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
2 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
3 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
4 | 005127 RT | Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | vč.plánu BOZP : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Dokumentace skutečného provedení stavební části vč.všech profesí : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
7 | 00916T | Měření radonu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | před zahájením prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | po dokončení prací : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## 01 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně | [23 empty] | STA
O: | 01 | Objekt P Mendelovy univerzity v Brně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Stavební část - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 2.49 |  |  |  |  | DIL
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 6.298 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_1
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.011 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
3 | 162201201R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.868 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [23 empty] | SPI
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
4 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.652 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.009 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
6 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.239 | 0.32 |  |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [23 empty] | SPI
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
7 | 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.096 | 0.13 |  |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [23 empty] | SPI
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | hutněná pláň : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
9 | 58337330 | štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A | T | 0.5473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | štěrkový hutněný štěrk tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,2606*2,10 |  | 0.55 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7 |  | 0 |  |  |  |  | 91.81 |  |  |  |  | DIL
10 | 342023821R00 | Příčky opláštěné kombinací sádrovláknitých a sádrokartonových desek jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění - sádrokarton na líci, kotvení do profilu tl. příčky 125 mm, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tl. izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 13.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05948 | 0.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.223 | 17 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | [23 empty] | SPI
|  | SDK příčka - S2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nenosná montovaná příčka tl.125 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | výplň z minerální izolace tl.60 mm s objemovou hmotností min. 15 kg/m2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,40+0,275+0,125+2,50)*3,80 |  | 16.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,10 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,40*0,90 |  | -0.36 | [21 empty] | VV | 0
11 | 342023826R00 | Příčky opláštěné kombinací sádrovláknitých a sádrokartonových desek jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění - sádrokarton na líci, kotvení do profilu tl. příčky 125 mm, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. sádrokartonových desek 12,5 mm, akustické protipožární impregnované, tl. izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 41.582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06536 | 2.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.223 | 50.85 |  |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů | [23 empty] | SPI
|  | SDK příčka - S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | nenosná montovaná příčka se zvýšenou zvukovou neprůzvučností (min. 57dB) tl.125 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | výplň z minerální izolace tl.60 mm s objemovou hmotností min. 15 kg/m2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,24+6,20)*3,80 |  | 43.47 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvoru : | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,10 |  | -1.89 | [21 empty] | VV | 0
12 | 342091044R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q4 | m2 | 10.8225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.5 | 5.41 |  |  |  |  | POL1_1
|  | SDk kapotáž rozvodů pod stropem : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz řez A-A a B-B : | [23 empty] | VV | 0
|  | v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,50+0,125+2,49)*0,75 |  | 3.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,45+0,125+1,50)*1,15 |  | 6.99 | [21 empty] | VV | 0
13 | 342267111RT4 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska protipožární impregnovaná tloušťky 12,5 mm | m | 11.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01306 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.658 | 18.55 |  |  |  |  | POL1_1
|  | SDk kapotáž rozvodů pod stropem : | [23 empty] | VV | 0
|  | viz řez A-A a B-B : | [23 empty] | VV | 0
|  | v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,50+0,125+2,49 |  | 5.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,45+0,125+1,50 |  | 6.08 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 4.58 |  |  |  |  | DIL
14 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 35.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 2.78 |  |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [23 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | otvory v místnosti N1013 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,60*2,50 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,60*2,50 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,80*2,85 |  | 5.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,10 |  | 1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,70*1,75 |  | 4.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | otvory v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,80*1,75) |  | 9.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,40*0,90 |  | 0.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,90*2,10 |  | 1.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | otvory v místnosti N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,90*2,10) |  | 3.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,40*0,90 |  | 0.36 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.35974 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_1
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | Oprava omítek po provedení prostupů stěn pro rozvody : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
16 | 619 99-1011.RX0 | D+M zakrytí konstrukcí pevná fólie + páska | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Ochrana nedemontovaných prvků mobiliáře a techniky : | [23 empty] | VV | 0
|  | ochrana proti prachu, barvě, mechanickému poškození a dalším vlivům : | [23 empty] | VV | 0
|  | 50,00 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  |  |  |  | 2.88 |  |  |  |  | DIL
17 | 631315611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.317 | 0.6 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB podkladní beton tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
18 | 631316211RT1 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s křemíkem | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.108 | 0.14 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [23 empty] | SPI
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB podkladní beton tl.130 mm s rozptýlenou výztuží 30 kg/m3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
19 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.0139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.675 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_1
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [23 empty] | SPI
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB podkladní beton tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (0,95*1,022)*2 |  | 1.94 | [21 empty] | VV | 2
|  | (0,695*0,478)*2 |  | 0.66 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2,6062*4,44*0,001*1,20 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
20 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.205 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_1
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [23 empty] | SPI
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB podkladní beton tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
21 | 631315611RT4 | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , výztuž ocelovými vlákny, 30 kg / m3 | m3 | 0.1694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.555 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.317 | 0.39 |  |  |  |  | POL1_1
|  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění, | [23 empty] | SPI
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB podkladní beton tl.130 mm s rozptýlenou výztuží 30 kg/m3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,13 |  | 0.13 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,13 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
22 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.0139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 15.231 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB podkladní beton tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (0,95*1,022)*2 |  | 1.94 | [21 empty] | VV | 2
|  | (0,695*0,478)*2 |  | 0.66 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2,6062*4,44*0,001*1,20 |  | 0.01 | [21 empty] | VV | 0
23 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 29.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 1.48 |  |  |  |  | POL1_1
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [23 empty] | SPI
|  | Přebroušení samonivelační stěrky na podlaze : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
24 | 633 81-1111.RX0 | Broušení podlah betonových do 2 mm | m2 | 32.1926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Zbroušení betonové podlahy - B1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,115*6,075 |  | 31.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | Zbroušení po odstranění keramického soklu - B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,115+6,075)*0,10 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 4.19 |  |  |  |  | DIL
25 | 642944121R00 | Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05401 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.097 | 4.19 |  |  |  |  | POL1_1
|  | lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu | [23 empty] | SPI
|  | Dveře T1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Dveře T2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
26 | 553-310573 | Zárubeň ocelová "S" 125, 900x2100 L, P | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře T1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Dveře T2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
27 | 900-001 | Demontáž stávajících hasících přístrojů, vč.jejich uskladnění pro zpětné osazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající hasící přístroje - B5 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 25.66 |  |  |  |  | DIL
28 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 98.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.58 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.26 | 25.66 |  |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné lešení pro stavební práce : | [23 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,10 |  | 69.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 30.4 |  |  |  |  | DIL
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 98.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 30.4 |  |  |  |  | POL1_1
|  | N1013 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 69,10 |  | 69.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
30 | 950-001 | Zpětná montáž stávajících hasících přístrojů, vč.jejich vyskladnění pro zpětné osazení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Stávající hasící přístroje na novou SDK příčku : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1 |  |  |  |  | 7.04 |  |  |  |  | DIL
31 | 965042221RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 0.4561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 10.47 | 4.78 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní vrstva tl.150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,15 |  | 0.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,15 |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstva tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
32 | 965049112RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 0.1955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.029 | 0.79 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | vrchní vrstva tl.150 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,15 |  | 0.15 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,15 |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
33 | 965049112RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 0.2606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.64 | 1.47 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | spodní vrstva tl.200 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022*0,20 |  | 0.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478*0,20 |  | 0.07 | [21 empty] | VV | 0
34 | 965 08-1611.RX0 | Odsekání soklíků rovných | m | 11.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž stávajícího keramického soklu - B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,115+6,075 |  | 11.19 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.04 |  |  |  |  | DIL
35 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.95 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Prostup pro vodovod - B9 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [21 empty] | VV | 0
36 | 970031160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4 | 1.6 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Prostup pro výdech VZT - B3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,40 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
37 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 6.2 | 3.1 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Prostup základem - B7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,50 |  | 0.5 | [21 empty] | VV | 0
38 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.5 | 7.35 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,95+2*1,50 |  | 4.9 | [21 empty] | VV | 0
39 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm | m | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.5 | 12.25 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,95+2*1,50 |  | 4.9 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.78 |  |  |  |  | DIL
40 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 6.1564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9385 | 5.78 |  |  |  |  | POL1_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  | DIL
41 | 711111001RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0275 | 0.04 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | hydroizolace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
42 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.01 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.041 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | odstranění izolace proti vodě : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
43 | 711212012RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná | m2 | 3.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00358 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.498 | 1.63 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Stěrková hydroizolace za obklad : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,40+0,275)*2,10 |  | 3.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,40*0,90 |  | -0.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | parapet u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40*0,10 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostění u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2*0,90 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,80*0,10 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
44 | 711212601RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm | m | 5.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 0.65 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Stěrková hydroizolace za obklad : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,10+0,95+0,40+0,275+2*0,90+0,40 |  | 5.92 | [21 empty] | VV | 0
45 | 711461103RT1 | Provedení izolace proti tlakové vodě pryžemi na ploše vodorovné, fólií přilepenou v celé ploše, materiál ve specifikaci | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.14 | 0.18 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | hydroizolace : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
46 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % | 28.6549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
47 | 11163230 | emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s | kg | 0.4691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | hydroizolace : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,3031*0,30*1,20 |  | 0.47 | [21 empty] | VV | 0
48 | 28322028 | fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P | m2 | 1.5637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | hydroizolace : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,3031*1,20 |  | 1.56 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  | DIL
49 | 713121111RT1 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Tepelná izolace tl.20 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
50 | 713300821R00 | Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo foĺiemi ploch rovných | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.2 | 0.26 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Vybourání podlahy - B6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | odstranění tepelné izolace tl.20 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
51 | 713571115R00 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.55 | 1.1 |  |  |  |  | POL1_7
|  | požární manžeta pro prostup B9 : | [23 empty] | VV | 0
|  | z vnitřní strany : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | z vnější strany : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
52 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 28.2626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
53 | 28375767 | deska izolační EPS 100 Z; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 21,00 kg/m3 | m3 | 0.0274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ I | RTS 16/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Obnovení původního souvrství podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Tepelná izolace tl.20 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,3031*0,02*1,05 |  | 0.03 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.55 |  |  |  |  | DIL
54 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.5 | 3 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Dveře T1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Dveře T2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
55 | 766670021R00 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.775 | 1.55 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Kování ke dveřím T1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | Kování ke dveřím T2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
56 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 433.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
57 | 001/T | Dveře vnitřní plné 1kř. 90x210 cm, specifikace dle výpisu truhlářských prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře T1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
58 | 002/T | Dveře vnitřní prosklené 1kř. 90x210 cm, specifikace dle výpisu truhlářských prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Dveře T2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
59 | 003/T | D+M vnitřní okno fixní 400x600 mm, s jednoduchým zasklením (čiré sklo) do oc.rámu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Vnitřní okno mezi místnostmi N1013a a N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
60 | 001/T | Dveřní kování dle specifikace viz výpis, truhlářských prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Kování ke dveřím T1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
61 | 002/T | Dveřní kování dle specifikace viz výpis, truhlářských prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
|  | Kování ke dveřím T2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  | DIL
62 | 767586201RU3 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.42 | 1.51 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Kazetový podhled v šatně N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
63 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 122.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
64 | 001/Z | D+M vnitřní horizontální AL žaluzie 1810x2560 mm, specifikace viz výpis zámečnickcýh prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
65 | 002/Z | D+M vnitřní horizontální AL žaluzie 1770x1760 mm, specifikace viz výpis zámečnickcýh prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | DIL
66 | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 1.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.255 | 0.29 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Vyrovnání stěny po odstranění stávajícího keramického soklu - B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,115+6,075)*0,10 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
67 | 771101121R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu | m2 | 1.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Penetrace pro vyrovnání stěny po odstranění stávajícího keramického soklu - B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,115+6,075)*0,10 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 0
68 | 771475014RU7 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 11.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.169 | 1.93 |  |  |  |  | POL1_7
|  | keramický sokl po vnějším obvodu laboratoře : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,24+6,20 |  | 11.44 | [21 empty] | VV | 0
69 | 771578011RT3 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 11.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.15 | 1.72 |  |  |  |  | POL1_7
|  | keramický sokl po vnějším obvodu laboratoře : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,24+6,20 |  | 11.44 | [21 empty] | VV | 0
70 | 771579795RT2 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 1.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | keramický sokl po vnějším obvodu laboratoře : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 5,24+6,20 |  | 11.44 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 11,44*0,10 |  | 1.14 | [21 empty] | VV | 0
71 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 38.1675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
72 | 23521593 | stěrka vyrovnávací rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá | kg | 6.2037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Vyrovnání stěny po odstranění stávajícího keramického soklu - B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (5,115+6,075)*0,10 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,1190*5,04*1,10 |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 0
73 | 24696906.A | hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek | kg | 0.1231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Penetrace pro vyrovnání stěny po odstranění stávajícího keramického soklu - B2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (5,115+6,075)*0,10 |  | 1.12 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,1190*0,10*1,10 |  | 0.12 | [21 empty] | VV | 0
74 | 59764241 | dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | keramický sokl po vnějším obvodu laboratoře : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (5,24+6,20)/0,30*1,15 |  | 43.85 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 44,00 |  | 44 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.21 |  |  |  |  | DIL
75 | 775413040R00 | Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt lepené, | m | 27.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.152 | 4.21 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bez základního nátěru | [23 empty] | SPI
|  | Montáž soklové lišty 25x25 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Přesný popis výrobku viz výpis zámečnických prvků Z3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*5,115+2*6,075-0,90 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,50+2*1,50-2*0,90 |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 0
76 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m | % | 45.2233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
77 | 34572193 | lišta elektroinstalační podlahová; mat. PVC samozhášivé; Š x V 35 x 25 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 30.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Dodávka soklové lišty 25x25 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Přesný popis výrobku viz výpis zámečnických prvků Z3 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 2
|  | 2*5,115+2*6,075-0,90 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 2
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 2
|  | 2*2,50+2*1,50-2*0,90 |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 27,68*1,10 |  | 30.45 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 25.7 |  |  |  |  | DIL
78 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 29.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.147 | 4.35 |  |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
79 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 29.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.046 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_7
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | penetrace pod vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
80 | 776422130R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu napojení krytiny na stěnu čepcovým těsněním | m | 27.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.218 | 6.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Sokl řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*5,115+2*6,075-0,90 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*2,50+2*1,50-2*0,90 |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 0
81 | 776422210R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.23 | 3.68 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Sokl řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 8,00 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
82 | 776522110R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC se vsypem, montáž podlahoviny pro mokrý provoz, | m2 | 29.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3472 | 10.28 |  |  |  |  | POL1_7
|  | nášlapná vrstva podlahy - montáž : | [23 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
83 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % | 486.4021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
84 | 23521593 | stěrka vyrovnávací rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá | kg | 164.1024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 2
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 2
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 2
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 29,60*5,04*1,10 |  | 164.1 | [21 empty] | VV | 0
85 | 24696906.A | hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek | kg | 3.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | penetrace pod vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 2
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 2
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 2
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 29,60*0,10*1,10 |  | 3.26 | [21 empty] | VV | 0
86 | 28416032.A | podlahovina PVC vsyp SiC, Al2O3; s výzt. vrstvou; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová | m2 | 35.6048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | nášlapná vrstva podlahy - dodávka : | [23 empty] | VV | 0
|  | vzorek bude konzultován s architektem a investorem : | [23 empty] | VV | 0
|  | - homogenní PVC v rolích (barva světle šedá (silver grey) s vysokou odolností vůči chemikáliím : | [23 empty] | VV | 0
|  | - celková tloušťka 2 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | - šíře role 2 m : | [23 empty] | VV | 0
|  | - třída zátěže 34/43 : | [23 empty] | VV | 0
|  | - protiskluznost dle DIN 51130 R9 : | [23 empty] | VV | 0
|  | - součinitel smykového tření dle ČSN 744505 : | [23 empty] | VV | 0
|  | - reakce na oheň dle EN 13 501-1_Bfl - S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | - rozměrová stálost dle EN 434_0,1% : | [23 empty] | VV | 0
|  | - odolnost vůči opotřebení dle EN 660-1_třída 1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | - stálobarevnost dle ISO 105-B02_6 : | [23 empty] | VV | 0
|  | - ohebnost dle EN 435_pr.10 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | - odolnost vůči chemikálim - velmi dobrá : | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00*1,10 |  | 28.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60*1,10 |  | 3.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | Sokl - vytažení podlahy na stěnu : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | místnost N1013a : | [23 empty] | VV | 2
|  | 2*5,115+2*6,075-0,90 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 2
|  | místnost N1013b : | [23 empty] | VV | 2
|  | 2*2,50+2*1,50-2*0,90 |  | 6.2 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 27,68*0,10*1,10 |  | 3.04 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 7.61 |  |  |  |  | DIL
87 | 781310111R00 | Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.57 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, | [23 empty] | SPI
|  | ostění u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*0,90 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 0
88 | 781419706RT1 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 3.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Keramický obklad za umyvadly - S7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,40+0,275)*2,10 |  | 3.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,40*0,90 |  | -0.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | parapet u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40*0,10 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostění u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2*0,90 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,80*0,10 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
89 | 781475112RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 3.0525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00495 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.224 | 3.74 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Keramický obklad za umyvadly - S7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,40+0,275)*2,10 |  | 3.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,40*0,90 |  | -0.36 | [21 empty] | VV | 0
90 | 781479701R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru | m2 | 3.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.615 | 2.01 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Keramický obklad za umyvadly - S7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,95+0,40+0,275)*2,10 |  | 3.41 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,40*0,90 |  | -0.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | parapet u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40*0,10 |  | 0.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostění u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2*0,90 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,80*0,10 |  | 0.18 | [21 empty] | VV | 0
91 | 781497111RS2 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, | m | 1.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Keramický obklad za umyvadly - S7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95+0,40+0,275 |  | 1.63 | [21 empty] | VV | 0
92 | 781497121RS2 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, | m | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Keramický obklad za umyvadly - S7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,10+2*0,90 |  | 3.9 | [21 empty] | VV | 0
93 | 781675112RT1 | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_7
|  | parapet u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,40 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
94 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % | 51.2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1002
95 | 59781345 | obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 3.7634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | Keramický obklad za umyvadly - S7 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (0,95+0,40+0,275)*2,10 |  | 3.41 | [21 empty] | VV | 2
|  | -0,40*0,90 |  | -0.36 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 3,0525*1,15 |  | 3.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | parapet u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 0,40*0,10*1,15 |  | 0.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | ostění u vnitřního okna nad umyvadly : | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 2*0,90 |  | 1.8 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 1,80*0,10*1,15 |  | 0.21 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  | DIL
96 | 783124520R00 | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné + 1x email | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.2 | 0.8 |  |  |  |  | POL1_7
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
|  | Nátěr ocelových zárubní : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
97 | 783851225RT5 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné | m2 | 1.3031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.237 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Nátěr podlahy epoxidový : | [23 empty] | VV | 0
|  | přesná specifikace viz skladba obnovení podlahy - S10 : | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,95*1,022 |  | 0.97 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,695*0,478 |  | 0.33 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 36.06 |  |  |  |  | DIL
98 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 68.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06971 | 4.78 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Oškrábání stávajících stěn v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,24-0,125+6,20-0,125)*3,80 |  | 42.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
99 | 784181201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná | m2 | 200.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 6.5 |  |  |  |  | POL1_7
|  | omyvatelný akrylátový nátěr s odolností proti čistícím a dezinfekčním prostředkům : | [23 empty] | VV | 0
|  | strop mísnosti N1013 - výmalba pásu kolem nové příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop mísnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop mísnosti N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny v místnosti N1013 - výmalba pásu kolem nové příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,20+5,24+6,20+0,20)*3,80 |  | 44.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*5,115+2*6,075)*3,80 |  | 85.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny v místnosti N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*2,50+2*1,50)*3,80 |  | 30.4 | [21 empty] | VV | 0
100 | 784422911R00 | Opravy malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením | m2 | 68.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06413 | 4.39 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Drobné praskliny v omítce a SDK budou přebroušeny a přestěrkování : | [23 empty] | VV | 0
|  | Stávající stěny v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | (5,24-0,125+6,20-0,125)*3,80 |  | 42.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
101 | 784185122R00 | Malby z malířských směsí silikátových, , barevné, dvojnásobné | m2 | 200.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.08 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 20.39 |  |  |  |  | POL1_7
|  | omyvatelný akrylátový nátěr s odolností proti čistícím a dezinfekčním prostředkům : | [23 empty] | VV | 0
|  | strop mísnosti N1013 - výmalba pásu kolem nové příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 10,00 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop mísnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | strop mísnosti N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny v místnosti N1013 - výmalba pásu kolem nové příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,20+5,24+6,20+0,20)*3,80 |  | 44.99 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny v místnosti N1013a : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*5,115+2*6,075)*3,80 |  | 85.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny v místnosti N1013b : | [23 empty] | VV | 0
|  | (2*2,50+2*1,50)*3,80 |  | 30.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.11 |  |  |  |  | DIL
102 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.1207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.49 | 0.55 |  |  |  |  | POL1_0
103 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 21.2929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
104 | 979999999R00 | Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 1.1207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_0
105 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 1.1207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.752 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_0
106 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 4.4827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.36 | 1.61 |  |  |  |  | POL1_0
107 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 1.1207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.099 | 0.11 |  |  |  |  | POL1_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.48 | budovy pro vědu a výzkum a budovy laboratoří | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END

## 01 01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně | [23 empty] | STA
O: | 01 | Objekt P Mendelovy univerzity v Brně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.2 | Zdravotně-technické instalace - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 720-001 | D+M zdravotechnická instalace, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.48 | budovy pro vědu a výzkum a budovy laboratoří | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END

## 01 01.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně | [23 empty] | STA
O: | 01 | Objekt P Mendelovy univerzity v Brně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.3 | Elektroinstalace - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 210-001 | D+M elektroinstalace, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.48 | budovy pro vědu a výzkum a budovy laboratoří | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END

## 01 01.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně | [23 empty] | STA
O: | 01 | Objekt P Mendelovy univerzity v Brně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.4 | Vzduchotechnika, chlazení - investice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 240-001 | D+M vzduchotechnika, chlazení, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.48 | budovy pro vědu a výzkum a budovy laboratoří | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END

## 01 01.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1948 | Mikrobiologická laboratoř v obj.P Mendelovy v Brně | [23 empty] | STA
O: | 01 | Objekt P Mendelovy univerzity v Brně | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01.5 | Nábytkové prvky - neinvestice | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 001/N | D+M přenosný hasící přístroj s hasící schopností 55B, kotvený do SDK, vč.revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
2 | 002/N | D+M laboratorní židle, specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | rozměry sedáku_345 x 345 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | výška židle_430-550 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | materiál sedáku_černý polyuretan : | [23 empty] | VV | 0
|  | nosnost židle_100 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
3 | 003/N | D+M kancelářská skříň kovová 1800x800x400, specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | uzamykatelná, plechová, barva světle šedá, dvířka plná : | [23 empty] | VV | 0
|  | robustní svařovaný korpus skříně : | [23 empty] | VV | 0
|  | cylindrický rozvorový zámek : | [23 empty] | VV | 0
|  | čtyři stavitelné police : | [23 empty] | VV | 0
|  | nosnost police 60 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | nosnost korpusu 300 kg : | [23 empty] | VV | 0
|  | Standardní barevné kombinace_korpus RAL 7035 šedá_dveře RAL 7035 šedá : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
4 | 004/N | D+M Šatní skříň kovová na soklu 1850x900x500, specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | třídveřový kovový šatník na soklu : | [23 empty] | VV | 0
|  | robustní svařovaný korpus skříně : | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka buňky 300 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | police a tyč s háčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné proudění vzduchu : | [23 empty] | VV | 0
|  | hladká povrchová úprava práškovým lakem : | [23 empty] | VV | 0
|  | Standardní barevné kombinace_korpus RAL 7035 šedá_dveře RAL 7035 šedá : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
5 | 005/N | D+M Šatní skříň kovová s lavicí 2085x900x810, specifikace dle výpisu nábytkových prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | třídveřový kovový šatník na soklu : | [23 empty] | VV | 0
|  | robustní svařovaný korpus skříně : | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka buňky 300 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | police a tyč s háčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | lavice jsou vyrobeny z ocelových profilů 30 x 30 mm, sedací plocha je osazena šedou lamino deskou : | [23 empty] | VV | 0
|  | hladká povrchová úprava práškovým lakem : | [23 empty] | VV | 0
|  | Standardní barevné kombinace_korpus RAL 7035 šedá_dveře RAL 7035 šedá : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.48 | budovy pro vědu a výzkum a budovy laboratoří | [23 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [23 empty] | JKSOChar
|  | novostavba objektu | [23 empty] | JKSOAkce
END