obsah technické zprávy :

  - identifikace stavby, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY

  - informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- 1.   	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

- 1.A	zhodnocení staveniště

- 1.B	   urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby

- 1.C	technické řešení pozemních a inženýrských staveb

- identifikace stavby, základní charakteristika a účel stavby

- identifikace staVBY

Název stavby : 		Mendelova univerzita v Brně

– REKONSTRUKCE UČEBNY MIKROBIOLOGIE A36

Stupeň dokumentace : 	Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Místo stavby :			Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Budova A, 4.NP

Investor :			Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Projektant:			Ing. arch. Jindřich Kaněk, Výholec 17, 624 00 Brno

IČO 121 45 581

DIČ CZ511117280

AS část :			Ing. arch. Jindřich Kaněk

Ing. arch. Vilma Kaňková

Tomáš Juchelka

Projektanti specialisté :

Rozpočet:			Jan Kyncl

Výchozí dokumentace :	Pasport stávajícího objektu

Požadavky uživatele

Doměření zhotovitele

- základní charakteristika a účel stavby

Projekt řeší rekonstrukci učebny A36 ve stávajícím objektu budovy A v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Rekonstrukce učebny zahrnuje:

- demontáže stávajícího vybavení laboratoře

- dílčí stavební úpravy

- montáž nového interiérového vybavení laboratoře včetně připojení laboratorních stolů na stávající sítě

Stavební práce a úpravy se nedotknou nosných konstrukcí budovy.

- informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Navržené řešení vychází z platných norem a předpisů zahrnujících specifikaci  požadavků na výstavbu. V rámci navržených prací budou v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. respektovány obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov.

- V rámci této stavby není nutné stanovit koordinátora BZOP.

1.   	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- 1.A	zhodnocení staveniště

- Stávající učebna je umístěna ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy A a to v pravém bočním křídle. Přístup k objektu je z areálu Mendelovy univerzity z vnitřního nádvoří s příjezdem z ulice Zemědělské.

- 1.B	urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby

- Stávající půdorysné a objemové řešení učebny zůstane zachováno. Rekonstrukce se dotýká zejména povrchových úprav učebny a výměny a doplnění jejího interiérového vybavení. Vstup do učebny bude zachován, do stávajících stavebních konstrukcí se nezasahuje.

- 1.C	technické řešení pozemních  a inženýrských  staveb

- Vlastní objekt - architektonické a stavebně technické řešení

- Rekonstrukce stávající mikrobiologické laboratoře zahrnuje pouze dílčí stavební práce související s výměnou a obnovou interiérového laboratorního vybavení. Toto interiérové laboratorní vybavení tvoří podstatnou část stavebních nákladů na rekonstrukci.

Stavební práce

Stavební práce jsou členěny na bourací práce a demontáže, drobné stavební úpravy a nové interiérové vybavení laboratoře.

Bourací práce a demontáže:

Před zahájením bouracích prací a demontáží uživatel vyklidí z učebny drobné laboratorní vybavení včetně učebních pomůcek.

Bourací práce a demontáže budou zhotovitelem organizovány tak, že boudou pro přesun stavebního materiálu používány pouze vchodové dveře do učebny z chodby. Materiál bude transportován v uzavřených obalech, aby nedošlo k znečištění navazujících komunikačních prostor budovy. Dveře z učebny do navazující místnosti budou utěsněny, uzavřeny a chráněny proti poškození a proti pronikání prachu. Veškeré průběžné a funkční instalace musí být zachovány a nesmí být poškozeny. Demontáž laboratorních stolů může být provedena až po odborném odpojení stolů od stávajících sítí (kanalizace, vodovod, elektřina, plyn). Odpojení od sítí musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a mohly být následně využity pro připojení nových laboratorních stolů na tyto sítě.

Před zahájením bouracích prací a demontáží musí proběhnou koordinační schůzka mezi zhotovitelem stavby a uživatelem učebny. Na této schůzce budou stanoveny postupy prací a to i v čase včetně seznámení s rozsahem bouracích prací a demontáží a následných prací souvisejících s vlastní rekonstrukcí učebny.

Ponechaná zařízení a vybavení učebny budou v průběhu stavebních prací chráněny, aby nedošlo k jejich poškození (stropní svítidla, UV lampy, televize, otopná tělesa, instalační rozvody atd.)

Bourací práce a demontáže budou zahrnovat:

- demontáž a likvidaci stávajících skříňkových sestav

- demontáž stávajících laboratorních stolu a jejich likvidaci po předchozím odborném odpojení od sítí

- likvidaci vyklizených kartoték

- demontáž a likvidace stávající tabule na křídy

- demontáž stávajících dveřních křídel dveří do učebny (provést v souběhu s osazením nových křídel s novou zárubní nebo s úpravou stávající zárubně)

- v rámci bouracích prací by bylo vhodné provést základní malířskou úpravu stávajících stěn, které budou následně opatřeny novou malbou včetně stropu.

Detailně viz výkresová část.

Drobné stavební úpravy

Před montáží a instalací nového laboratorního interiérového vybavení bude místnost nově vymalována (stěny, strop) a budou provedeny drobné opravy spárování stávající keramické dlažby učebny v rozsahu cca 5%.

Drobné stavební úpravy budou zahrnovat také výrobu a montáž nových dveřních křídel dveří do učebny. Stávající dveřní křídla jsou nefunkční, zkřížená obtížně uzamykatelná a dodatečně opatřená nevhodným kovovým zabezpečením dveří proti násilnému otevření.

Stávající dveře budou odborně posouzeny stolařem – truhlářem. Na základě tohoto posouzení bude rozhodnuto, zda lze využít stávající vnitřní obložení zárubně pro osazení nových dveřních křídel. V případě, že stávající vnitřní obložení dveří nepůjde pro osazení nových dveřních křídel využít, bude toto vnitřní obložení demontováno a nahrazeno novou nasazenou dřevěnou zárubní kotvenou do zdiva a do ponechané části obložení ostění dveří. V případě potřeby bude vyměněn i stávající práh dveří pro dostatečné dosednutí nových dveřních křídel. Nová dveřní křídla budou šířkově členěna cca na 2/3 a 1/3. Křídlo šířky cca 2/3 bude mít min. světlou šířku 900mm a bude první otevíravé, křídlo šířky 1/3 bude mít zbytkovou šířku stávajícího dveřního otvoru, bude opatřeno zástrček s možností občasného otevírání např. při obnově interiérového vybavení. Ve výkazu výměr jsou zahrnuta nová dveřní křídla spolu s novou nasazenou mírně profilovanou zárubní a nového prahu viz grafická část - schematický nákres.

V rámci drobných stavebních úprav bude také provedena příprava pro interaktivní tabuli. Přívody El, SL budou vedeny v lištách po stěně tak, jako stávající rozvody viz bod vazby na profese.

Zařízení staveniště

Příjezd na stavbu bude z ulice Zemědělské do areálu univerzity na nádvoří za pravým bočním křídlem budovy A. Před zahájením stavby zhotovitel stavby požádá investora o uvolnění minimálně dvou stávajících parkovacích míst u zadního vstupu do budovy. Tato plocha bude vyčleněna pro potřeby zařízení staveniště.

V rámci stavební dodávky zhotovitel zajistí podružné měření spotřeby elektrické energie pro potřeby stavby. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce učebny A36 ostatní potřebná media pro provedení stavby jsou zajištěna v rámci stávající učebny. Pracovníci stavby budou využívat stávající WC budovy A. Veškerý stavební materiál včetně stavební suti bude přepravován interiérem budovy v uzavřených obalech, aby nedošlo k znečištění komunikačních prostor budovy.

Veškerá stavební činnost a její časový průběh musí být koordinován s časovými požadavky uživatele a investora.

Nové interiérové vybavení laboratoře

Nové interiérové vybavení zahrnuje laboratorní stoly, demonstrační stůl, katedru vyučujícího, skříňové sestavy, kartotéky a drobné doplňkové konstrukce  - pracovní plochy, desky na stávajících ponechaných prvcích a na horní ploše nových kartoték, laboratorní stoličky, předstěnu interaktivní tabule atd.

V rámci této dokumentace jsou jednotlivé prvky interiérového vybavení schematicky rozkresleny tak, aby byly závazně stanoveny jejich rozměrové a technické parametry.

Zhotovitel tohoto nového interiérového vybavení zajistí pořízení nezbytné výrobní dokumentace, která bude zahrnovat jednotlivé laboratorní stoly, demonstrační stůl a katedru vyučujícího. Tato výrobní dokumentace bude projednána a odsouhlasena investorem a budoucím uživatelem. Výroba a montáž laboratorních stolů bude zahrnovat i vnitřní rozvody stolu EL, ZTI včetně připojení těchto stolů na stávající sítě vyvedené z podlahy. Polohy stávajících sítí vyvedených z podlahy jsou závazné a nelze je měnit ani polohově upravovat.

Doplňkové prvky musí respektovat rozměrové parametry stávajících ponechaných konstrukcí mobiliářového vybavení – nutno před výrobou doměřit.

Orientační popis jednotlivých prvků interiérového vybavení laboratoře.

Projekt interiéru učebny A36 v budově A řeší vybavení laboratoře pro výuku.

Laboratoř je vybavena laboratorními stoly, demonstračním stolem, katedrou a sestavami úložných skříní. Dále je zde doplňující vybavení – předstěna pro interaktivní tabuli, kovové registratury a policové desky, laboratorní stoličky.

PD zahrnuje schematické výkresy jednotlivého vybavení.

Laboratorní stůl pro výuku

Oboustranný laboratorní stůl je tvořen sestavou uzamykatelných úložných skříněk pro mikroskopy, čtyřmi pracovními místy pro studenty (na boku pracovního místa je dvojháček pro zavěšení věcí studentů). Pod pracovní plochou jsou zásuvky – plnovýsuv. Pracovní plocha stolu je tvořena podkladovou deskou a vrchní keramickou plochou bez zvýšeného okraje odolnou chemickým látkám (alternativně lze uvažovat, že horní plocha laboratorního stolu bude opatřena velkformátovými keramickými deskami odolnými proti chemikáliím, s vysoce hladkým povrchem světlé, případně bílé barvy – toto řešení předpokládá vyřešení detailů na hranách a minimalizaci těsných spár - bude upřesněno uživatelem). Součástí je i zabudovaný keramický dřez (materiál odolný chemickým látkám). Stůl je dále doplněn médiovým panelem. U každého pracovního místa jsou zde instalovány 4 x el. zásuvky do rámečku (zvýšená ochrana – vlhké prostředí) a laboratorní kohout na plyn. Nad pracovními místy na médiovém panelu  budou instalovány UV zářivky (typ určí uživatel). V čelní části u dřezu je laboratorní kohout (baterie) na vodu. Část médiového panelu u dřezu bude opatřena keramickým obkladem jako ochrana proti odstřiku vody. Horní část médivého panelu je opatřena nerezovou odkladní plochou se zvýšeným okrajem.

Střední vnitřní část laboratorního stolu je určena pro vedení instalací – rozvody vody, kanalizace, elektřiny a plynu včetně koncového vyústění na laboratorním stole. (Připojovací body jsou stávající a jsou pevně dány – nutno zkoordinovat při montáži.) Pro kontrolu a následnou údržbu je do tohoto prostoru  umožněn přístup montážními dvířky – viz. PD.

Všechny vnější hrany stolu i skříněk budou opatřeny hranami ABS 2 mm a to včetně spodní ložné hrany, která bude ještě doplněna plastovými koncovkami (vlhké laboratorní prostředí).

Laboratorní stůl bude doplněn laboratorními židlemi na kolečkách (4kusy).

Demonstrační stůl

Je obdobné konstrukce jako laboratorní stůl pro studenty. Je jednostranný se dvěma pracovními místy. Technické i kvalitativní požadavky jsou totožné s laboratorním stolem pro studenty. Viz PD.

Demonstrační stůl bude doplněn laboratorními židlemi na kolečkách (2kusy).

Součástí laboratorních stolů bude i jejich připojení na sítě tj. na stávající sítě vyvedeny z podlahy plynovod, vodovod, kanalizace, elektroinstalace. Rozvody těchto médií budou provedeny v rámci dodávky laboratorních stolů a to včetně koncového vyústění (výtoková baterie, plynové armatury, zásuvky EL, připojení na kanalizaci) viz část „Vazby na profese“.

Katedra

Katedra je tvořena sestavou pracovního stolu se dvěma pracovními místy a zásuvkových skříněk krytých pracovní plochou. V části se zásuvkovými skříňkami je prostor pro vedení kabelů. Vývody na povrch stolu a jejich další napojení bude upřesněno uživatelem při instalaci. Zásuvky – plnovýsuv s kvalitním kováním.

Skříňové sestavy

Součástí vybavení učebny jsou sestavy úložných skříní. Tvoří ji skříňky s plnými uzamykatelnými, otevíravými dvířky, skříňky s prosklenými otevíravými dvířky do hliníkových rámečků a skříňky s plnými výklopnými dvířky. Skříně jsou opatřeny policemi z částí s možností upravení výšky.

Skříně je nutno ukotvit do stěny.

Předstěna

Na čelní stěně je umístěna předstěna (z obdobného materiálu jako nábytek), na které bude umístěna interaktivní tabule, ta není součástí dodávky interiéru, ale celé stavby. Plocha předstěny bude odsazena od zdi cca 70mm pro vedení kabelů k interakrivní tabuli. Boky budou kapotovány. Předstěna po provedení potřebných instalací včetně prostupů (EL, SL) bude kotvena ke stěně viz PD.

Registratury

V nice čelní stěny jsou umístěny kovové čtyřzásuvkové registratury – součást interiérového vybavení (4 kusy). Horní část registratur bude opatřena krycí deskou (dřevotřísková laminátová deska 18 mm s hranami ABS 2 mm - z obdobného materiálu jako nábytek).

Doplňky

Součástí vybavení laboratoře jsou i stávající kovové konstrukce – podnože pro přístrojové vybavení. Horní hrana těchto podnoží bude nově opatřena dřevotřískovými laminovanými deskami tl. 18 mm s hranami ABS 2 mm - z obdobného materiálu jako nábytek, rozměry viz stávající podnože, orientačně viz soupis.

Laboratorní židle

Laboratorní židle budou na chromované podnoži s plynovým pístem. Bez opěrky a područek. Sedák koženka, nebo tvarovaná překližka (bude upřesněno uživatelem před dodávkou).

Pracovní židle

Pracovní čalouněná židle na kolečkách s područkami. Kvalitní materiálové i technické provedení. Čalounění- látka, nebo koženka ( bude upřesněno uživatelem před dodávkou.)

Materiálové řešení

Dřevotřískové laminované desky v UNI barvě (bude určeno a odsouhlaseno projektantem a uživatelem před realizací na základě předložených vzorků). Vnější hrany ABS 2 mm v barvě materiálu. 										      Keramická i nerezová pracovní a odkládací plocha a dřez musí mít požadovanou chemickou i mechanickou odolnost.

Madla oblá – chrom (upřesněno dle předložených vzorků).

Háčky u lab. stolů – dvojháček chrom (upřesněno dle předložených vzorků).

Zásuvkové pojezdy – plnovýsuv, kování skříní - vše ve vysoké kvalitě zaručující snadnou manipulaci.

Ložné hrany veškerého nábytku musí být opatřeny  plastovými  koncovkami a hranami ABS 2 mm. Vyžaduje to charakter využívání místnosti se zvýšenou nutností hygieny a vlhkého prostředí.

Všechna zařízení musí splňovat veškeré normy a vysoké požadavky na provoz, respektovat  charakter využívání místnosti pro výuku a její zaměření – laboratoř mikrobiologie.

Vazby na profese

Plynovod:

Nový rozvod plynu na pracovní desku stolu bude napojen na stávající plynové potrubí, které je v současné době vyvedeno nad podlahu místnosti a ukončeno uzavíracím kulovým kohoutem. Plynové kahany umístěné na desce stolu budou napojeny pancéřovou plynovou hadicí příslušného profilu. Uzavírací plynový kohout osazený u podlahy bude přístupný z prostoru pod pracovní deskou stolu. Montáž plynového potrubí smí provádět pouze firma vlastnící příslušná oprávnění.

Vodovod:

Navržený kameninový dřez bude opatřen stojánkovou baterií. Baterie bude napojena na stávající rozvod studené vody, který je ukončen nad podlahou. Baterie bude na stávající rozvod vody napojena připojovací tlakovou hadicí příslušného profilu ( pravděpodobně1/2“, v průběhu zpracování této PD nebyl možný přístup pod stávající laboratorní stoly)

Kanalizace:

Navržený kameninový dřez bude napojen připojovacím potrubím na stávající rozvod kanalizace. Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu PP HT, DN 50.  Zápachová uzávěrka (sifon) je součástí dodávky dřezu. Potrubí bude instalováno dle manuálu výrobce.

Elektroinstalace

Na laboratorních stolech budou osazeny přisazené zásuvky AC230V/16A v krytí IP44. Kabeláž pro napojení zásuvek bude vyvedena z podlahy a vedena na konstrukci stolu v lištách, nebo trubkách. El. rozvody v hořlavých hmotách a na nich budou provedeny dle ČSN 33 2312ed.2 - Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na nich a ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

Interaktivní tabule bude přes zásuvku napojena novým samostatným el. obvodem, který bude veden ze stávající rozvodnice R15 (umístěna na chodbě 4NP). V R15 bude napojení provedeno na nový jistič chránič 16B/1N/003. Kabeláž bude provedena kabelem s třídou reakce na oheň B2cas1d0 3x2,5. V chodbě bude kabel veden na povrchu v bezhalogenové liště, v laboratoři bude veden opět v liště, případně pod omítkou.

Příprava pro interaktivní tabuli, interaktivní tabule

V rámci slaboproudých rozvodů bude v laboratoři osazena interaktivní tabule s projektorem včetně propojovacích kabelů mezi projektorem a počítačem v katedře.

Na nábytkovou předstěnu viz grafická část – pohled, bude osazena interaktivní tabule včetně DMD projektoru s ultrakrátkou projekcí a to u horního okraje tabule. Potřebné kabelové připojení (propojení s počítačem v katedře) bude vedeno v PVC lištách při podlaze za kartotékami a za interiérovou předstěnou. K počítači do katedry budou kabely vedeny po stávající podlaze a kryty příslušnou kovovou podlahovou lištou. V interiérové předstěně budou provedeny v požadovaných místech otvory pro vyvedení potřebných kabelů včetně přívodních kabelů NN pro připojení projektoru. SL a NN rozvody musí být vedeny od sebe v předepsané vzdálenosti, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.

Při montáži interaktivní tabule, projektoru a kabeláže musí být provedena vzájemná koordinace rozvodů a zařízení SL s interiérovou předstěnou.

Dodávaný typ interaktivní tabule musí být odsouhlasen uživatelem, investorem a správcem sítě univerzity, požadovaný rozměr interaktivní tabule je cca šířky 2000mm, nutno rozměrově koordinovat s navrženou interiérovou předstěnou a přílohou č.1.

Technické parametry interaktivní tabule a dataprojektoru viz příloha č.1.