EZA -SLUŽBY s.r.o.

Puškinova 1761/17, 616 00 Brno					 	Počet stran	 :  4

DIČ :  CZ03325423		Zak.č.		: 13-2017

# Dokumentace Pro realizaci stavby

#### Investor , stavebník	:	Mendelova univerzita v Brně,

#### Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

#### IČ: 621 56 489, DIČ CZ 621 56 489

#### Stavba		:	Brno, tř. gen. Píky, OTS 697, kab. VN, rozv. VN

#### Objekt      		:	SO 01 TS 22/0,4kV, OTS 697, trafo, rozvodna NN

D3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vypracoval 		:  	Ing. Vladimír Jokl 				   V Brně  03/2018

Autorizovaný technik	:	Ing. Vladimír Jokl

TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE Č. 1

1 ks – 3 – fázový olejový transformátor

630 kVA, 22/0,4 kV, zapojení Dyn1, uk = 4%

TYP a TOHn 379/22, Po 600 W max, PK75˚C  6500 Wmax,

ztráty EKoDesign

Dodavatel: splňuje požadavky výrobku montovaných v České republice.

TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE Č. 2

1 ks	Skříň měření SM – 1 pro jeden odběr, zkušební svorkovnice, příprava

pro zapojení elektroměru, zásuvka 230V, výklopný panel připravený

pro plombování, plné dveře, IP 40/20, venkovní nástěnné provedení

RAL 7035, rozměry š 550 x hl 320 x v 650

Dodavatel: splňující požadavky pro instalaci měřící soupravy E.ON Distribuce, a.s.

TECHNICKO OBCHODNÍ SPECIFIKACE Č. 3

1 ks - 	Rozvaděč RH, 4 pole,

3200 x 2000 x 600 mm

Napěťová soustava 3 + PEN ~ 50 Hz, 400 V/TN-C

Krytí IP 40/20, barva RAL7032, provedení OCEP, přívod a vývody

spodem, jmenovitý proud 1000 A.

1 ks -	kompenzační rozvaděč RC, 1 pole,

800 x 2000 x 600 mm, 200 kVAr,

řazení stupňů 6,25 + 6,25 + 12,5 + 7  x 25 kVAr

Provedení standardní bez hranících tlumivek.

Barva RAL 7032, krytí IP 20/00, přívod shora, TYP S55, provedení OCEP.

Napěťová soustava 3 + PEN ~ 50 Hz, 400 V/TN-C, jmenovitý proud 350 A.

Pozn.: Rozvaděč RH + RC tvoří jeden celek; dělení RH pole 1 – 2 a 3 – 4, RC.