Puškinova 1762/17, Brno 616 00

tel: 603 410 982

e-mail: jokl@ezasluzby.cz

DIČ: CZ033 25 423

#### Stavebník	Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz,

#### Kohoutova 11, 613 00 Brno

#### Stavba 	Brno, tř. Generála Píky, OTS 697, kab. VN, rozv. VN

#### Objekt      	SO 01 – TS 22/0,4 kV, OTS č.697 trafo + rozvodna NN

# F1.	Textová část

# F1.1	Technická zpráva

dokumentace pro PROVÁDĚNÍ stavby

Vypracoval                  :  	Jindřich Červinka				 V Brně 02.2018

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Úvod

- Identifikační údaje investora

- Technický popis objektu

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Popis prací

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Dopravní řešení

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Bezpečnost práce a technických zařízení

- Technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: (Vyhláška č.369/2001Sb)

1.  Úvod

Dokumentace řeší výměnu technologie odběratelské části a s tím související stavební úpravy stávající odběratelské trafostanice TS Mendelova univerzita v Brně, tř. Generála Píky 5 v Brně. Trafostanice se nachází v objektu univerzity s příjezdem z třídy Generála Píky.

Veškeré práce budou probíhat uvnitř trafostanice.

2.   Identifikační údaje investora :

Investor	:	Mendelova univerzita v Brně, Správa kolejí a menz

Kohoutova 11, 613 00 Brno

IČ  62156480

Stavba		:	Brno, tř. Generála Píky OTS 697, kab. VN, rozv. VN

Objekt		:	SO 01 – TS 22/0,4 kV, OTS 697 trafo + rozvodna NN

Místo		:	Brno, tř. Generála Píky 1999/5

Kraj		:	Jihomoravský

Způsob výstavby :	Modernizace a rekonstrukce

Dodavatel	:	Bude určen na základě výběrového řízení

Projektová organizace:	EZA SLUŽBY s.r.o.

Puškinova 1762/17

616 00 Brno

IČ 03325423

Stavební část 	:	Jindřich Červinka

Dillingerova 18

621 00 Brno

Autorizace č.1001301 ze dne 23.01.1995

3.   Technický popis objektu

3.1 – Popis stávajícího stavu

Stávající v třípodlažním objektu vestavěná trafostanice slouží jako trafostanice pro areál Mendelovy univerzity. Trafostanici tvoří čtyři místnosti umístěná v 1.np objektu přístupné přímo z venkovní rampy.

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový montovaný skelet (sloupy, průvlaky, stropní desky) s cihelnými stěnami a příčkami. Podlaha v trafostanici je betonová s kabelovými kanály zakrytými ocelovými poklopy. Vstupní dveře a větrací žaluzie jsou ocelové. Fasáda je stávající s omítkou, vnitřní omítky jsou štukové vápenné plstí hlazené.

3.2 – Zásady architektonického řešení

Architektonické a stavebně technické řešené vychází ze stávajícího stavu objektu a z provozních požadavků stavebníka a společnosti E.ON.

Jedná se o stávající prostor, který je a bude využíván jako distribuční trafostanice.

V trafostanici bude odstraněna stávající technologie – vyjmuty VN kobky, jeden suchý transformátor, NN rozvaděče. Původní místnost rozvodny VN bude vyjmuta z provozu trafostanice a bude sloužit stavebníkovi k jiným účelům. Nová rozvodna VN bude umístěna v místnosti s odstraněným transformátorem. Volné kabelové kanály v rušené rozvodně VN budou zasypány a zabetonovány, v rozvodně NN po odstraněné technologii budou opatřeny ocelovými poklopy. Bude vyspravena podlaha a opraveny vnitřní a vější omítky.

V trafostanici bude provedena instalace VN a NN rozvaděčů a z toho vyplývající nový kabelový kanál a založení chrániček. Bude odstraněna větrací žaluzie do prostoru pod zrušený transformátor, otvor bude zazděn a zapraven omítkou.

Z architektonického hlediska nedojde ke změně exteriéru objektu.

3.3 – Dispoziční řešení

Trafostanici tvoří nově tři místnosti – nová rozvodna VN, stávající trafokobka a stávající rozvodna NN.

3.4 – Výtvarné řešení

Fasáda je stávající – neřeší se.

Zámečnické výrobky – povrchová úprava nových výrobků výrobků bude provedena nátěrem v barvě šedé RAL 7001.

3.5 – Vegetační úpravy kolem objektu

V rámci rekonstrukce vnitřního prostoru trafostanice se neprovádí.

3.6 – Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o technologický soubor, kde se osoby s omezenou schopností pohybu neuvažují.

3.7 – Potřeba pracovních sil

Trafostanice je bezobslužná.

3.8 – Technicko ekonomické ukazatele

- zastavěná plocha:  		je součástí objektu univerzity

- podlahová plocha: 		  57,1  m2

- obestavěný prostor: 		280,0  m3

3.9 – Orientace objektu

Trafostanice se nachází v severovýchodním rohu objektu. Vstupní půčelí je orientováno na sever.

3.10 – Osvětlení a oslunění

Jedná se o technologický soubor trafostanice bez požadavků na denní osvětlení.

Umělé osvětlení v potřebné intenzitě je zajištěno žárovkovými svítidly.

Toto je podrobně řešeno v projektu elektro.

4.   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Trafostanice je bez požadavků na vytápění. Stavební konstrukce splňují tepelně technické požadavky norem a předpisů.

5.   Popis prací

5.0 -  Práce bourací

ozn. „a“  Vybourání ocelových kanálových poklopů v rušené rozvodně VN včetně lemování.

množství -  11,0 m2 * 60,0 kg  = 660,0 kg

ozn. „b“  Vybourání ocelových kanálových poklopů v rušené trafokobce včetně lemování.

množství  –  1,5 m2 * 50,0 kg  = 75,0 kg

ozn. „c“  Vybourání ocelových nosníků pod trafem včetně lemování jímky v rušené trafokobce

hmotnost celkem 100,0 kg

ozn. „d“  Vybourání betonové podlahy v předpokládané tl. 200 mm v celé místnosti rušené rafokobky.

Plocha 6,75 m2 , množství – 6,75 * 0,2 = 1,35 m3.

ozn. „e“  Vybourání části železobetonové stěny tl. 200 mm jímky pod trafo v rušené trafokobce 		   množství – (1,0 + 1,5) *0,20 * 1,0  = 0,30 m3

ozn. „f“  Vybourání části železobetonového kanálu v rušené trafokobce v délce 2,0 m

množství – 2,0 * 0,15 *0,60 * 2 + 2,0 * 0,15 * 0,60 = 0,54 m3

ozn. „g“  Vybourání železobetonového stropu větrací šachty v rušené trafokobce 	 		   množství – 2,5 * 1,0 * 0,30  = 0,75 m3

ozn. „h“  Vybourání železobetonového dna větrací šachty v rušené trtafokobce		 		   množství – 2,5 * 0,80 * 0,20  = 0,40 m3

ozn. „i“  Vybourání větrací žaluzie vel. 1,0 x 0,7 m ve stěně pod rampou

ozn. „j“  Vybourání jednokřídlových dveří ocelových včetně ocelové zárubně vel. 900/1970 mm.

Různé průrazy, vysekání kapes apod. dle pokynů elektromontérů.

Odvoz suti bude na řízenou skládku ve vzdálenosti do 10 km.

5.1  -  Zemní práce

Provede se výkop rýhy pro nový kabelový kanál a uložení kabelových chrániček. Dno výkopu bude z úrovně kabelového kanálu ve spádu do úrovně 1,20 m pod úrovní vozovky před rampou.

Množství – 1,65 * 2,15 * 0,85 = 3,02 m3

3,5 * 0,8 * 0,5  = 1,40 m3

Zpětné zásypy budou provedeny hutněným štěrkopískem.

Předpokládaná zemina tř. těžitelnosti 3

Odvoz na skládku do 10 km.

Výkopy ve vozovce před rampou jsou součástí projektu vnější kabeláže

5.2  -  Základy

Základy jsou stávající

Otvor po zrušeném kabelovém kanálu v základovém pásu mezi rozvodnou VN a rozvodnou NN bude zazděn cihelnou stěnou tl. 150 mm na maltu cementovou.

5.3  -  Kabelové kanály

Dno nového kabelového kanálu tvoří betonová deska tl. 150 mm z betonu B 15 vyztužení ocelovou svařovanou sítí 6,3/100 – 6,3/100.

Stěny budou vyzděny z betonových tvárnic tl. 150 mm s betonovou výplní a výztuží z drátů tl. 6 mm kotvených do základových pasů.

5.4  -  Zdivo nad základy

Zdivo je stávající bez nutných úprav.

Otvor po vybourané větrací žaluzii pod rampou bude zazděn cihelnou stěnou tl. 150 mm na maltu cementovou.

5.5  -  Příčky

Příčky jsou stávající bezezměn.

5.6  -  Podlaha

V bývalé rozvodně VN budou zrušené kabelové kanály zasypány zhutněným štěrkopískem a zabetonovány. Podlaha bude po demontované technologii a v místě zrušených kanálů vyspravena cementovým potěrem.

V nové rozvodně VN bude provedena nová podlaha. Výkopy pro chráničky budou zasypány zhutněným štěrkopískem. Nová podlaha bude ve skladbě podkladní betonová mazanina tl. 100 mm z betonu B 20 vyztuženého ocelovou svařovanou sítí 6/100-6/100 mm, izolace proti zemní vlhkosti ve skladbě np + 1x Sklobit přitavením s napojením po obvodu místnosti na stávající izolaci, betonová mazanina tl. 60 mm a cementový potěr tl. 40 mm hlazený ocelovým hladítkem.

Po skončení prací se provede na celé ploše betonové podlahy izolační nátěr.

5.7  -  Zastřešení

Neřeší se.

5.8  -  Úpravy povrchů

Vnitřní:

Stávající vnitřní omítky stěn budou místně zapraveny štukovou omítkou plstí hlazenou. Oprava v rozsahu do 10 % plochy.

Oprava omítek stropu bude v rozsahu do 5% plochy.

Stěny a strop budou opatřeny malbou bílým nátěrem.

Po skončení prací se provede na podlaze ve všech místnostech trafostanice izolační nátěr. Stávající betonové podlahy se před provedením nátěru očistí, případně odmastí.

Vnější:

Venkovní omítky jsou stávající. Zazděný otvor pod rampou se opatří na novém zdivu cementovou omítkou hladkou.

Dveře a větrací žaluzie budou očištěny a opatřeny dvojnásobným nátěrem barvou v šedém odstínu.

Na dveře se přidělají výstražné tabulky.

5.9  -  Výplně otvorů

Stávající plechové dveře mezi rozvodnou NN a sousední chodbou se vybourají a vymění za nové ocelové požární s odolností EW 30 DP1, včetně nové plechové požární zárubně. Dveře budou opatřeny kováním klika-klika s vložkou FAB.

Vnější stávající dveře a žaluzie se nemění, pouze se upraví a opatří novým nátěrem.

5.10  - Zámečnické výrobky

1/Z – jednokřídlové ocelové požární dveře pravé vel. 900/1970 mm s požární odolností EW 30 DP1. Kování požární klika-klika, vložka FAB.

2/Z – Ocelový kanálový poklop – viz výkres F 2.7

Lemování otvoru je úhelníkem L50/50/5 mm kotveným do podlahy. Pod rozvaděčem jsou ocelové nosníky U100. Zakrytí je ocelovým žebrovaným plechem tl. 5 mm uchyceným zapuštěnými šrouby k nosníkům a lemování. Vedle rozvaděče jsou z obou stran větrací otvory provedené z pororoštů.

3/Z – Po demontáži stávajících rozvaděčů NN v rozvodně NN se otvory nad kabelovými kanály doplní žebrovaným plechem tl. 5 mm.

4/Z – Stávající dvoukřídlové dveře do rozvodny VN se opatří novým kováním klika-koule z vnější strany s vložkou E.ON Abloy a aretací otevřeného stavu (Lidokov Boskovice kat.č. 03.582). Dveře se opatří oky s otvorem Ø 10 mm pro visací zámek.

Stávající dvoukřídlové dveře do rozvodny Trafokobky a Rozvodny NN se opatří novým kováním klika-koule z vnější strany s vložkou FAB.

5.10   - Ochrana proti nepříznivým vlivům

Kovové výrobky – ocelové dveře, kanálové poklopy a větrací žaluzie budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem v odstínu RAL 7001 – šedý.

Stávající kovové výrobky budou před nátěrem mechanicky očištěny a odmaštěny.

5.11   - Požární ochrana

Nové dveře mezi rozvodnou NN a chodbou budou požární s odolností EW 30 DP1. Dveře jsou trvale zamčené, nevyžaduje se samozavírač.

Prostupy kabelů z trafostanice přes požárně dělící konstrukce (stěny a stropy) do sousedních prostor objektu budou požárně utěsněny na požadovanou požární odolnost minimálně EI 45 ninut.

Požární dveře a ucpávky budou doloženy doklady od výrobce a doklady o montáži.

Požární ochrana je řešena Požárně bezpečnostním řešením arch.č. ČE 18-003 z ledna 2018.

6.     Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba není zdrojem žádných škodlivých vlivů, které by představovaly navýšení stávající zátěže území z hlediska znečišťování ovzduší a hluku, provoz neprodukuje žádné odpadní látky.

#### Vliv na ovzduší

Vzhledem k charakteru stavba není zdrojem žádných škodlivin, které by znečišťovaly ovzduší.

#### Vliv na půdu a podzemní a povrchové vody

V řešené stavbě se nevyskytují žádné zdroje možné kontaminace půdy a podloží škodlivými látkami. V trafostanici nejsou olejové transformátory.

Ochrana povrchových a podzemních vod odpovídá zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách (ve znění pozdějších předpisů).

#### Ostatní vlivy

Technologický celek je umístěn uvnitř objektu. Jeho realizací a provozem nebudou dotčeny žádné architektonické či archeologické památky ani chráněné části přírody.

Nebude ovlivněna fauna, flóra a ekosystémy v okolí a nevznikají nároky na zábor zemědělské a lesní půdy.

Dopady na obyvatele způsobené stavební činností se vzhledem k umístění trafostanice a vzdálenosti obytné zástavby nepředpokládají.

#### Způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadních látek a energií.

a)	Odpady při provozu

Stavba není zdrojem odpadních látek.

  - Odpady při výstavbě

Stavební odpad z vybouraných konstrukcí bude roztříděn, odvezen a uložen na předem určenou skládku těchto materiálů. Doklady o uložení odpadů budou předloženy při kolaudaci stavby.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem MŽP č. 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími vyhláškami č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a vyhl. Č. 338/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

7.   Dopravní řešení

Příjezd k trafostanici je z ulice tř. Generála Píky po místních živičných komunikacích až na zpevněnou živičnou plochu před trafostanicí.

8.     Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,  protiradonová opatření

Ocelové konstrukce jsou opatřeny ochrannými nátěry.

9.     Bezpečnost práce a technických zařízení

- Zákon č.309/2006 Sb. – Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Stavební práce budou prováděny odbornou firmou, mající oprávnění k provádění těchto prací. Práce budou prováděny pracovníky proškolenými a seznámenými s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění těchto prací. O proškolení pracovníků je organizace povinna vést písemné záznamy.

V průběhu prací bude zabezpečen odborný dozor oprávněným a zodpovědným pracovníkem organizace, která bude tyto práce provádět. Pracovníci budou vybaveni potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a pravidla. Dále jsou povinni dodržovat bezpečnostní značení, výstražné signály a upozornění a pokyny nadřízených pracovníků.

Pro případ zranění pracovníků bude zabezpečena první pomoc a následné odborné ošetření ve zdravotnickém zařízení.

V rámci přípravných prací je nutné zajistit odpojení veškerých rozvodných sítí a zajistit, aby se nedaly použít.

Při bourání je nutné odstraňovat vybouraný materiál, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů. Vybouraný materiál je nutno skladovat tak, aby neomezoval další průběh stavebních prací.

V případě ohrožení musí odpovědný pracovník, který řídí stavební práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště.

Ke stavebním pracím budou používány stroje, které odpovídají platným předpisům a jsou technicky způsobilé k provádění těchto prací. Obsluha těchto strojů musí mít odbornou způsobilost k obsluze těchto strojů.

Veškeré montážní práce budou prováděny ze stavebního lešení, event. z plošin splňujících předpisy BOZ.

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné při provádění svářečských prací.

V objektu se nevyskytují žádné ropné látky, kyseliny ani jiné chemikálie, které by byly ekologicky závadné.

Stavební odpad bude odvezen na povolenou skládku. Odvoz a uložení na skládku projedná provádějící podnik za účasti investora před zahájením demoličních prací.

Vyhláška č..591/2006 Sb. ,a NV č.362/2005 Sb.– Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:

Toto nařízení upravuje

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- náležitosti oznámení o zahájení prací

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

Zhotovitel stavby zajistí

-     aby byly splněny požadavky na zajištění staveniště dle přílohy č.1 k tomuto nařízení

-   aby při používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při provozu strojů a nářadí na staveništi stanovené přílohou č.2 k tomuto nařízení.

- aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 k tomuto nařízení

- aby byly splněny náležitosti oznámení o zahájení prací dle přílohy č.4 k tomuto nařízení

- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č.5 k tomuto nařízení se na této stavbě nebudou provádět.

Vyhláška č. 48/1982 Sb, č.192/2005 Sb a NV č. 101/2005 Sb. - Požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení:

Vyhláška stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace a fyzické osoby povinni zabezpečit.

Všeobecné požadavky bezpečnosti práce:

- o strojích a zařízení musí být vedena předepsaná provozní technická dokumentace

-změny na strojích, technických zařízeních a technologiích musí být zaznamenány do jejich technické dokumentace

-stroje a technické zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám

-pracoviště a stroje s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením

Podlahy

-musí být rovné a odolné proti poškození

-označení maximální únosnosti podlahy

-otvory v podlahách a prohlubně musí být zakryty nebo ohrazeny

Schodiště

-povrch stupnic musí mít protiskluznou úpravu

-první a poslední stupeň v rameni bude barevně označen

Pracoviště-bude zabezpečen dostatečný prostor u jednotlivých strojů a zařízení.

Rozvody a vedení energií bude provedeno dle příslušných ČSN a souvisejících předpisů.

Pracovní prostředí

-všechna zařízení umělého osvětlení bude bezpečně přístupné a snadno čistitelné

-u denního osvětlení je zajištěna možnost řádné a bezpečné údržby

-větrání je zabezpečeno přímé okny. V sociálním zařízení je větrání pomocí ventilátorů.

Stroje a strojní zařízení- bude dodrženo ustanovení §33 až37,§55 až62.

Zákon š.183/2006 Sb., kterým se provádí některá ustanovení stavebního zákona:

Pro realizaci objektů obsažených v přiloženém projektu není požadováno žádné dodržení požadavků stanovených zvláštními předpisy. Nejedná se o poddolované území, práce nebudou probíhat za žádných mimořádných podmínek a budou prováděny uvnitř uzavřeného areálu a objektu. Budou splněny veškeré požadavky správců inženýrských sítí. Stavby se nedotýkají žádné podmínky dotčených orgánů státní správy dle zvláštních předpisů.

Způsob zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení je stanoven vyhláškou č.48/1982Sb. a NV č. 101/2005 Sb. – viz výše.

10.   Technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: (Vyhláška č.369/2001Sb)

V objektu se vzhledem k jeho charakteru neuvažuje s pohybem těchto osob.