## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Z18-059 VÝMĚNA KOTLŮ, ZÁMEČEK LEDNICE - PL
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | FaBa engineering, s.r.o. |  |  |  | IČ: | 26885905
|  |  | Lidická 75 |  |  |  | DIČ:
|  | 69003 | Břeclav
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-11-19
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Z18-059 VÝMĚNA KOTLŮ, ZÁMEČEK LEDNICE - PL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| D.1.4.2 Plynoinstalace | [8 empty] | D.1.4.2 Plynoinstalace
| Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. | [8 empty] | Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0
| 900 | Demontáže |  |  | HSV | 0 | 0
| 901 | Plynoměrná skříň |  |  | HSV | 0 | 0
| 902 | Kotelna |  |  | HSV | 0 | 0
| 903 | Spalinová cesta |  |  | HSV | 0 | 0
| 904 | Větrání kotelny |  |  | HSV | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on C13: PSČ
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Z18-059 VÝMĚNA KOTLŮ, ZÁMEČEK LEDNICE - PL | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí, dle podmínek a ceníku jejich správců | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 900 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0087 |  | 0.26275 |  |  |  | 3.24 |  |  | DIL
2 | 1 | demontáž zařízení ÚT je součástí svazku , D.1.4.1 Vytápění | . | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 2 | demontáž plynoměru předmětem innogy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
4 | 723120805R00 | Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.00585 | 0.00342 | 0.0513 |  |  | 0.044 | 0.66 |  |  | POL1_0
5 | 723230801R00 | Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0319 | 0.0319 |  |  | 0.528 | 0.53 |  |  | POL1_0
6 | 10 | demontáž kouřovodů | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 11 | demontáž hliníkové vložky D140 mm | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 12 | demontáž stávající mřížky 350x150, nade dveřmi | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
9 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.00285 | 0.063 | 0.17955 |  |  | 0.718 | 2.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 901 | Plynoměrná skříň |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03792 |  | 0 |  |  |  | 5.39 |  |  | DIL
10 | 3 | zavaření otvoru na plynovém potrubí, dýnko, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 4 | regulátor ALz-6U/AB, 100/2,2 kPa pro 12 Nm3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Je navržen tento konkrétní výrobce a typ z důvodu rozměrové kompatibility. Obchodní název slouží jen pro určení technických údajů, kvalitativních a výkonových parametrů ve veřejném výběrovém řízení a může být nahrazen obdobným zařízením jiného výrobce. | [20 empty] | POP |  | Je navržen tento konkrétní výrobce a typ z důvodu rozměrové kompatibility. Obchodní název slouží jen pro určení technických údajů, kvalitativních a výkonových parametrů ve veřejném výběrovém řízení a může být nahrazen obdobným zařízením jiného výrobce.
12 | 723239201R00 | Montáž regulátoru středotl. jednod. přírub. DN 40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.00388 | 0 | 0 |  |  | 1.964 | 1.96 |  |  | POL1_0
13 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 0.03254 | 0 | 0 |  |  | 0.793 | 1.19 |  |  | POL1_0
14 | 5 | montáž plynoměru předmětem innogy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
15 | 723235115R00 | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
16 | 6 | membránový bezpečnostní uzávěr, DN 40/16, tl. ztr. 10 Pa při 12 Nm3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Havarijní rychlouzávěr s řídícím elektromagnetickým ventilem. Prostředí s klasifikací umístění Ex ZÓNA 1 nebo 2. Membránový uzávěr je nepřímočinný direktní uzávěr bez napětí uzavřen (NC). Těleso i víko je zhotoveno ze slitiny hliníku, membrána je zhotovena z pryžotextilie. | [20 empty] | POP |  | Havarijní rychlouzávěr s řídícím elektromagnetickým ventilem. Prostředí s klasifikací umístění Ex ZÓNA 1 nebo 2. Membránový uzávěr je nepřímočinný direktní uzávěr bez napětí uzavřen (NC). Těleso i víko je zhotoveno ze slitiny hliníku, membrána je zhotovena z pryžotextilie.
|  | Kabeláž předmětem svazku elektro a MaR. | [20 empty] | POP |  | Kabeláž předmětem svazku elektro a MaR.
17 | 7 | tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 8 | revize plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
19 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 0.17 |  |  | POL1_0
20 | 123100010RA0 | Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4 | m3 | 2.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4455 | 1.01 |  |  | POL2_0
|  | 6,5*0,5*0,7 |  | 2.275 | [18 empty] | VV | 0
21 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 2.275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
22 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.13 |  |  | POL1_0
23 | 998723192R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 0.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 902 | Kotelna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17066 |  | 0 |  |  |  | 10.44 |  |  | DIL
24 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01455 | 0.10185 | 0 | 0 |  |  | 0.784 | 5.49 |  |  | POL1_0
25 | 723120204R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 0.7 |  |  | POL1_0
26 | 723120206R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02169 | 0.05423 | 0 | 0 |  |  | 0.793 | 1.98 |  |  | POL1_0
27 | 9 | tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 13 | revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00095 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 1.22 |  |  | POL1_0
30 | 388412536R | Tlakoměr d100, 0-4 kPa, pro technické plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 42233580R | Kohout tlakoměrový M20 x 1,5 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 42272600R | Smyčka kondenzační zahnutá M20x1,5 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 14 | montáž tlakoměru | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 723236112R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 0.33 |  |  | POL1_0
35 | 723236114R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
36 | 36 | protipožární dveře se zárubněmi 1350x2100, EW-30 DP3, křídla š. 900 a 350 mm, samozavírač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Cenová nabídka je na dodávku a montáž požárního uzávěru.Zárubně jsou osazeny metodou navařením na ocelové trny vetknuté do zdiva, zednické zapravení si zajistí stavba. Montáž dveří včetně příslušenství (kování,vložka,samozavírač).Samozavírač pouze na aktivním křídle.Doprava kalkulována do Lednice. | [20 empty] | POP |  | Cenová nabídka je na dodávku a montáž požárního uzávěru.Zárubně jsou osazeny metodou navařením na ocelové trny vetknuté do zdiva, zednické zapravení si zajistí stavba. Montáž dveří včetně příslušenství (kování,vložka,samozavírač).Samozavírač pouze na aktivním křídle.Doprava kalkulována do Lednice.
37 | 37 | stavební zapravení dveří omítkou, D+M | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
38 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.27 |  |  | POL1_0
39 | 998723192R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 0.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 903 | Spalinová cesta |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01524 |  | 0.054 |  |  |  | 0.94 |  |  | DIL
40 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0.054 | 0.054 |  |  | 0.381 | 0.38 |  |  | POL1_0
41 | 15 | Kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK, 110/80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 16 | Trubka s hrdlem 2m, 110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 17 | Revizní T-kus, 110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 18 | Trubka s hrdlem 1m, 110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 19 | Pateční koleno starr 87° s kotvením, 110 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 20 | Přechodka redukovaná pevná / flex IFG, 110/120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
47 | 21 | Flexibilní trubka 1,0 m IFG/120, 120 | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 22 | Krycí deska se závěsnou maticí IFG/120, 120 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
49 | 23 | montáž | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 24 | revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 311230012RA0 | Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm | m3 | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8625 | 0.0149 | 0 | 0 |  |  | 4.2618 | 0.03 |  |  | POL2_0
|  | 0,2*0,2*0,2 |  | 0.008 | [18 empty] | VV | 0
52 | 25 | mřížka 200x200 pozink, kruhový výřez, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Provětrávaná mezera mezi kouřovodem a průduchem. | [20 empty] | POP |  | Provětrávaná mezera mezi kouřovodem a průduchem.
53 | 998723103R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.427 | 0.29 |  |  | POL1_0
54 | 998723192R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 0.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 904 | Větrání kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0493 |  | 0.05668 |  |  |  | 8.24 |  |  | DIL
55 | 311230012RA0 | Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm | m3 | 0.0105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8625 | 0.01956 | 0 | 0 |  |  | 4.2618 | 0.04 |  |  | POL2_0
|  | 0,35*0,15*0,2 |  | 0.0105 | [18 empty] | VV | 0
56 | 612420014RAA | Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká, montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04454 | 0.01114 | 0 | 0 |  |  | 0.57662 | 0.14 |  |  | POL2_0
57 | 971033341R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0.054 | 0.054 |  |  | 0.381 | 0.38 |  |  | POL1_0
58 | 970031200R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00107 |  |  | 5.5 | 2.75 |  |  | POL1_0
59 | 26 | potrubí spiro d160, včetně tvarovek, D+M | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 28 | mřížka drátěná 150x400 mm, D+M | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 27 | závěsný materiál, D+M | kg | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 29 | napojení na vložku D 140 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 311230012RA0 | Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm | m3 | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8625 | 0.0149 | 0 | 0 |  |  | 4.2618 | 0.03 |  |  | POL2_0
64 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.00161 |  |  | 6.2 | 4.65 |  |  | POL1_0
65 | 42981303R | Trouba Spiro d 200 délka 1000 mm pozinkovaná | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00336 | 0.00336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
66 | 30 | montáž trubky | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 31 | ventilátor potrubní 460 m3/h/120 Pa, 230V, 60 W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
68 | 32 | montáž ventilátoru | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 33 | větrací mřížka d200 plast | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 34 | vnější protidešťová žaluzie 260x260 FeZn | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
71 | 35 | montáž mřížky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.333 | 0.13 |  |  | POL1_0
73 | 998723192R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní plynovod do 100 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.213 | 0.12 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END