## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Z18-059 VÝMĚNA KOTLŮ, ZÁMEČEK LEDNICE - ÚT
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | FaBa engineering, s.r.o. |  |  |  | IČ: | 26885905
|  |  | Lidická 75 |  |  |  | DIČ:
|  | 69003 | Břeclav
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
0 | Rozpočet | Z18-059 VÝMĚNA KOTLŮ, ZÁMEČEK LEDNICE - ÚT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| D.1.4.1 Vytápění | [8 empty] | D.1.4.1 Vytápění
| Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. | [8 empty] | Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě, nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV | 0 | 0
| 900 | Demontáže |  |  | HSV | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Z18-059 VÝMĚNA KOTLŮ, ZÁMEČEK LEDNICE - ÚT | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0038 |  | 0 |  |  |  | 3.79 |  |  | DIL
1 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.0038 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 3.2 |  |  | POL1_0
2 | 29 | trychtýř pro kondenzát a PV, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
3 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.48 |  |  | POL1_0
4 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.07 |  |  | POL1_0
5 | 998721193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 500 m | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.811 | 0.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02948 |  | 0 |  |  |  | 19.39 |  |  | DIL
6 | 722172713R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.0138 | 0 | 0 |  |  | 0.3328 | 6.66 |  |  | POL1_0
7 | 722172714R00 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.0101 | 0 | 0 |  |  | 0.3847 | 3.85 |  |  | POL1_0
8 | 722172715R00 | Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm, PN 16 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.00282 | 0 | 0 |  |  | 0.4767 | 0.95 |  |  | POL1_0
9 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.99 |  |  | POL1_0
10 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 1.98 |  |  | POL1_0
11 | 722181245RU1 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.00035 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 0.71 |  |  | POL1_0
|  | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou | [20 empty] | POP | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou
12 | 722181241RU1 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 1.42 |  |  | POL1_0
|  | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou | [20 empty] | POP | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou
13 | 722181215RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 0.71 |  |  | POL1_0
|  | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou | [20 empty] | POP | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou
14 | 722181245RV9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00065 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou | [20 empty] | POP | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou
15 | 722181242RV9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 0.79 |  |  | POL1_0
|  | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou | [20 empty] | POP | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou
16 | 722181242RW6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 0.34 |  |  | POL1_0
|  | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou | [20 empty] | POP | tepelná izolace z pěnového PE s uzav. pěn. strukturou
17 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.13 |  |  | POL1_0
18 | 998722193R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 500 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.725 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03929 |  | 0 |  |  |  | 54.01 |  |  | DIL
19 | 1 | Poz. 1 plynový kondenzační kotel 60 kW (50/30°C) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Kotel bude vybaven nerezovým hořákem, nerezovým výměníkem, hořákovou regulací. | [20 empty] | POP | Kotel bude vybaven nerezovým hořákem, nerezovým výměníkem, hořákovou regulací.
20 | 731249127R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 70 kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 9.291 | 18.58 |  |  | POL1_0
21 | 4 | uvedení do provozu servisním technikem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 2 | Poz. 2 připojovací sada | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Připojovací sada obsahuje kulové kohouty, zpětnou klapku, pojistný ventil a elektronicky řízené čerpadlo. | [20 empty] | POP | Připojovací sada obsahuje kulové kohouty, zpětnou klapku, pojistný ventil a elektronicky řízené čerpadlo.
23 | 3 | montáž sady | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
24 | 5 | Poz. 3 anuloid HVDT (8 m3/h) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 6 | tepelná izolace HVDT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 732349102R00 | Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.033 | 0 | 0 |  |  | 1.788 | 3.58 |  |  | POL1_0
27 | 7 | Poz. 4 expanzní nádoba 140 l/6 bar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 732339107R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.00476 | 0 | 0 |  |  | 1.715 | 1.72 |  |  | POL1_0
29 | 8 | Poz. 5 odlučovač kalů DN 65 (8 m3/h), ocel s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 9 | montáž odlučovače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 10 | Poz. 6 úpravna vody katexová, Qmax=2,0 m3/h, objemové říz. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Mechanický předfiltr, napojení 1", ruční odkalovací ventil | [20 empty] | POP | Mechanický předfiltr, napojení 1", ruční odkalovací ventil
|  | Systémový oddělovač K 20 napojení 3", oddělení pitné vody od uzavřeného sys. dle DIN EN 1717 | [20 empty] | POP | Systémový oddělovač K 20 napojení 3", oddělení pitné vody od uzavřeného sys. dle DIN EN 1717
|  | Jednoduchý, automatický změkčovací filtr, Objemové řízení, napojení 1“, Qmax 2 m3/hod, zařízení ve složení: | [20 empty] | POP | Jednoduchý, automatický změkčovací filtr, Objemové řízení, napojení 1“, Qmax 2 m3/hod, zařízení ve složení:
|  | 1 x automatický řídící ventil | [20 empty] | POP | 1 x automatický řídící ventil
|  | 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem | [20 empty] | POP | 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem
|  | 1 x solná nádoba s víkem 100 l | [20 empty] | POP | 1 x solná nádoba s víkem 100 l
|  | 1 x 15 l změkčovací pryskyřice | [20 empty] | POP | 1 x 15 l změkčovací pryskyřice
|  | 1 Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru (lze řešit individuálně, nejsou podmínkou) | [20 empty] | POP | 1 Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru (lze řešit individuálně, nejsou podmínkou)
|  | 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm | [20 empty] | POP | 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm
|  | 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem | [20 empty] | POP | 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem
|  | 1 Chemie na prvotní spuštění | [20 empty] | POP | 1 Chemie na prvotní spuštění
|  | 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg | [20 empty] | POP | 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg
32 | 11 | montáž úpravny | h | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 12 | Poz. 7 sdružený rozdělovač a sběrač, modul 100, 4 větve | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=2000mm, m=48,7kg | [20 empty] | POP | RS KOMBI rozdělovač, MODUL 100, PN 6, Tmax=105°C, l=2000mm, m=48,7kg
34 | 13 | Stavitelný stojan 80/150,l=720-970, m=11,0kg - 2× | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 14 | Tepelná PUR izolace M 100, m=0,3kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 15 | montáž R+S | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 16 | Poz. 8, 9 čerpadlo - návrhový prac. bod, 38 kPa/4,7 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Motor a elektronická jednotka obsahuje 4-pólový, synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Otáčky jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. | [20 empty] | POP | Motor a elektronická jednotka obsahuje 4-pólový, synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Otáčky jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty.
38 | 17 | Poz. 10 čerpadlo - návrhový prac. bod, 40 kPa/1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Motor a elektronická jednotka obsahuje synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Otáčky jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. | [20 empty] | POP | Motor a elektronická jednotka obsahuje synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Otáčky jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem.
39 | 19 | Poz. 11 čerpadlo Wilo RSL15/5-3 (OEM), stávající, bez montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 20 | Poz. 13 čerpadlo Wilo NFHUL15/5-3 C, stávající | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 18 | montáž čerpadla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 21 | Poz. 14 expanzní nádoba Refix DD 25/10, stávající | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | 22 | Reflex flowjet 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | - kompatibilní se stávající nádobou Refix DD | [20 empty] | POP | - kompatibilní se stávající nádobou Refix DD
44 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | POL1_0
45 | 23 | proplach a napuštění upravenou vodou | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 24 |  |  | POL1_0
47 | 998731193R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.183 | 0.59 |  |  | POL1_0
48 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.582 | 5.29 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93565 |  | 0 |  |  |  | 106.07 |  |  | DIL
49 | 733111213R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 15 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00608 | 0.11552 | 0 | 0 |  |  | 0.534 | 10.15 |  |  | POL1_0
50 | 733111215R00 | Potrubí závit. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00769 | 0.09228 | 0 | 0 |  |  | 0.654 | 7.85 |  |  | POL1_0
51 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32, neizolované | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00787 | 0.03148 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 2.8 |  |  | POL1_0
52 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00787 | 0.19675 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 17.5 |  |  | POL1_0
53 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00829 | 0.29015 | 0 | 0 |  |  | 0.735 | 25.73 |  |  | POL1_0
54 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00986 | 0.11832 | 0 | 0 |  |  | 0.919 | 11.03 |  |  | POL1_0
55 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 3.04 |  |  | POL1_0
56 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.49 |  |  | POL1_0
57 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00285 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.76 |  |  | POL1_0
58 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.25 |  |  | POL1_0
59 | 631547113R | Pouzdro potrubní izolační 22/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.00551 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 631547215R | Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00804 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
61 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.0185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 631547317R | Pouzdro potrubní izolační 48/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.03885 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
63 | 631547322R | Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.01692 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 722182016R00 | Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 80,páska | m | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.195 | 20.09 |  |  | POL1_0
65 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 3.56 |  |  | POL1_0
66 | 998733193R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.816 | 0.82 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04594 |  | 0 |  |  |  | 28.35 |  |  | DIL
67 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
68 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 1.36 |  |  | POL1_0
69 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.00468 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 2.42 |  |  | POL1_0
70 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.00616 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 2.81 |  |  | POL1_0
71 | 734243413R00 | Klapka zpětná DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
72 | 734243414R00 | Klapka zpětná DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
73 | 734243415R00 | Klapka zpětná DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
74 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.45 |  |  | POL1_0
75 | 734293224R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
76 | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.7 |  |  | POL1_0
77 | 734193217R00 | Klapka uzav. mezipřirub. DN 65/6 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.00828 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.3 |  |  | POL1_0
78 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 1.49 |  |  | POL1_0
79 | 734293313R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 20 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 0.34 |  |  | POL1_0
80 | 734415113R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, DN 15 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00528 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 6.1 |  |  | POL1_0
81 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-600 kPa D 63 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01028 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 1.73 |  |  | POL1_0
82 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0.278 | 5.56 |  |  | POL1_0
83 | 24 | pojistný ventil DN 20/800 kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
84 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 0.11 |  |  | POL1_0
85 | 25 | potrubní oddělovač EA, třída 2, DN 32, kvs=28 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
86 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL1_0
87 | 734234144R00 | Kohout kulový s vypouš.vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.41 |  |  | POL1_0
88 | 26 | vyvažovací ventil DN 25, kvs=6,6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
89 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
90 | 26 | vyvažovací ventil DN 32, kvs=21,9 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
91 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL1_0
92 | 27 | termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, DN 25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
93 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.288 | 0.29 |  |  | POL1_0
94 | 28 | trojcestný směšovací ventil DN 20 + pohon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
95 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
96 | 28 | trojcestný směšovací ventil DN 32 + pohon | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
97 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 0.68 |  |  | POL1_0
98 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.26 |  |  | POL1_0
99 | 998734193R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.355 | 0.14 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04545 |  | 0 |  |  |  | 1.71 |  |  | DIL
100 | 735156684R00 | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 800 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04504 | 0.04504 | 0 | 0 |  |  | 0.975 | 0.98 |  |  | POL1_0
101 | 55137383R | šroubení radiátorové přímé 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
102 | 55137306.AR | Hlavice termostatická | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
103 | 55121102.AR | Ventil termostat. 1/2" přímý vnitřní z. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
104 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
105 | 998735193R00 | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.881 | 0.09 |  |  | POL1_0
106 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.075 | 0.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 900 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.37 |  |  | DIL
107 | 30 | demontáže | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku, kontejnerem 4 t | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 0.37 |  |  | POL1_0
109 | 31 | poplatek za skládku | t | 0.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END