## List1
Příloha č. 1a - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). |  | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Část 1 - Stříkací box
Nabízený model (uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
Stříkací box - kompletní dodávka, napojení do stávajícího prostoru a na část stavající technologie | potrubí stropem/střechou | ANO / NE
včetně: odsávací vzduchotechnika (přechod, reg. klapka, potrubí, kšilt s mřížkou)
včetně: náhrada vzduchu (sací díl,reg.klapka el.ovládaná,filtr, ventilátor, teplovodní výměník min. 70kW,
tlumič hluku , velkoplošné výustky)
všechny komponenty určené do prostředí EX - prostředí s nebezpečím výbuchu
Velikost odtahového potrubí i náhrady vzduch (napojení na stavající) | 400 x 400 mm | ANO / NE
Velikost odsávací plochy (š x v) | 1950 x 1950 mm (+/- 50 mm) | ANO / NE
Hloubka pracovního prostoru min. | 800mm | ANO / NE
Vyjímatelný odsávací stůl o výšce | 870 - 900 mm | ANO / NE
Odsávací ventilátor (s možností umístění vlevo, vpravo nebo zadní stěnu) o příkonu min. | 2,5 kW | ANO / NE
Odsávací výkon kabiny min. | 1,9 m3/s | ANO / NE
Filtry pro záchyt pevných a kapalných přestřiků - min. počet fitračních vrstev | 3 | ANO / NE
filtry s učinností min. | 90% | ANO / NE
filtrační náplň v ceně dodávky |  | ANO / NE
Diferenční manometr pro kontrolu zanesení filtrů |  | ANO / NE
Náhrada vzduchu min. | 1,5 m3 | ANO / NE
Osvětlení |  | ANO / NE
Ovládací skříň elektro s funkcí pro jištění a spouštění ventilátorů a osvětlení pracovního prostoru, |  | ANO / NE
sledování stavu filtrů odsávání i filtru přívodu, ochrana vyměníku proti zamrznutí, nastavení regulačních klapek, regulace teploty přiváděného vzduchu, bezpečnostní ochrana v případě zanesení filtrů
Revize zařízení Ex - prostředí s nebezpečím výbuchu |  | ANO / NE
Zařízení pro úsporu tepla v zimních měsících |  | ANO / NE
Mechanická montáž, doprava, zprovoznění |  | ANO / NE
Stroj osazen odpovídajícím přívodním měděným kabelem | 30 m | ANO / NE
Zaškolení práce na strojním zařízení a péče o něj v ceně stroje | 2 osoby/10h | ANO / NE
Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické i tištěné podobě |  | ANO / NE
Doprava, zapojení stroje (montáž, kotvení) a zkušební provoz vceně dodávky |  | ANO / NE
Stroj musí respektovat aktuální evropské bezpečnostní normy CE (vyrobeno dle CE norem) |  | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.