## CELKOVÁ TABULKA
[5 empty] | Technické specifikace zařízení | [35 empty] | CELKOVÁ
ing.Simona Piskláková
|  |  |  | Akce: | Klimatizace - archiv, budova Q, MZLU | [34 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU | [37 empty] | 10/2017
[5 empty] | Ventilátor | [7 empty] | Ohřívač | [7 empty] | Chladič | [9 empty] | Vlhčení |  |  |  | Ovládání
Číslo | Název | Umístění | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2 | t1 | t2 | Qt | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | j1 | j2 | Qch | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Mp | Dp | P | U |  | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2 | Poznámka
|  | jednotky |  | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | °C | °C | % | % | kW | °C | °C | m3/h | kPa |  | kg/h | Mpa | kW | V |  | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
Zař.č.1,1A - klimatizace archivu
1.1 | klimatizační sorpční jednotka | garáž v suterenu 2PP |  | LWA na plášti = 70dB(A) | 6000 | 450 |  | 3.5 |  | 3x400 | 5.6 |  | 14 | 21.5 | 15 | 3x400 |  |  |  |  | 33 | 15 | 36 | 6 | 36 | 6 | 12 | 5.5 | 5 | 50 |  |  |  |  | MaR | [7 empty] | napojí a ovl.MaR
| 1587kg |  |  | LPA = 58dB(A) | [5 empty] | IP54 | [15 empty] | směs voda/glykol
| popis a složení viz TZ a SSZ |  |  |  | z toho 200čerstvý max | [29 empty] | SI | [7 empty] | sil přívod k rozv.
|  |  |  | regenerační | 4500 | 400 |  | 2.4 |  | 3x400 | 3.9 |  | 33 | 62.8 | 45 | 3x400
| ECO2018, Eurovent | [8 empty] | IP54
1.2 | zdroj chladu chiller | v garáži v otevřeném anglickém dvorku | [5 empty] | 15.43 |  | 400 | 50A | [13 empty] | 39.9 | 6 | 12 | [7 empty] | SI sil.přívod | [7 empty] | ovl.MaR
| vč.výbavy - popis viz výkresová číást a SSZ |  |  | LPA 1m = 64dB(A)
ESEER 4,4kW/kW
scroll 4 kompresory, 2okruhy
inverterové provedení
649kg - 780 x 2360 x v.1684mm
1.3 | zvlhčovací jednotka | místnost archivu |  | 16 kg/h | [25 empty] | jednotka je připojena a zásahy do elektro se nepředpokládají
| STÁVAJÍCÍ Mk5 Visual 16 | [28 empty] | jednotka je připojena a zásahy do ZTI se nepředpokládají
zařízení bude využito v provozu