## MRA
Soupis adres datových bodů rozvaděče MRA
AS | Popis funkce | Položka
Analogové vstupy
| Teplota výfuk/odpadního vzduchu | VZT/BT8
| RV výfuk/odpadního vzduchu | VZT/BH3
| Otáčky sorbční kolo SK | VZT/M1
| Teplota vzduchu za SK | VZT/BT1
| Teplota vzduchu před SK | VZT/BT9
| RV vzduchu za SK | VZT/BH1
| Teplota vody před výměníkem | VZT/BT2
| Teplota vody za výměníkem | VZT/BT3
| Teplota vzduchu za chladičem | VZT/BT4
| Teplota vzduchu za ohřívačem | VZT/BT5
| Teplota vzduchu do místnosti | VZT/BT6
| RV vzduchu do místnosti | VZT/BH2
| Teplota a RV venkovní vzduch | VZT/BT14+BH14
| Teplota a RV archiv 1 | VZT/BT10+BH10
| Teplota a RV archiv 2 | VZT/BT11+BH11
| Teplota a RV archiv 3 | VZT/BT12+BH12
| Teplota a RV archiv 4 | VZT/BT13+BH13
| Koncentrace CO2 archiv | VZT/BX1
| dP Ventilátor procesní část | VZT/FP1
| dP Ventilátor regenerační část | VZT/FP2
Analogové výstupy
| Klapka odtah | VZT/MK1
| Regulátor průtoku venek | VZT/MK2
| Ventilátor procesní část – otáčky | VZT/EC1
| Ventilátor regenerační část – otáčky | VZT/EC2
| FM sorbční kolo – otáčky | VZT/M1
| Klapka venek 2 | VZT/MK3
| Klapka bypass SK | VZT/MK4
| Ventil chlazení | VZT/YA1
| Elektrický ohřev procesní – výkon | VZT/MZ1
| Elektrický ohřev regenerace – výkon 1.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – výkon 2.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – výkon 3.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – výkon 4.st | VZT/MZ2
| Zvlhčovač – výkon | VZT/MZ3
| Chiller – výkon | VZT/MZ4
Digitální vstupy
| Požární klapka 1 | VZT/PK1
| Požární klapka 2 | VZT/PK2
| dP Filtr odtah | VZT/FP3
| dP Filtr venek | VZT/FP4
| Ventilátor procesní část – porucha | VZT/EC1
| Ventilátor regenerační část – porucha | VZT/EC2
| FM sorbční kolo – porucha | VZT/M1
| FM sorbční kolo – chod | VZT/M2
| Chiller – porucha | VZT/MZ4
| Chiller – chod | VZT/MZ4
| Elektrický ohřev procesní – termostaty | VZT/MZ1
| Elektrický ohřev procesní – porucha SSR | VZT/MZ1
| Elektrický ohřev procesní – snímač průtoku vzduchu | VZT/MZ1
| Elektrický ohřev procesní – termostaty | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – porucha SSR 1.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – porucha SSR 2.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – porucha SSR 3.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – porucha SSR 4.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace – snímač průtoku vzduchu | VZT/MZ2
| Zvlhčovač – porucha | VZT/MZ3
| Kvitace | SB1
| EPS | EPS
Digitální výstupy
| Ventilátor procesní část | VZT/EC1
| Ventilátor regenerační část | VZT/EC2
| FM sorbční kolo | VZT/M1
| Chiller | VZT/MZ4
| Elektrický ohřev procesní | VZT/MZ1
| Elektrický ohřev regenerace 1.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace 2.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace 3.st | VZT/MZ2
| Elektrický ohřev regenerace 4.st | VZT/MZ2
| Zvlhčovač | VZT/MZ3
| Optická signalizace porucha | HL1