## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
Zař.č.1,1A - klimatizace archiv
1.1 | klimatizační jednotka sorpční ECOdesign 2018 | kpl | 1
v provedení do venkovního prostoru
1587kg 4480x1400xv.2018mm
plášť izolovaný tl.60 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin
revizní dveře zajišťující kontrolu a čištění veškerých dílů
procesní vzduch: tlumící manžeta,
celoprůřezová uzavírací klapka na servopohon,
čerstvý vzduch: tlumící manžeta, uzavírací klapka
směšovací komora,
filtr kapsový F5, měření dp
ventilátorová komora s volným oběžným kolem, EC motor
nástavce pro měření dp na kole
servisní vypínač
sorpční rotor s pohonem a obtokem s klapkou na servo
chladící komora s eliminátorem, vanou a sifonem
ohřívací komora s el. ohřívačem, vícestupňově regulovatelný,
teplota povrchu max. 100°C, bezpečnostní termostat,
bezpečnostní omezovač teploty, hlídač proudění vzduchu,
plynulá regulace teploty
tlumící manžeta
regenerační vzduch: tlumící manžeta,
celoprůřezová uzavírací klapka na servopohon,
filtr kapsový G4, měření dp
ohřívací komora s el. ohřívačem, vícestupňově regulovatelný,
teplota povrchu max. 100°C, bezpečnostní termostat,
bezpečnostní omezovač teploty, hlídač proudění vzduchu,
plynulá regulace teploty
sorpční rotor
ventilátorová komora s volným oběžným kolem, EC motor
nástavce pro měření dp na kole
servisní vypínač
tlumící manžeta
V = celkový 6000 m3/h 450Pa, regenerační 4500 m3/h 400Pa
včetně rámu a nohou
Eurovent parametry
doprava jednotkxy 1600kg je možná garáží , v garáži je světlá výška 2,9m v některých místech snížena na 2,5m. Dopravu vcelku či po částech musí zvážit zhotovitel dle svých možností - doporučuji nejprve obhlídku prostoru
ovládání dodá profese MaR
VZT dá pryžové podl. odpovídající hmotnosti jednotky
1.2 | chiller- vzduchem chlazený invertorový zdroj chladu s hermetickými scroll kompresroy a 410A chladivo. Chiller je vybavený hydroboxem, expanzní nádobou, čerpadlem , vlastní vyvažovacím ventilem, přídavným kitem s manometry , ventily, filtry | kpl | 1
vč.příslušenství
Qch =39.9kW směs voda/glykol 6/12°C
VZT dodá tlumicí pryžovou podložku pod jedn. dle hmotnosti
zprovoznění provést servisem výrobce
podstavný rám je stávající
1.3 | potrubní komora pro zavedení zvlhčování - komora 1200x600- 1200 | ks | 1
materiál pozink
1.15 | tlumič hluku 1000 x 400 - 2500 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.16 | tlumič hluku atyp 1000 x 300 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.17 | tlumič hluku atyp 1000 x 300 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1.20 | regulační klapka DN250 | ks | 1
ruční
1.21 | regulační klapka DN400 | ks | 2
ruční
1.25 | protipožární klapka 600x600 | ks | 1
ruční, teplotní s koncovým spínačem
1.30 | regulátor průtoku kruhový DN125 s potenciometrem - rozsah nastavení 60 -200m3/h | ks | 1
přesné nastavení průtoku vzduchu je provedeno podle stupnice nalepené na tělese regulátoru
nastaví a ovl.MaR
1.40 | textilní výustka v provedení kruh 280-200 - 17000mm | ks | 1
Vp = 1000m3/h p = 100Pa
1xzaslepení, přívod kruh DN280
barva tmavě modrá - předložit vzorník ke schválení !!
Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m².
tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1)
požární odol.-třída B-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010
tepl.odolnost -60 až +110°C,
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory-třída č.4 , pratelná v pračce
mikroperforace, lanko a montážní materiál
1.41 | textilní výustka v provedení kruh 400-315-250 - 30000mm | ks | 2
Vp = 2500m3/h p = 100Pa
1xzaslepení, přívod kruh DN400
barva tmavě modrá - předložit vzorník ke schválení !!
Tkanina PMS-100%polyester,nekonečné vlákno,hm..200 g/m².
tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa,
pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1)
požární odol.-třída B-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1+A1: 2010
tepl.odolnost -60 až +110°C,
srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory-třída č.4 , pratelná v pračce
mikroperforace, lanko a montážní materiál
1A.15 | tlumič hluku atyp 1120 x 400 - 800 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.16 | tlumič hluku 1000 x 355 - 1500 | ks | 1
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.17 | tlumič hluku 800 x 500 - 1000 | ks | 2
standartně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem
1A.25 | protipožární klapka 600x600 | ks | 1
ruční, teplotní s koncovým spínačem
1A.40 | odtahová výustka 825 x 325 | ks | 5
výustka komfortní jednořadá s regulací R3
1.70 1A.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech | m2 | 290
rovné a tvarové potrubní díly - 70%
1A.71 | Výdechový kus s vletovanou žaluzií | ks | 1
500x500<45°
1.71 | Nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu DN160<45° | ks | 1
1.72 | Nasávací kus s vletovanou žaluzií a sítem proti hmyzu | ks | 1
600x500<45°
1.80 1A.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 400 | bm | 3
vč. tvarovek a příslušenství
1.80 | Potrubí kruhové SPIRO do DN 200 | bm | 11
vč. tvarovek a příslušenství
1.82 | Spojovací a těsnící materiál | sada | 1
Podpěry, závěsy, konzoly
vykrývací plechy,doplňkový materiál dle potřeby vzt
plechová stříška nad AKU nádrž
1.83 | požární ucpávka .- systémové těsnění EI-CU | ks | 2
s požární odolností 45min.
1.84 | odvod kondnezátu od jednotky do stávajícího svodu kanalizace, vč. vysazení odbočky, materiálu, zprovoznění | ks | 1
repase
1.4 | stávající odporový zvlhčovač - vyvíječ páry - typu Mk5 bude kompletně vyčištěn a zprovozněn | ks | 1
demontáže
1.88 | stávající chiller EUWAB16 osazený na rámu bude demontován, odborně odpojena veškerá armatura ( demontáže potrubí -viz výkaz výměr rozvody chladu) a jednotka odvezena a ekologicky zlikvidována. Doprava možná garážemi přímo ven z objektu, je možno dopravit jednotku vcelku. | ks | 1
1.89 | stávající podstropní jednotke GEA picco v archivu bude kompletně demontována a ekologicky zlikvidována, s ohledem na nový chladič v jednotce - osazen v roce 2018 - je nutno odborně demontovat a předat investorovi k uskladnění. Jednotku je možno zdemontovat po částech a dopravit ven po schodech. | ks | 1
1.90 | demontáž stávajícího vzt potrubí v archivu, kompletní demontáž 2 požárních klapek , potrubí do profilu 0,16m2 vč. Izolace, zaslepení stávajícího potrubí na chodbě ( 2ks) , pozinkované potrubí v místnosti archivu pod stropem - cca 40m2, textilní výustě a ekologická likvidace | kpl | 1
1.91 | odborná demontáž stávající stříšky nad anglickým dvorkem a zpětná montáž | ks | 1
Celkem:
IZOLACE, NÁTĚRY,
| Izolace tepelné lepené kaučukové, zabraňující kondenzaci | m2 | 110
TL.20mm
| Izolace minerální plstí - deska, krytá povrchovou ALU folií zabraňující kondenzaci | m2 | 110
TL.60mm
| Izolace tepelné a protihlukové | m2 | 78
TL.40mm
| oplechování potrubí s iz 40 v části angl dvodku až po drátoklec | m2 | 32
| Izolace protipožární | m2 | 25
| vylepení potrubí a izol. | m2 | 5
TL.20mm
| Nátěry potrubí a elementů | m2 | 10
podpěrných konstrukcí
Celkem:

## REKAPITULACE
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1,1A - klimatizace archiv
MEZISOUČET
Náklady na dopravu | 3%
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 3% | 0
Komplexní vyzkoušení | 40 |  | hod
Zaregulování zařízení
Zaregulování zařízení včetně protokolu | 40 |  | hod
Zaškolení obsluhy včetně zápisu o proškolení | 4 |  | hod
Návrh provozního předpisu | 1 |  | sada
Dokumentace skutečného provedení | 1 |  | sada
Lešení | 40 |  | hod
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
IZOLACE, NÁTĚRY,
MEZISOUČET
C E L K E M