## List1
V ý p i s m a t e r i á l u | [8 empty] | D.1.4.2.02
Akce : MZLU – rozvody chladu pro archiv
|  | D.1.4.2 Technika prostředí staveb | [6 empty] | říjen 2018
|  | ČÁST : |  | Rozvody chladu
Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD
Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související
položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.
Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,
pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,
případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,
prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.
Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !
Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | Dodávka celkem |  | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
| Z | Montáž celkem |  | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
| R | HSV celkem |  | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
| N | PSV celkem |  | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
| ZRN celkem |  |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
[5 empty] | Provoz investora |  |  | 0
| HZS |  |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
| RN II.a III.hlavy |  |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
| ZRN+VRN+HZS (bez DPH) |  |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
REKAPITULACE
|  | ZDROJE | [5 empty] | 0
|  | Strojovny | [5 empty] | 0
|  | Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
|  | Armatury | [5 empty] | 0
|  | SPOTŘEBIČE | [5 empty] | 0
|  | Nátěry | [5 empty] | 0
|  | Izolace tepelné | [5 empty] | 0
|  | CELKEM | [5 empty] | 0 | 0
|  | HZS | [5 empty] | 0
poř.číslo | SKP | CPV | pol.URS | popis | měr.j. | počet | cena / m.j. | cena | Poznámka: | Specifikace nabízené dodávky:
1 |  |  |  | VŠECHNY KOMPONENTY MUSÍ VYHOVOVAT POUŽITÉ GLY SMĚSI !
2 | 45.33.11 |  |  | D E M O N T Á Ž E
3 |  |  |  | demontáž a ekologická likvidace stávajících zařízení
4 |  |  |  | (provádění nutno dohodnout s provozovatelem zdroje a je nutno pouze krátkodobě omezit provoz)
5 |  |  |  | demontáž sestává z následujících základních komponent (popis ve VD – zahrnuty i pomocné a upevňovací materiály )
6 |  |  |  | demontáže za ztížených podmínek (interiéry, probíhající provoz) - při pracech musí být omezen hluk a prašnost
7 |  |  |  | rozvody
8 |  | 45331100-7 | 73312-0819 | demontáž a likvidace stáv.potrubí z trubek hladkých do pr.60,3 | m | 74 | 0 | 0
9 |  |  |  | izolace rozvodů
10 |  | 45321000-3 | 71346-0811 | demontáž izolace z lehčených hmot na tmel v tl.do 50mm | m | 74 | 0 | 0
11 |  |  |  | rozvody – armat.vybavení
12 |  | 45331100-7 | 73420-0811 | demontáž armatur závitových s jedním závitem do DN15 | kus | 4 | 0 | 0 | odvzdušnění
13 |  | 45331100-7 | 73420-0823 | demontáž armatur závitových se dvěma závity do DN40 | kus | 10 | 0 | 0 | ot.tělesa
14 |  |  |  | rozvody – spotřebiče
15 |  | 45331100-7 | 73232-4814 | vypuštění soustavy do 500l | kus | 1 | 0 | 0
16 |  | 45331100-7 |  | přeprava a ekologická likvidace glykolové směsi | litry | 119.604 | 0 | 0
17 |  | 45331100-7 | 73389-0803 | přeprava a ekologická likvidace ocelových rozvodů, spotřebičů a armatur | t | 0.36882 | 0 | 0
18 |  | 45321000-3 | 99871-3103 | přeprava a ekologická likvidace izolačních materiálů | t | 0.53132 | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | 45.33.12 |  |  | S T R O J O V N Y
21 |  | 45331100-6 |  | NAPUSTENI SMĚSI DO SOUSTAVY | ltr | 250 | 0 | 0
22 |  |  |  | dodávka koncentrátu nemrznoucí směsi pro 40% objem.monopropylenglykolu | ltr | 100 | 0 | 0
23 |  |  |  | akumulační nádoba
24 |  | 44610000-9 | 73234-4421 | zásobník 100l s antikorozní ochranou | kpl | 1 | 0 | 0
25 |  |  |  | (prům.400mm,H=1080mm, 2x DN40, 2x návarek pro M a T)
26 |  | 45330000-9 |  | antikorozní nátěr 100l nádoby | soub. | 1 | 0 | 0
27 |  | 45330000-9 | 73221-9301 | montáž zásobníku do 200l | soub. | 1 | 0 | 0
28 |  | 44610000-9 | 73233-1611 | pojistná nádoba s membr.a přípojnou armaturou pro GLY 10 bar v=8l | soub. | 1 | 0 | 0
29 |  |  |  | provozní doplňování směsi řešeno servisním zásahem, pojistý ventil a flowswitch součástí zdroje
30 |  |  |  | výroba a montáž orientačních štítků
31 |  | 45351000-2 |  | výroba orientačních štítků | kus | 6 | 0 | 0
32 |  | 45331220-4 | 73219-9100 | MTZ ORIENTACNICH STITKU | soubor | 6 | 0 | 0
33 |  |  | 99873-2201 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 99873-2293 | Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m | % | 0 | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0
36 | 45.33.12 |  |  | P O T R U B Í
37 |  |  |  | STANDARDNÍ POTRUBÍ
38 |  |  |  | montáže za ztížených podmínek (náročné koordinace, požární ucpávky)
39 |  |  |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých nízkotlakých
40 |  | 44163121-4 | 73311-1123 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 | m | 4 | 0 | 0 | odvzdušnění
41 |  | 44163121-4 | 73311-1126 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN32 | m | 1 | 0 | 0 | zkraty
42 |  | 44163121-4 | 73311-1127 | POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN40 | m | 69 | 0 | 0 | trasa CH
43 |  | 44163160-9 | 73314-1102 | ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | rezerva pro přizp.trasy
44 |  |  |  | Tlakové zkoušky potrubí
45 |  | 45331220-4 | 73319-0225 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí | m | 74 | 0 | 0
46 |  |  |  | Doplňky k potrubním rozvodům
47 |  |  |  | uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD
48 |  | 44212314-3 |  | ROH19/15-28 | kusů | 2 | 0 | 0
49 |  | 44212314-3 |  | ROH19/33-76 | kusů | 37 | 0 | 0
50 |  |  | 99873-3201 | Přesun hmot pro potrubí, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
51 |  |  | 99873-3293 | Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m | % | 0 | 0 | 0
52 | [6 empty] | 0
53 | 45.33.12 |  |  | A R M A T U R Y
54 |  |  |  | Armatury závitové
55 |  | 45331000-6 | 73420-9118 | MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 1/2 - 2 | kus | 26 | 0 | 0
56 |  | 45331000-6 | 73420-9127 | MTZ ARMATURA 3ZAVITY G 6/4 | kus | 1 | 0 | 0
57 |  |  |  | trojcestné regulační ventily směšovací závitové – řídí MaR
58 |  | 42131100-7 |  | ventil DN40 kvs=25 pro GLY použití | kus | 1 | 0 | 0 | uzel na chladiči
59 |  | 42131100-7 |  | sada šroubení DN40 k 3cV | kus | 1 | 0 | 0 | uzel na chladiči
60 |  | 42131100-7 |  | servopohon 24V 0-10V h=5,5mm pro daný ventil | kus | 1 | 0 | 0 | uzel na chladiči
58 |  | 42131100-7 | 73422-0104 | vyvažovací ventil DN40 kvs=19,2 včetně seřízení průtoku na měř.místech | kus | 1 | 0 | 0 | u zdroje
62 |  | 44167000-8 |  | pružné velkoprům.flexi připojení DN40 světlost min.42mm lmax=200 (šroubení 2-2 1/2“) | kus | 4 | 0 | 0 | chladič, čerpadlo
63 |  | 42514300-5 | 73429-1246 | filtr závitový standardní síto DN40 | kus | 1 | 0 | 0 | u čerpadla
64 |  | 42131000-6 | 73429-2712 | Kulový kohout DN10 (k odvzd.nádobám) | kus | 4 | 0 | 0
65 |  | 42131000-6 | 73429-2717 | Kulový kohout DN40 | kus | 9 | 0 | 0 | chlad – hl.trasa
66 |  | 42131000-6 | 73429-1123 | KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 | kus | 5 | 0 | 0 | rezerva pro přizp.trasy
67 |  |  |  | Teploměry
68 |  | 38412000-6 | 73441-1127 | TEPLOMER PRIMY POUZDRO 100MM | kus | 3 | 0 | 0
69 |  | 45331100-7 | 73441-9111 | MTZ TEPLOMERU | kus | 3 | 0 | 0
70 |  |  |  | Tlakoměry
71 |  | 38423100-7 | 73442-1102 | TLAKOMER DEFORMACNI 0-400 kPa vč.smyčky a kohoutu | kus | 5 | 0 | 0
72 |  |  |  | pozn.: konečný počet a polohu návarků na potrubí upřesní profese MaR
73 |  | 44163000-0 | 73449-4214 | NAVARKY TRUBKOVY ZAVIT G 3/4 (předpokl.počet) | kus | 12 | 0 | 0
74 |  | 45331000-6 | 73449-9211 | MTZ NAVARKU M 20X1,5 | kus | 12 | 0 | 0
75 |  |  | 99873-4201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
76 |  |  | 99873-4293 | Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m | % | 0 | 0 | 0
77 | [6 empty] | 0
78 | 45.44.21 |  |  | 800-783 N Á T Ě R Y
79 |  |  |  | Nátěry kov.potrubí a armatur
80 |  |  |  | potrubí DN10-40
81 |  | 45442000-7 |  | základní | m | 74 | 0 | 0
82 |  |  |  | Nátěry kovových stavebních kcí
83 |  | 45442000-7 |  | dvojnásobné s 1x emailováním | m2 | 4 | 0 | 0
84 | [6 empty] | 0
85 | 45.32.11 |  |  | I Z O L A C E T E P E L N É
86 |  |  |  | Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur
87 |  |  |  | Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K
88 |  |  |  | DN32-40 tl.iz.19mm dle optimalizačního výpočtu, nádoby 32mm
89 |  | 45321000-3 |  | metráž izolovaného potrubí DN32-DN40 | bm | 89 | 0 | 0
90 |  | 45321000-3 |  | metráž plošné izolace 32mm | m2 | 4 | 0 | 0
91 |  | 45320000-6 | 71346-3132 | montáž izolací lepením v tl.do 50mm | m | 89 | 0 | 0
92 |  |  |  | lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH)
93 |  | 24911200-5 |  | balení á 1litr | kus | 2 | 0 | 0
94 |  | 39830000-9 |  | čistič pro lepidlo 1 l | kus | 1 | 0 | 0
95 |  |  | 99871-3201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0
96 |  |  | 99871-3292 | Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m | % | 0 | 0 | 0
97 | [6 empty] | 0
98 | 45.32.11 |  |  | 991 - Hodinové zúčtovací sazby
99 |  | 45351000-2 |  | funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 – zkrácená | HZS | 24 | 0 | 0
100 |  | 45351000-2 |  | doplnění provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 | HZS | 8.5 | 0 | 0
101 | [6 empty] | 0